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Гкал - гигакалория
Гкал/ч - гигакалория в час
°С – градус Цельсия
м в. ст. – миллиметр водяного столба
кг у.т./ Гкал – килограмм условного топлива на гигакалорию
м – метр
мм - миллиметр
МВт – мегаватт
кв.м. – квадратный метр
МПА - Мегапаскаль
т.у.т – тонна условного топлива
тонн/ч – тонн в час
тыс.куб.м. – тысяч кубических метров
тыс. тут - тысяч тонн условного топлива
куб. м./ч – кубических метров в час
кВт - киловатт
кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию
кгс/кв.см – килограмм-сила на квадратный сантиметр
ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

[bookmark: _Toc198668518]Введение
[bookmark: _Hlk160640270][bookmark: _Hlk146102906]Актуализация схемы теплоснабжения Карабашского городского округа Челябинской области (далее – городской округ) на период с 2024 до 2035года (актуализация на 2025год) включительно основывается на следующих нормативных документах:
· Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
· Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и разработки схем теплоснабжения»;
· Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;
· Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее по тексту схемы теплоснабжения – Методические указания).


[bookmark: _Toc198668519]1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Toc198668520]Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc198668521]1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Теплоснабжение города Карабаш осуществляется теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах концессионного соглашения или имущественного права:
· [bookmark: _Hlk146102933][bookmark: _Hlk163822456]ООО «Перспектива» (далее ТСО №01);
· ООО «Аквастрой» (далее ТСО №02);
· ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Министерства обороны Российской Федерации; (далее ТСО №03)
· ООО «ЭСК» (далее ТСО №04).
В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
[bookmark: _Hlk160641856][bookmark: _Hlk160641062]На территории Карабашского городского округа установлен статус ЕТО для ООО «Перспектива», ООО «ЭСК», ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, ООО «Аквастрой».
[bookmark: _Hlk163822860][bookmark: _Hlk146103718]В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива», входит 1 источник тепловой энергии комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, ЦТП и тепловые сети, расположенные в пределах территориальной целостности города Карабаш.
В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №02 ООО «Аквастрой» входит 1 источник тепловой энергии и тепловые сети. 
В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №03 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации входит 1 источник тепловой энергии, ЦТП и тепловые сети. 
В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №04 ООО «ЭСК» входит 1 источник тепловой энергии и тепловые сети.
На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.
Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории городского округа.
118
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории городского округа, изображено на рисунке 1.1.1.2.
[bookmark: _Toc163818315]Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	[bookmark: _Hlk39039445]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации
	Наименование теплосетевой организации
	Номер технологической зоны
	Планировочный район

	ЕТО №01

	ТСО №01

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Г. Карабаш
	ООО «Перспектива»
	ООО «Перспектива»»
	СЦТ-1
	Центральный, западный, восточный районы

	ЕТО №02

	ТСО №02

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Г. Карабаш
	ООО «Аквастрой»
	ООО «Аквастрой»
	СЦТ-2
	Южно-Западный район

	ЕТО №03

	ТСО №03

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Г. Карабаш
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	СЦТ-3
	Северно-Восточный район

	ЕТО №04

	ТСО №04

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Г. Карабаш
	ООО «ЭСК»
	ООО «ЭСК»
	СЦТ-4
	Западный район



[image: ]
Рисунок 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

[image: ]
[bookmark: _Toc163818316]Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление городского округа
В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ЕТО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc163818317]Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ЕТО в разрезе централизованных систем теплоснабжения
	Номер технологической зоны
	Наименование ЕТО
	Номера кадастрового квартала

	I
	ООО «Перспектива»
	74:29:103016
74:29:103017
74:29:103010
74:29:103011
74:29:103027

	I
	
	74:29:103009
74:29:103009
74:29:103010
74:29:103006
74:29:103007
74:29:103008
74:29:103005
74:29:103004
74:29:103003
74:29:103002
74:29:101013
74:29:102005
74:29:103001

	I
	
	74:29:102081
74:29:102079

	I
	
	74:29:104005
74:29:104006
74:29:104004
74:29:104002
74:29:104003
74:29:104001
74:29:104008
74:29:104010
74:29:104011
74:29:102064

	I
	
	74:29:102050
74:29:102049
74:29:102079
74:29:102082
74:29:102078
74:29:102083
74:29:102084
74:29:102043
74:29:102044
74:29:102085

	II
	ООО «Аквастрой»
	74:29:0102064

	III
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	-

	IV
	ООО «ЭСК»
	74:29:103006
74:29:103010


[bookmark: _Toc198668522]1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.
Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в городском округе выстроены следующим образом:
1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО.
2. ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения с иными теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО.
[bookmark: _Toc198668523]1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО
Два источника тепловой энергии не включены в единую теплоснабжающую организацию:
1. Котельная, ул. 1 Мая, 19а;
2. Котельная № 69 ПУ № 10/1.
[bookmark: _Toc198668524]1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии
На территории городского округа в г. Карабаш действует промышленная котельная АО «Карабашмедь».
[bookmark: _Toc198668525]1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения
[bookmark: _Hlk35395369]Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668526]Часть 2 Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc198668527]1.2.1. Прочие котельные
[bookmark: _Toc198668528]1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии
Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.
[bookmark: _Toc198668529]1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.
[bookmark: _Toc163818318]Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	1.134
	0.000
	1.134
	0.037
	1.097

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	44.100
	0.000
	44.100
	0.250
	43.850

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	1.806
	0.000
	1.740
	0.005
	1.801


[bookmark: _Toc198668530]1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии
Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2024год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.
[bookmark: _Toc163818319]Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т у. т

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	1016.88
	19.94
	996.94
	Природный газ
	160.14

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	69254.92
	1357.94
	67896.98
	Мазут
	12406.33

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	2519.94
	0.00
	2519.94
	Природный газ
	383.23



[bookmark: _Toc163818320]Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - природный газ

	02
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Термотехник ТТ50 660кВт
	2
	2019
	0.567
	1.134
	157.64
	91.8
	157.64
	-

	04
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	ACS 500
	3
	2022
	0.429
	1.806
	151.9
	94.3
	151.9
	-

	
	
	ACS 200
	3
	2022
	0.171
	
	151.9
	94.3
	151.9
	-

	Основное топливо - мазут

	03
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	ДКВР 9/13
	1
	1960
	6.3
	44.1
	179.14
	68.00
	179.14
	2022 год

	
	
	ДКВР 18/13
	3
	1960
	12.6
	
	179.14
	68.00
	
	2022 год



Таблица 1.2.1.2.2. Насосное оборудование на источниках тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование сетевых насосов
	Тип
	Производительность, куб.м./ч
	Напор, м в. ст.
	Установленная мощность электродвигателя, Вт
	Количество насосов, ед.

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а

	01
	Grundfos UPS 32-100F
	Насос рециркуляции котла
	6.8
	
	280
	2

	
	DAB CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5
	Насос сетевого контура
	23.0
	
	
	2

	
	DAB AquaJet 82М 
	Станция насосная
	0.2
	
	
	2

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7

	02
	ТОР-S 50/7
	Насос на циркуляцию котлов ACS-200
	15.4
	4
	0.61
	3

	
	ТОР-S 50/10
	Насос на циркуляцию котлов ACS-500 
	17.2
	4
	0.82
	3

	
	ТОР-S 50/7
	Насос на рециркуляцию котлового контура 
	15.4
	4
	0.61
	1

	
	ТОР-S 80/20
	Насос на систему ЖК ТОР-S
	18.12
	16
	3.12
	2

	
	ТОР-S 40/10
	Насос на греющий контур системы ГВС 
	9.39
	7
	0.59
	1

	
	65/120
	насос на систему отопления ФОК 
	45
	17
	4
	2

	
	ТОР-Z 25/10
	Насос на рециркуляцию системы ГВС
	0.8
	9.2
	0.31
	1

	
	YWJ20L202
	насосная станция подпитки
	0.1
	35.6
	0.55
	1



[bookmark: _Toc198668531]1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии
Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1.2.1
[bookmark: _Toc198668532]1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.
В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.
[bookmark: _Toc163818321]Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха
	[bookmark: _Hlk163823295]№ ТСО
	[bookmark: RANGE!D46]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Темпер. График, °С
	Способ регулирования
	Режим работы

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	95/70
	Качественное
	Сезонный

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	190/70
	Количественное
	Круглогодичный

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	95/70
	Качественное
	Круглогодичный



[bookmark: _Toc198668533]1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии
Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии не представлены.
[bookmark: _Toc198668534]1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии
Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.
[bookmark: _Toc163818322]Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 год

	
	
	
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Число часов использования УТМ, ч.

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	1.134
	1016.88
	896.72

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	44.100
	69254.92
	1570.41

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	1.806
	2519.94
	1395.31


[bookmark: _Toc198668535]1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети
Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.1.8.1.
[bookmark: _Toc163818323]Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Установленные УКУТ

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Установлен

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Не установлен

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Установлен



[bookmark: _Toc198668536]1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств на источниках тепловой энергии представлена в таблице 1.2.1.9.1. 
[bookmark: _Toc198668537]1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети
В таблице 1.2.1.10.1. представлена статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети.
[bookmark: _Toc163818324][bookmark: sub_11105]Таблица 1.2.1.10.1. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Количество отказов за 2024год, ед.

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	0.0

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	0.0

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	0.0



[bookmark: _Toc198668538]1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии
Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.
[bookmark: _Toc198668539]1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии
Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.


[bookmark: _Toc163818325]Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тип водоснабжения
	Водоподготовительная установка
	Деаэраторы

	
	
	Тип водоподготовки
	Производительность, куб.м./час
	Количество баков аккумуляторов, ед.
	Объем, куб.м.
	Рабочее давление, ата
	Диаметр бака/головки, мм
	Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	городской комплекс ОСВ
	Химводоподготовка прерывистого действия GFS-1354
	0.88
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	городской комплекс ОСВ
	Комплексонная + натрий-катионирование 
	1.66
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	городской комплекс ОСВ
	Комплексонная + натрий-катионирование 
	1.00
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc163818326][bookmark: sub_11106]Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг
	Расход условного топлива, т у. т.

	
	
	
	
	2023 год

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	7900.000
	160.14

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	9700.000
	12406.33

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	7900.000
	383.23



[bookmark: _Toc198668540]1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии
Резервный вид топлива не представлен.
[bookmark: _Toc198668541]1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде
Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.
[bookmark: _Toc198668542]1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в городском округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения
[bookmark: _Hlk31836339]Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в городском округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.
[bookmark: _Toc57694903][bookmark: _Toc137213881][bookmark: _Toc198668543][bookmark: _Toc6323072]1.2.2. Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
[bookmark: _Toc57694904][bookmark: _Toc137213882][bookmark: _Toc198668544]1.2.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
[bookmark: _Hlk56646586]Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2024 год, приведен в таблице 1.2.2.1.1.
Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2024 год, приведены в таблице 1.2.2.1.2.


[bookmark: _Toc163818327]Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ТСО №2
	ТСО №3
	ТСО №4

	
	
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии
	лет
	5.000
	64.000
	3.000

	Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	157.48
	179.14
	152.08

	Собственные нужды
	%
	1.961
	1.961
	0.000

	Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	154.39
	175.63
	152.08

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	21.42
	14.51
	18.11

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Куб.м./Гкал
	1.331
	1.451
	0.587

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	15.943
	18.642
	16.564

	Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100.000
	0.000
	100.000

	Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100.000
	0.000
	100.000

	Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100.000
	100.000
	100.000

	Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0.000
	0.000
	100.000

	Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0.000
	0.000
	100.000

	Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии
	1/год
	0.000
	0.000
	0.000

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии
	ч.
	0.000
	0.000
	0.000

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0.000
	0.000
	0.000

	Вид резервного топлива
	 
	-
	-
	-

	Расход резервного топлива
	т у. т
	0.00
	0.00
	-




[bookmark: _Toc57694905][bookmark: _Toc137213883][bookmark: _Toc198668545][bookmark: _Toc6323074][bookmark: _Hlk56644497]1.2.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, (ретроспективный период) представлена в таблице 1.2.2.2.2.
[bookmark: _Toc163818328]Таблица 1.2.2.2.2. Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, (ретроспективный период)
	Год
	Электрическая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	
	установленная
	располагаемая на конец года
	общая
	теплофикационных отборов турбин

	2019
	19.46
	19.46
	40.00
	0.0

	2020
	19.46
	19.46
	40.00
	0.0

	2021
	19.46
	19.46
	40.00
	0.0

	2022
	19.46
	19.46
	40.00
	0.0

	2023
	19.46
	19.46
	40.00
	0.0

	2024
	19.46
	19.46
	40.00
	0.0


[bookmark: _Toc57694906][bookmark: _Toc137213884]
[bookmark: _Toc198668546][bookmark: _Hlk37895231]1.2.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто представлена в таблице 1.2.2.3.1.
[bookmark: _Toc163818329][bookmark: sub_13032]Таблица 1.2.2.3.1. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	турбоагрегатов
	прочее
	всего
	
	
	
	

	2019
	-
	54.62
	54.62
	2.00
	52.62
	0.12
	52.50

	2020
	-
	54.62
	54.62
	2.00
	52.62
	0.12
	52.50

	2021
	-
	54.62
	54.62
	0.00
	52.62
	0.33
	52.29

	2022
	-
	54.62
	54.62
	0.00
	52.62
	0.33
	52.29

	2023
	-
	54.62
	54.62
	0.00
	52.62
	0.33
	52.29

	2024
	-
	54.62
	54.62
	0.00
	52.62
	0.33
	52.29


2


[bookmark: _Toc14406402][bookmark: _Toc163818330]Таблица 1.2.2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»
	[bookmark: _Toc6323073]№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тип оборудования
	Кол-во оборудования
	Год установки оборудования /дата последнего ремонта
	Мощность оборудования, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ на отпущенную электрическую энергию, кг у.т./Гкал
	УРУТ на тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	Дата обследования оборудования

	Основное топливо - Природный газ

	01
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Газопоршневая установка Wartsila 20V34SG
	1
	2015
	7.31
	12.000
	192.84
	153.59
	2024

	
	
	Газопоршневая установка Wartsila 20V34SG
	1
	2015
	7.31
	
	
	
	2024



[bookmark: _Toc163818331][bookmark: _Hlk56646573]Таблица 1.2.2.1.2. Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2024 год актуализации схемы
	№ ТСО
	Марка котла
	Ст.
	Год ввода
	Производительность, Гкал/ч
	Номинальная температура теплоносителя, °С, на входе в КА
	Номинальная температура теплоносителя, °С, на выходе из КА
	Вид сжигаемого топлива

	
	
	
	
	
	
	
	основное
	аварийное

	01
	КВ-ГМ-20-150
	1
	2013
	20.0
	105
	70
	природный газ
	печное

	
	КВ-ГМ-20-150
	2
	2003
	20.0
	105
	70
	природный газ
	печное

	
	ИТОГО
	
	
	40.0
	
	
	
	




[bookmark: _Toc6323075][bookmark: _Toc57694907][bookmark: _Toc137213885][bookmark: _Toc198668547][bookmark: _Hlk34962255]1.2.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2024 год приведены в таблице 1.2.4.1.
[bookmark: _Toc14406405][bookmark: _Toc163818332]Таблица 1.2.2.4.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»
	Год
	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды, Гкал
	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на хозяйственные нужды, Гкал
	Установленная мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч

	2019
	1741.32
	0.00
	52.50

	2020
	1954.10
	0.00
	52.50

	2021
	1780.42
	0.00
	52.29

	2022
	1695.82
	0.00
	52.29

	2023
	1705.00
	0.00
	52.29

	2024
	1705.00
	0.00
	52.29


[bookmark: _Toc6323076][bookmark: _Toc57694908][bookmark: _Toc137213886]
[bookmark: _Toc198668548]1.2.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
В таблице 1.2.2.5.1. представлен год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2024 году.
Состояние оборудования котельной, а также зданий технологического комплекса оценивалось по информации теплоснабжающей организаций о годах ввода в эксплуатацию и сроках использования. Из данной таблицы видно, что большая часть оборудования имеет износ от 40%, который свидетельствует о среднем уровне его надёжности и безопасности.
В таблице 1.2.2.5.2. представлен год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2024 году.
[bookmark: _Toc6323079]
[bookmark: _Toc163818333]Таблица 1.2.2.5.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2024 году
	Ст.
	Тип котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка
На конец года 2024 час.
	Год достижения паркового ресурса
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	КВ-ГМ-20-150
	2013
	15
	нд
	2028
	131400
	-
	-

	2
	КВ-ГМ-20-150
	2003
	20
	нд
	2027
	175200
	1
	2027


[bookmark: _Toc163818334]Таблица 1.2.2.5.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2024 году
	Ст.
	Тип установки
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.24, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, час.
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	Газопоршневая установка Wartsila 20V34SG
	2015
	96000
	45779
	2026
	 
	 
	96000
	2026

	2
	Газопоршневая установка Wartsila 20V34SG
	2015
	96000
	45738
	2026
	 
	 
	96000
	2026




[bookmark: _Toc163818335]Таблица 1.2.2.6.1. Характеристика насосного оборудования
	№ пп
	Наименование сетевых насосов
	Тип
	Производительность, куб.м./ч
	Напор, м в. ст.
	Установленная мощность электродвигателя, кВт
	Количество механизмов

	 1
	ЦН 400/105
	центробежный
	400
	105
	200
	1

	 2
	ЦН 400/105
	центробежный
	400
	105
	200
	1

	 3
	ЦН 400/105
	центробежный
	400
	105
	200
	1

	 4
	ЦН 400/105
	центробежный
	400
	105
	200
	1


[image: ]
[bookmark: _Toc163818336]Рисунок 1.2.2.6.1. Схема выдачи тепловой мощности

[bookmark: _Toc57694909][bookmark: _Toc137213887][bookmark: _Toc6323078]1.2.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Схема выдачи тепловой мощности представлена на рисунке 1.2.2.6.1.
[bookmark: _Hlk56653699]В таблице 1.2.2.6.1. представлена характеристика насосного оборудования.
[bookmark: _Toc57694910][bookmark: _Toc137213888]1.2.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепла в системе теплоснабжения, осуществляется по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.
Температура сетевой воды устанавливается согласно утвержденному температурному графику - 105/70оС спрямление на 70 оС. Максимальная значение температуры в подающем трубопроводе на уровне 105оС определяется максимальной температурой теплоносителя на выходе из водогрейных котлов - 105оС. Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде осуществляется:
· качественное регулирование в отопительный период в рамках сегмента температурного графика до точки срезки
· количественно-качественное в переходных периодах, определяемых диапазонами спрямления графика до точки его излома и после точки срезки.
В летний период для обеспечения горячего водоснабжения температура в подающем трубопроводе составляет 60оС, в обратном 43оС. Схема присоединения системы отопления - зависимая безэлеваторная.
В таблице 1.2.2.7.1. представлен утверждённый температурный график от котельной.
[bookmark: _Toc163818337]Таблица 1.2.2.7.1. Утвержденный температурный график от котельной
	Температура, оС

	Наружного воздуха
	Подающего трубопровода
	Обратного трубопровода
	Наружного воздуха
	Подающего трубопровода
	Обратного трубопровода

	8
	70,0
	56,5
	-13
	75,9
	54,5

	7
	70,0
	56,2
	-14
	77,3
	55,3

	6
	70,0
	55,9
	-15
	78,8
	56,1

	5
	70,0
	55,5
	-16
	80,2
	56,9

	4
	70,0
	55,2
	-17
	81,6
	57,6

	3
	70,0
	54,9
	-18
	83,0
	58,4

	2
	70,0
	54,6
	-19
	84,4
	59,1

	1
	70,0
	54,3
	-20
	85,8
	59,9

	0
	70,0
	54,0
	-21
	87,2
	60,7

	-1
	70,0
	53,7
	-22
	88,6
	61,4

	-2
	70,0
	53,3
	-23
	90,0
	62,1

	-3
	70,0
	53,0
	-24
	91,4
	62,9

	-4
	70,0
	52,7
	-25
	92,8
	53,6

	-5
	70,0
	52,4
	-26
	94,1
	64,3

	-6
	70,0
	52,1
	-27
	95,5
	65,1

	-7
	70,0
	51,8
	-28
	96,9
	65,8

	-8
	70,0
	51,5
	-29
	98,2
	66,5

	-9
	70,1
	51,3
	-30
	99,6
	67,2

	-10
	71,6
	52,1
	-31
	101,0
	67,9

	-11
	73,0
	52,9
	-32
	102,3
	68,6

	-12
	74,5
	53,7
	-33
	103,7
	69,3

	 
	
	 
	-34
	105,0
	70,0


В таблице 1.2.2.7.2. представлены утверждённые температурные графики от ЦТП.
[bookmark: _Toc163818338]Таблица 1.2.2.7.2. Утвержденный температурный график от ЦТП
	Температура, оС

	Наружного воздуха
	Подающего трубопровода
	Обратного трубопровода
	Наружного воздуха
	Подающего трубопровода
	Обратного трубопровода

	8
	70,0
	59,8
	-13
	70,0
	54,7

	7
	70,0
	59,5
	-14
	70,8
	55,1

	6
	70,0
	59,3
	-15
	72,0
	55,9

	5
	70,0
	59,0
	-16
	73,3
	56,7

	4
	70,0
	58,8
	-17
	74,5
	57,5

	3
	70,0
	58,5
	-18
	75,7
	58,2

	2
	70,0
	58,3
	-19
	76,9
	59,0

	1
	70,0
	58,0
	-20
	78,1
	59,7

	0
	70,0
	57,8
	-21
	79,3
	60,5

	-1
	70,0
	57,5
	-22
	80,5
	61,2

	-2
	70,0
	57,3
	-23
	81,7
	62,0

	-3
	70,0
	57,1
	-24
	82,9
	62,7

	-4
	70,0
	56,8
	-25
	84,1
	63,4

	-5
	70,0
	56,6
	-26
	85,3
	64,1

	-6
	70,0
	56,4
	-27
	86,5
	64,9

	-7
	70,0
	56,1
	-28
	87,7
	65,6

	-8
	70,0
	55,9
	-29
	88,8
	66,3

	-9
	70,0
	55,7
	-30
	90,0
	67,0

	-10
	70,0
	55,4
	-31
	90,0
	67,0

	-11
	70,0
	55,2
	-32
	90,0
	67,0

	-12
	70,0
	55,0
	-33
	90,0
	67,0

	
	 
	 
	-34
	90,0
	67,0


[bookmark: _Toc57694911][bookmark: _Toc137213889]
1.2.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
[bookmark: _Hlk56653832]Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» характеризуются данными, представленными в таблице 1.2.2.8.1.
[bookmark: _Toc163818339]Таблица 1.2.2.8.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»
	[bookmark: _Toc6323080]Годы (ретроспективный период)
	Коэффициенты использования установленной электрической мощности тепловой мощности, %
	Коэффициенты использования установленной электрической мощности электрической мощности, %

	2019
	86.33
	86.33

	2020
	86.33
	86.33

	2021
	86.33
	86.33

	2022
	86.33
	86.33

	2023
	86.33
	86.33

	2024
	86.33
	86.33


[bookmark: _Toc57694912][bookmark: _Toc137213890]
1.2.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Контроль и регистрация количества тепловой энергии и параметров теплоносителя, отпускаемого в тепловую сеть, осуществляется с помощью приборного комплекса ИМ 2300.
Многоканальный цифровой теплоэнергоконтроллер (тепловычислитель) ИМ2300 является вторичным прибором в составе универсального многоканального теплосчетчика, предназначен для преобразования, вычисления и регистрации параметров теплоэнергетических величин, имеющих сложную зависимость от ряда входных сигналов от нескольких первичных преобразователей (например, преобразователя расхода воды ПРИМ), а также для регистрации этих параметров (температуры, давления, расхода воды и перегретого и насыщенного пара) и передачи полученной информации в автоматизированную систему сбора данных.
[bookmark: _Toc57694913][bookmark: _Toc137213891]1.2.2.10. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
[bookmark: _Toc6323081]Источником воды является городской водопровод. Деаэрация производится с применением сульфата натрия.
Для предотвращения отложения минеральных солей на поверхности технологического оборудования и трубопроводов используется ингибитор отложений минеральных солей, предназначенный для введения в качестве комплексообразующего реагента в систему теплоснабжения.
[bookmark: _Toc57694914][bookmark: _Toc137213892]1.2.2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии
Отказов основного и вспомогательного оборудования за последние три года зафиксировано не было.
Оборудование источников тепловой энергии находится в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc6323082][bookmark: _Toc57694915][bookmark: _Toc137213893][bookmark: _Toc6323083]1.2.2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования источников тепловой энергии, расположенных в округе, отсутствуют.
[bookmark: _Toc57694916][bookmark: _Toc137213894]1.2.2.13. Проектный и установленный топливный режим котельной
Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива представлены в таблице 1.2.2.13.1.
[bookmark: _Toc163818340]Таблица 1.2.2.13.1. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива
	Год
	Природный газ

	
	Калорийность, средняя за год, ккал/куб.м.
	Приход, тыс. куб.м.
	Расход на производство, тыс. куб.м
	Расход на сторону, тыс. куб.м

	2019
	7900.00
	37291.00
	37291.00
	0.00

	2020
	7900.00
	37291.00
	37291.00
	0.00

	2021
	7900.00
	33446.00
	33446.00
	0.00

	2022
	7900.00
	35261.00
	35261.00
	0.00

	2023
	7900.00
	29907.00
	29907.00
	0.00

	2024
	7900.00
	29199.22
	29199.22
	0.00


[bookmark: _Toc57694917][bookmark: _Toc137213895]
1.2.2.14. Сведения о резервном топливе источника тепловой энергии
Сведения о резервном топливе источника тепловой энергии представлены в таблице 1.2.14.1.
[bookmark: _Toc163818341]Таблица 1.2.14.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk56654525]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид резервного топлива
	Вид аварийного топлива
	Расход резервного топлива на 2024 год, т.у.т

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	-
	Печное
	0,00


[bookmark: _Toc57694918][bookmark: _Toc137213896]
1.2.2.15. Перечень источника тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), которые отнесены к объектам теплоснабжения, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.
[bookmark: _Toc57694919][bookmark: _Toc137213897]1.2.2.16. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельной
[bookmark: _Hlk56653859]Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» представлены в таблице 1.2.2.16.1.
[bookmark: _Toc163818342]Таблица 1.2.2.16.1. Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Выработка электрической энергии
	млн кВт-ч
	0.115
	0.113
	0.104
	0.096
	0.094

	Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе
	млн кВт-ч
	0.0054
	0.0057
	0.0066
	0.0052
	0.0073

	расход электрической энергии на ТФУ
	млн кВт-ч
	 
	
	
	
	

	отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ
	млн кВт-ч
	0.109
	0.107
	0.097
	0.096
	0.086

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе:
	тыс. Гкал
	108.518
	103.011
	95.374
	94.225
	

	из производственных отборов;
	тыс. Гкал
	 
	-
	-
	
	

	из теплофикационных отборов
	тыс. Гкал
	 
	-
	-
	
	

	из отборов противодавления
	тыс. Гкал
	 
	-
	-
	
	

	из конденсаторов
	тыс. Гкал
	 
	-
	-
	
	

	из ПВК
	тыс. Гкал
	 
	-
	-
	
	

	из РОУ
	тыс. Гкал
	 
	-
	-
	
	

	Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами
	ккал/кВт-ч
	 
	-
	-
	
	

	Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе:
	тыс. Гкал
	 
	-
	-
	
	

	с сетевой водой
	тыс. Гкал
	 
	
	
	
	

	с паром
	тыс. Гкал
	 
	
	
	
	

	Расход тепла на выработку электрической энергии
	тыс. Гкал
	 
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал
	1.741
	1.780
	1.696
	1.705
	1.705

	Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов;
	ккал/кВт-ч
	 
	-
	-
	
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
	кг/кВт-ч
	196.928
	194.404
	192.840
	192.84
	192.84

	Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ;
	%
	 
	-
	-
	
	

	Удельная теплофикационная выработка, в том числе:
	кВт-ч/Гкал
	 
	-
	-
	
	

	с паром производственных отборов;
	кВт-ч/Гкал
	 
	-
	-
	
	

	с паром теплофикационных отборов
	кВт-ч/Гкал
	 
	-
	-
	
	

	Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу;
	млн кВт-ч
	 
	-
	-
	
	

	Выработка электрической энергии по конденсационному циклу
	млн кВт-ч
	 
	-
	-
	
	

	Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу
	ккал/кВт-ч
	 
	-
	-
	
	

	Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу
	ккал/кВт-ч
	 
	-
	-
	
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе
	кг/кВт-ч
	196.928
	194.404
	192.840
	192.84
	192.84

	по теплофикационному циклу;
	кг/кВт-ч
	 
	-
	-
	
	

	по конденсационному циклу
	кг/кВт-ч
	 
	-
	-
	
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	167.72
	175.425
	161.967
	159.188
	166.14

	Полный расход топлива на ТЭЦ
	тыс. тут
	153.59
	39.005
	34.337
	32.626
	33.695



[bookmark: _Toc137213898]Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc137213899]1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
[bookmark: sub_111111][bookmark: _Hlk44541578][bookmark: _Hlk56958712]В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива».
[bookmark: _Toc163818343]Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»
	Наружный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	27
	62.00
	3.35

	38
	156.00
	11.86

	45
	567.00
	51.03

	57
	3269.00
	372.67

	76
	777.00
	118.10

	89
	1572.50
	279.91

	108
	3657.50
	790.02

	133
	1217.00
	323.72

	159
	3584.90
	1140.00

	219
	2583.00
	1131.35

	273
	80.00
	43.68

	277
	353.40
	195.78

	325
	2340.00
	1521.00

	426
	1021.00
	869.89

	530
	2505.00
	2655.30

	Общий итог
	23745.30
	9507.66



[bookmark: sub_110114][bookmark: _Hlk56959185]В таблице 1.3.1.2 представлена общая характеристика горячего водоснабжения теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива».
[bookmark: _Toc163818347]Таблица 1.3.1.2. Общая характеристика сетей горячего водоснабжения теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»
	[bookmark: _Hlk56958221]Наружный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	45
	411.00
	36.99

	57
	560.00
	63.84

	76
	181.00
	27.51

	89
	328.00
	58.38

	108
	115.00
	24.84

	Общий итог
	1723.00
	252.27



[bookmark: sub_11115]В таблице 1.3.1.3 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива».
[bookmark: _Toc163818349]Таблица 1.3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1989
	7514.60
	2194.68

	1994
	3230.00
	3111.30

	2001
	7901.00
	1618.90

	2013
	2441.00
	1492.85

	2018
	40.00
	3.04

	2019
	1051.00
	802.29

	2021
	140.70
	25.04

	2023
	177.00
	51.70

	2001-2002
	1723.00
	252.27

	до 2000
	1250.00
	207.86

	Общий итог
	25468.30
	9759.93


[bookmark: _Toc57694953][bookmark: _Hlk56983368]В таблице 1.3.1.4 представлена общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой».
[bookmark: _Toc163818353]Таблица 1.3.1.4 Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» 
	[bookmark: _Hlk137163363]Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	108
	132.00
	28.51

	55
	86.00
	9.46

	76
	478.00
	72.66

	Итого
	696.00
	110.63



В таблице 1.3.1.5 представлены способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой»
[bookmark: _Toc163818354]Таблица 1.3.1.5 Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» 
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	Надземная
	696.00
	110.63

	Итого
	696.00
	110.63



В таблице 1.3.1.6 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Аквастрой» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой».
[bookmark: _Toc163818355]Таблица 1.3.1.6. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Аквастрой» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой»
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	До 1990
	696.00
	110.63

	Итого
	696.00
	110.63



Тепловые сети ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в зоне деятельности теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации:
· Тепловые сети военного городка №1 общей протяженностью 14998 метров, диаметр варьируется от 57 до 219мм. Тепловые сети военного городка №2 общей протяженностью 7202 метров, диаметр варьируется от 57 до 219мм.
· Тепловые сети военного городка №3 общей протяженностью 12744 метров, диаметр варьируется от 57 до 219мм.
В таблице 1.3.1.7 представлена общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «ЭСК» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «ЭСК».
[bookmark: _Toc163818356]Таблица 1.3.1.7 Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «ЭСК» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «ЭСК» 
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	57
	48.4
	5.5176

	89
	35.2
	6.2656

	108
	13.2
	2.8512

	159
	40.1
	12.7518

	Итого
	136.9
	27.3862



В таблице 1.3.1.8 представлены способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «ЭСК» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «ЭСК».
[bookmark: _Toc163818357]Таблица 1.3.1.8 Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «ЭСК» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «ЭСК»
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	Надземная
	-
	-

	Подземная
	136.9
	27.3862

	Итого
	136.9
	27.3862



В таблице 1.3.1.9 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «ЭСК» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «ЭСК».
[bookmark: _Toc163818358]Таблица 1.3.1.9. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «ЭСК» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «ЭСК»
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	2022
	136.9
	27.3862

	Итого
	136.9
	27.3862



[bookmark: _Toc198668549]1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668550]1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668551]1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.
Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.
Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.
Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания. Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.
Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СНиП[footnoteRef:1]. [1:  СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"] 

Количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлено в таблице 1.3.1.4.1.
[bookmark: _Toc163818359]Таблица 1.3.1.4.1. Количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях ООО «Перспектива»
	Условный диаметр, мм
	Количество запорной арматуры, ед.

	32
	48

	40
	66

	50
	176

	70
	24

	80
	26

	100
	92

	125
	54

	150
	54

	200
	25

	250
	5

	300
	6

	400
	7

	500
	3

	Итого
	586



[bookmark: _Toc198668552]1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
В системах теплоснабжения применяются два типа тепловых камер:
· монолитные (устанавливались плавающие опалубки, армированные каркасы и производилась заливка бетоном);
· из блоков ФБС.
Строительные конструкции тепловых камер и павильонов, как правило, выполнены из стандартных железобетонных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. 
Толщина стен составляет 300-500 мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м. 
Число люков камер применяется не менее двух, расположенных по диагонали. 
Тепловые камеры и павильоны снабжены приямком, из которых предусмотрен отвод сточных вод в сбросные колодцы или дренаж. В ряде случаев павильоны электрифицированы, что позволяет использовать арматуру с электроприводом.
[bookmark: _Toc198668553]1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Челябинской области СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.
ООО «Перспектива»
Регулирование отпуска тепла в системе теплоснабжения, осуществляется по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.
Температура сетевой воды устанавливается согласно утвержденному температурному графику - 105/70оС спрямление на 70 оС. Максимальная значение температуры в подающем трубопроводе на уровне 105оС определяется максимальной температурой теплоносителя на выходе из водогрейных котлов - 105оС. Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде осуществляется:
· качественное регулирование в отопительный период в рамках сегмента температурного графика до точки срезки
· количественно-качественное в переходных периодах, определяемых диапазонами спрямления графика до точки его излома и после точки срезки.
В летний период для обеспечения горячего водоснабжения температура в подающем трубопроводе составляет 60оС, в обратном 43оС. Схема присоединения системы отопления - зависимая безэлеваторная.
ООО «Аквастрой»
Центральное регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику качественного и качественно-количественного регулирования отпуска тепла 95/70оС.
Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:
· температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;
· по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;
· по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;
· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%. 
Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
Центральное регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику качественного и качественно-количественного регулирования отпуска тепла 190/70оС.
Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах[footnoteRef:2], должны быть не более: [2:  Приказ от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"] 

· температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;
· по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;
· по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;
· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%. 
Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.
ООО «ЭСК»
Центральное регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику качественного и качественно-количественного регулирования отпуска тепла 95/70оС.
Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:
· температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;
· по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;
· по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;
· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%. 
Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.
Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в технологической зоне №01 представлена в таблице 1.3.6.1.
[bookmark: _Toc163818360]Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	Год актуализации (разработки)
	Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов
	Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, %
	Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2020 года

	2024
	0
	0.00
	 0.00



[bookmark: _Toc198668554]1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
По данным теплоснабжающих организаций фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденным температурным графикам.
[bookmark: _Toc198668555]1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлический расчет тепловых сетей представлен в приложении 5 обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc198668556]1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2024 год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.3.9. 
[bookmark: _Toc163818361]Таблица 1.3.9. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2024 год
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ТСО №01

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»

	2023
	0.04
	6.00
	0.08
	0.00

	2024
	0.19
	6
	0.588
	0.00



[bookmark: _Toc198668557]1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, представлено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc56964092][bookmark: _Toc110609881][bookmark: _Toc163818362]Таблица 1.3.10.1 Среднее время восстановлений тепловых сетей 
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22



В указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки.
При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.
В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.
Подробный анализ статистики восстановления тепловых сетей приведен в разделе 9.4.
[bookmark: _Toc198668558]1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Все эксплуатируемые тепловые сети еженедельно осматриваются персоналом тепловых сетей на предмет повреждений и утечек. Выявленные дефекты устраняются ремонтными подразделениями. Информация о выявленных повреждениях заносится в журнал дефектов.
Тепловые сети являются опасным производственным объектом. 
Поэтому, в соответствии с Федеральным Законом от 04 марта 2013 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», объекты тепловых сетей с фактическим сроком службы более установленного в технической документации на объект проходят экспертизу промышленной безопасности с привлечением специализированной экспертной организации.
На основании Заключений экспертизы промышленной безопасности планируются работы по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей, а также работы по реконструкции.
В ходе экспертизы промышленной безопасности выполняется визуальный и инструментальный контроль элементов тепловых сетей, осуществляется расчет остаточного ресурса и допустимых параметров эксплуатации.
Все здания и сооружения в тепловых сетях через две недели после окончания отопительного сезона и за две недели до начала отопительного сезона проходят процедуру технического осмотра с составлением актов технического осмотра и внесением результатов технического осмотра в журналы технических осмотров ЗиС. Акты технических осмотров зданий являются основанием для проведения текущих и капитальных ремонтов.
Здания и сооружения, имеющие признаки опасности, согласно Федерального Закона от 04 марта 2013 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с фактическим сроком службы более установленного в технической документации проходят экспертизу промышленной безопасности с привлечением специализированной экспертной организации. В ходе экспертизы промышленной безопасности выполняется визуальный и инструментальный контроль элементов ЗиС, осуществляется расчет остаточного ресурса и допустимых параметров эксплуатации.
По итогам проведенной экспертизы промышленной безопасности участков тепловых сетей или ЗиС экспертная организация выдает Заключение ЭПБ, которое регистрируется в РТН.
К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организации ООО «Перспектива» также относятся:
· Испытания трубопроводов на плотность и прочность;
· Замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.
· Замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.
· Диагностика металлов.
· Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей других теплосетевых организаций отсутствует.
· Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
· Количество дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;
· Результаты диагностики тепловых сетей;
· Объем последствий в результате вынужденного отключения участка;
· Срок эксплуатации трубопроводов.
Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов по другим ТСО включают испытания на плотность и прочность, а также плановые шурфовки тепловых сетей.
[bookmark: _Toc198668559]1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
К методам испытаний тепловых сетей относятся:
Гидравлические испытания производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ[footnoteRef:3], по окончании отопительного сезона в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. [3:  Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"] 

В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. Сведения об установленном рабочем давлении трубопроводов у других теплосетевых организаций отсутствуют. На предприятиях гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры. 
Испытания на максимальное давление теплоносителя. На тепловых сетях испытания на максимальное давление теплоносителя проводились в мае 2024 г.
По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Проводятся испытания только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.
[bookmark: _Toc198668560]1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
[bookmark: _Hlk56971550][bookmark: _Hlk56971532]В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2024год.
[bookmark: _Toc163818363]Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2024год
	Номер СЦТ
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Технологические потери тепловой энергии в сети

	
	
	Гкал

	01
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	21299.77

	02
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	263.38

	03
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	12151.47

	04
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Не утверждены



[bookmark: _Toc198668561]1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
[bookmark: sub_11122]Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.1.
[bookmark: _Toc163818364]Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год, Гкал
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	Фактические потери тепловой энергии
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	ТСО №01

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	21299.77
	21299.77
	28625.91
	29.33

	ТСО №02

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	0.00
	263.38
	263.38
	263.38
	29.20

	ТСО №03

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	12151.47
	12151.47
	12151.47
	17.90

	ТСО №04

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	0.00
	20.6
	20.6
	0.00
	0.00



Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.2.
[bookmark: _Toc163818365][bookmark: sub_11124]Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год 
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год

	ТСО №1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	28.57
	0.08
	0.15

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	40.00
	21.42
	0.00

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	12.50
	14.51
	0.00

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	40.00
	18.11
	0.00



Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.3.
[bookmark: _Toc163818366]Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год 
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год

	ТСО №1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	28.57
	0.08
	0.15

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	40.00
	21.42
	0.00

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	12.50
	14.51
	0.00

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	40.00
	18.11
	0.00



[bookmark: _Toc198668562]1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc198668563]1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
ООО «Перспектива»
Большая часть потребителей котельной подключена через ЦТП 1,2,3,4,5 (Больничный городок).
Системы отопления практически всех потребителей в зоне теплоснабжения котельной подключены по зависимой схеме, система ГВС потребителей подключены через ИТП.
Исключение составляет схема присоединения потребителей горячего водоснабжения, подключенных от ЦТП-2 - централизованная двухступенчатая смешанная.
Системы горячего водоснабжения присоединяются независимо (в закрытой системе теплоснабжения), параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением системы отопления.
ООО «Теплоснабжение»
Для системы теплоснабжения характерно зависимое подключение потребителей.
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Министерства обороны Российской Федерации
Все потребители котельной подключена через ТП174 (военный городок №1), ТП70 (военный городок №2), ТП66а (военный городок №3). Системы отопления всех потребителей в зоне теплоснабжения котельной подключены по зависимой схеме, система ГВС потребителей подключены через ТП.
Системы горячего водоснабжения присоединяются независимо (в закрытой системе теплоснабжения), параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением системы отопления.
ООО «ЭСК»
Для системы теплоснабжения характерно независимое подключение потребителей. Система горячего водоснабжения присоединяются независимо (в закрытой системе теплоснабжения).
[bookmark: _Toc198668564]1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета на основании информации, представленной на официальном сайте ГИС ЖКХ[footnoteRef:4]. [4:  dom.gosuslugi.ru - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства] 

[bookmark: _Toc163818367]Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета
	№ пп
	2024 год

	
	Количество точек поставки, ед.
	Количество точек поставки, оснащенных приборами коммерческого учета, ед.
	Процент оснащенности, %

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»

	1
	237
	57
	24.05

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а

	2
	13
	0
	0.00

	Котельная № 69 ПУ № 10/1

	3
	96
	0
	0.00

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7

	4
	3
	3
	100.00



[bookmark: _Toc198668565]1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией городского округа и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы магистральных тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.
Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию городского округа или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.
Ликвидация аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах осуществляется персоналом привлеченных подрядных организаций в соответствии с внутренними организационно распорядительными документами.
При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими и прочими организациями.
Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.
[bookmark: _Toc198668566]1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет низкую степень автоматизации.
Характеристика насосного оборудования на ЦТП технологической зоны №01 представлена в таблице 1.3.19.1.
[bookmark: _Toc163818368]Таблица 1.3.19.1. Характеристика насосного оборудования на ЦТП технологической зоны №01
	Наименование объекта
	Наименование оборудования

	ЦТП-1
	Клапан 3-х ходовой 3F125 - 1 шт.
Регулятор температуры "Овен" ТРМ32 - 1 шт.
Насосы Д-315-50 – 2 шт.

	ЦТП-2
	Регулятор температуры "Овен" ТРМ32 - 1 шт.
Регулятор температуры прямого действия Ду100 - 1 шт.
Клапан 3-х ходовой Ду150 с эл. приводом - 1 шт.
Регулятор давления "после себя" Ду100 мм - 1 шт.
Насосы
IL 100/145-11/2 – 2 шт.
TOP-Z 65/10 – 1 шт.

	ЦТП-3
	Регулятор температуры "Овен" ТРМ32 - 1 шт.
Регулятор давления "до себя" Ду125 мм
Расходомеры КМ-5 Ду150 мм - 2 шт.
Клапан регулирующий Ду80 с эл. приводом - 1 шт.
Насосы
NB 100-315/312 – 2 шт.

	ЦТП-4
	Клапан 3-х ходовой 3F125 - 1 шт.
Регулятор температуры "Овен" ТРМ32 - 1 шт.
Насосы
TD 250-44/4 – 3 шт.

	ЦТП-5 (больничный городок)
	Регулятор давления "Овен" ТРМ 12 - 1 шт.
Регулятор температуры "Овен" ТРМ32 - 1 шт.
"Расходомеры:
ВСТ-40 - 2 шт.;
ВСТ-80 - 2 шт.;
ВСТ-100 - 2 шт."
Регуляторы давления Ду150 
Клапан 3-х ходовой Ду100 мм
Насосы
IPL 80/155-7.5/2 – 2 шт.



На ЦТП установлены регуляторы температуры «Овен». Функциональные возможности контроллера:
· регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику;
· поддержание постоянной заданной температуры в контуре горячего водоснабжения (ГВС);
· высокая точность поддержания температуры, обеспеченная ПИД-регуляторами;
· защита системы отопления от превышения температуры обратной воды
· переключение режимов «день/ночь»;
· регистрация данных на ЭВМ по интерфейсу RS-485.
В технологической зоне №3 № 69 ПУ № 10/1 представлено 3 ТП, характеристика оборудования представлена в таблице 1.3.19.2.
[bookmark: _Toc163818369]Таблица 1.3.19.2. Характеристика оборудования на ТП 
	Наименование объекта
	Наименование оборудования

	ТП № 174
	Пароводоподогреватель ПП 1-32-7-4
Пароводоподогреватель ПП 1-32-7-4
Пароводоподогреватель ПП 1-32-7-4
Пароводоподогреватель ПП 2-9-2

	ТП № 70
	Пароводоподогреватель ПП 1
Пароводоподогреватель ПП 1
Пароводоподогреватель ПП 2-9-7-2
Пароводоподогреватель ПП 1-32-7-4
Пароводоподогреватель ПП 1-32-7-4

	ТП № 66а
	Пароводоподогреватель ПП 1-32-7-4
Пароводоподогреватель ПП 1-32-7-4



На ТП не установлены системы автоматизации.
[bookmark: _Toc198668567]1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.
Обратный предохранительный клапан предназначен для защиты от механических разрушений оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем автоматического понижения сверх установленного давления.
[bookmark: _Toc198668568]1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Согласно представленной информации, бесхозяйные сети отсутствуют.
Все сети, находящиеся на территории округа, обслуживаются теплоснабжающими организациями, в зоне действия чьих источников они расположены до точки балансовой принадлежности
[bookmark: _Toc198668569]1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.
[bookmark: _Toc198668570]Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии
Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в городском округе осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2025г. можно выделить 2 зоны действия единой теплоснабжающей организации и 4 технологических зоны действия источников тепловой энергии.
Зона действия ЕТО№01 ООО «Перспектива» включает в себя 1 технологическую зону:
[bookmark: _Hlk90820043]СЦТ-1
Зона действия котельной «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 в г. Карабаш охватывает большую часть населенного пункта по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых,  ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса.
Зона действия ЕТО№02 ООО «ЭСК» включает в себя 1 технологическую зону:
СЦТ-4
Зона действия Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 ООО «ЭСК» определена улицами Металлургов, Шахтерская в г. Карабаш.
На территории города Карабаш представлены две зоны централизованного теплоснабжения, не вошедшие в зоны ЕТО:
СЦТ-2
Зона действия Котельная, ул. 1 Мая, 19а ООО «Аквастрой» определена улицами 1 Мая, Ударная, Крупской.
СЦТ-3
Зона действия Котельной № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш) ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации определена военным городком №1 (улицы Клубная, Лесная, Первомайская, Садовая, Пионерская), военными городками №2,3,4.
Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии.
В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc100278937][bookmark: _Toc163818370]Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Площадь зоны действия, Га
	Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Материальная характеристика сетей, кв. м.
	Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв. м./Гкал/ч

	ТСО №1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	552.47
	2450.00
	35.89
	9759.93

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	26.00
	340.00
	0.31
	110.63

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	388.00
	2200.00
	26.93
	6988.80

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	1.20
	200.00
	0.57
	27.39



[bookmark: _Toc198668571]Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc198668572]1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:
· в разрезе источника тепловой энергии;
· в разрезе расчетных элементов территориального деления.
Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.
[bookmark: _Toc163818371]Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	Кадастровый участок
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС, Гкал/ч

	74:29:101013
	0.40
	0.00
	0.01

	74:29:102043
	0.03
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	1.39
	0.00
	0.02

	74:29:102050
	0.39
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.31
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.07
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.48
	0.00
	0.30

	74:29:102079
	1.29
	0.00
	0.04

	74:29:102081
	0.19
	0.00
	0.08

	74:29:102082
	0.21
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.15
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.02
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.54
	0.00
	0.74

	74:29:103002
	1.05
	0.00
	2.67

	74:29:103003
	2.01
	0.06
	2.77

	74:29:103004
	0.65
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.20
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.76
	0.53
	0.21

	74:29:103007
	1.62
	0.00
	1.11

	74:29:103008
	0.66
	0.00
	1.44

	74:29:103009
	0.54
	0.00
	0.32

	74:29:103010
	2.19
	0.75
	1.90

	74:29:103011
	1.16
	0.00
	0.72

	74:29:103016
	0.47
	0.00
	0.19

	74:29:103027
	0.17
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.01
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.01
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.37
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.68
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.03
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.01
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.13
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.26
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.17
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.49
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.04
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.08
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.08
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	1.21
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.54
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	1.20
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.33
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.06
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.22
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.04
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	26.93
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc198668573]1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.
[bookmark: _Toc163818372]Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	39.280

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	0.478

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	29.685

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	0.573



[bookmark: _Toc198668574]1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является переустройством жилого помещения. 
Порядок переустройства жилых помещений установлен главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации[footnoteRef:5]. Для проведения переустройства жилого помещения собственник данного помещения должен обратиться в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого жилого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается органом, осуществляющим согласование, на основании документов, определенных ЖК РФ. В составе таких документов предоставляется подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства переустраиваемого жилого помещения. [5:  "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29 декабря 2004года №188-ФЗ (ред. от 25.05.2022)] 

Поскольку система отопления многоквартирного дома представляет единую систему, состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого оборудования, расположенного на этих сетях, соответственно проект должен быть разработан на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома. Также должен быть разработан проект и на реконструкцию системы электроснабжения (газоснабжения) многоквартирного дома, если в качестве источника индивидуального отопления планируется использовать электрическое (газовое) оборудование.
[bookmark: _Toc19544463][bookmark: _Toc19544649][bookmark: _Toc19630639]В таблице 1.5.3.1. представлен реестр многоквартирных домов с жилыми помещениями, переведенными на автономное газовое отопление.
[bookmark: _Toc163818373]Таблица 1.5.3.1. Реестр многоквартирных домов с жилыми помещениями, переведенными на автономное газовое отопление
	Улица
	№ дома
	№ квартиры
	Примечание
дата акта
	Управляющая компания

	Ленина
	22
	7
	03.12.13
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	10
	03.12.13
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	33
	2
	26.09.18
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	3
	25.09.18
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	34
	3
	29.10.18
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	35
	8
	19.10.16
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	36
	1
	10.12.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	2
	17.08.16
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	4
	10.12.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	6
	10.12.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	42
	2
	10.12.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	37
	1
	03.10.18
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	
	3
	01.10.18
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	
	5
	03.10.18
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	39
	2
	23.07.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	4
	23.07.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	5
	23.07.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	7
	02.08.17
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	41
	4
	17.09.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	5
	17.09.15
	ООО «Сервис М»

	Ленина
	-
	7
	23.10.18
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	1
	5
	08.09.17
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	-
	7
	08.09.17
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	-
	9
	05.10.17
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	3
	3
	15.12.14
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	-
	6
	15.12.14
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	5
	5
	13.10.16
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	7
	8; кв. 1
	22.09.16
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	9
	4
	05.10.17
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	-
	7
	05.10.17
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	10
	3
	28.10.15
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	11
	11
	29.05.17
	ООО «Сервис М»

	Гагарина
	12
	12
	21.03.17
	ООО «Сервис М»

	Комсомольская
	11
	5
	22.11.17
	ООО УК «ККК»

	Комсомольская
	12
	2
	09.10.18
	ООО УК «ККК»

	Комсомольская
	18
	4
	05.05.14
	ООО УК «ККК»

	Комсомольская
	-
	8
	05.05.14
	ООО УК «ККК»

	Комсомольская
	20
	13
	08.05.14
	ООО УК «ККК»

	Комсомольская
	19
	12
	12.12.16
	ООО УК «ККК»

	Комсомольская
	21
	13
	10.05.17
	ООО УК «ККК»

	23 год октября
	8
	5
	06.08.15
	ООО УК «ККК»

	23 год октября
	-
	12
	30.07.15
	ООО УК «ККК»

	23 год октября
	14
	6
	30.08.18
	ООО УК «ККК»

	Комарова
	1
	11
	02.10.17
	ООО УК «ККК»

	Комарова
	2
	13
	11.11.14
	ООО УК «ККК»

	Комарова
	4
	8
	14.07.15
	ООО УК «ККК»

	Комарова
	-
	13
	09.09.15
	ООО УК «ККК»

	Соломатина
	26
	2
	28.05.19
	ООО УК «ККК»

	Соломатина
	28
	5
	09.09.15
	ООО УК «ККК»

	Соломатина
	-
	15
	22.11.17
	ООО УК «ККК»

	Техническая
	27
	2
	14.08.17
	ООО «Сервис М»

	Техническая
	-
	3
	22.08.17
	ООО «Сервис М»

	Техническая
	38
	6
	25.09.14
	ООО «Сервис М»

	Техническая
	-
	8
	
	ООО «Сервис М»

	Техническая
	-
	9
	
	ООО «Сервис М»

	Техническая
	30
	2
	03.09.15
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	20
	4
	17.08.15
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	-
	5
	04.09.17
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	-
	13
	24.09.14
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	-
	17
	21.07.16
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	-
	23
	24.10.16
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	21
	1
	08.10.18
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	22
	19
	07.08.15
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	-
	23
	14.09.16
	ООО «Сервис М»

	Декабристов
	27
	9
	08.08.17
	ООО «Сервис М»

	Красная Звезда
	72
	13
	03.12.13
	ООО «Сервис М»

	Красная  Звезда
	74
	с 1 по 8 кв. (весь дом)
	
	ООО «Сервис М»


[bookmark: _Toc198668575]1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.
[bookmark: _Toc163818374]Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал
	Наименование муниципального образования
	Величина потребления тепловой энергии за год
	Величина потребления тепловой энергии за отопительный период

	Город Карабаш
	127979.10
	27800.00



[bookmark: _Toc198668576]1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением Главы Карабашского городского округа от 15 января 2010года №4, представлены в таблице 1.5.5.1.
[bookmark: _Toc163818375]Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление
	Наименование показателя
	Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м.

	Норматив теплопотребления на отопление
	0.04114



[bookmark: _Toc198668577]1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.
[bookmark: sub_115153]

[bookmark: _Toc163818377]Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателя
	ТСО №2
	ТСО №3
	ТСО №4

	
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7

	
	2024 год
	2024 год
	2024 год

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1.134
	44.100
	1.806

	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000

	Располагаемая тепловая мощность
	7.740
	44.100
	1.740

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.037
	0.250
	0.005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.166
	1.770
	0.000

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.985
	0.000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.312
	26.930
	0.573

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0.312
	26.930
	0.573

	отопление
	0.312
	26.930
	0.365

	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000

	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.208

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	7.225
	14.165
	1.162

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	7.225
	14.165
	1.162

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7.136
	31.250
	1.306

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7.136
	31.250
	1.306

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	26.000
	388.000
	1.200

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0.012
	0.069
	0.478

	Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м
	340.000
	2200.000
	200.000

	Материальная характеристика сетей, кв. м.
	110.630
	6988.800
	27.386



[bookmark: _Toc163818376][bookmark: _Toc163818378]Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	2024 год

	
	
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Договорная нагрузка, Гкал/ч
	Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч

	ТСО №1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	35.890
	35.890
	0.000

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	0.312
	0.312
	0.000

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	26.930
	26.930
	0.000

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	0.573
	0.573
	0.000



[bookmark: _Toc198668578]Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc198668579]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.6.1.2. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ООО «Перспектива», Гкал/ч
	Наименование показателя
	2024 год

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	54.62

	отборы паровых турбин, в том числе:
	0.00

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0.00

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	0.00

	РОУ
	0.00

	ПВК
	0.00

	Располагаемая тепловая мощность станции
	54.62

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0.33

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0.00

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	3.39

	1
	

	Потери в паропроводах
	0.00

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0.00

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	35.89

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ
	35.89

	отопление и вентиляция
	23.58

	горячее водоснабжение
	12.31

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	0.00

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	0.00

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	15.01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	15.01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	-4.99

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	552.470

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0.065



[bookmark: _Toc198668580]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.
[bookmark: _Toc163818379]Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	2024 год

	
	
	Тепловая мощность котельной нетто
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Потери мощности в тепловой сети
	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто

	ТСО №1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	54.620
	35.890
	3.390
	15.340

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	1.134
	0.312
	0.166
	0.656

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	44.100
	26.930
	1.770
	15.400

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	1.806
	0.573
	0.000
	1.233



[bookmark: _Toc198668581]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.
В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.
[bookmark: _Toc198668582]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефициты тепловой мощности не выявлены.
[bookmark: _Toc198668583]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
[bookmark: _Toc198668584]Часть 7 Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc198668585]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.1.
[bookmark: _Toc163818380]Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
	Наименование показателя
	ТСО №1
	ТСО №2
	ТСО №3
	ТСО №4

	
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7

	Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе:
	1.77
	0.03
	1.31
	0.06

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе:
	1.77
	0.03
	1.31
	0.06

	сверхнормативный расход воды, тонн/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Расход воды на ГВС, тонн/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc198668586]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.
[bookmark: _Toc163818381]Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	[bookmark: RANGE!H464][bookmark: _Hlk39111761][bookmark: _Hlk44645722]Наименование показателя
	Ед. изм.
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7

	Производительность ВПУ
	т/ч
	40.00
	0.80
	1.66
	1.00

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	12.00
	4.00
	30.00
	2.00

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1.77
	0.03
	1.31
	0.06

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1.77
	0.03
	1.31
	0.06

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1.77
	0.03
	1.31
	0.06

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14.14
	0.22
	10.50
	0.52

	Доля резерва
	%
	38.23
	0.77
	0.35
	0.94


[bookmark: _Toc198668587]Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc198668588]1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1.
Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.
[bookmark: _Toc198668589]1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Аварийный вид топлива на Котельной и МКЭУ ООО «Перспектива – печное. Источник обеспечиваются аварийным топливом в соответствии с нормативными требованиями. 
[bookmark: _Toc198668590]1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
[bookmark: _Hlk137214751]Природный газ на источниках тепловой энергии поступает от ГРС Карабаш в Котельную и МКЭУ ООО «Перспектива», Котельную, ул. 1 Мая, 19а, Котельную №1, ул. Шахтерская, 7. 
Основное топливо источников городского округа – природный газ. Природный газ представляет собой смесь горючих углеводородов, в основе своей содержит метан 97%, этан 2%, пропан 0,5%.
Химическая формула газа содержит два химических элемента: углерод С и водород Н2, формула метана СН4. Плотность газа СН4 около 0,72кг/м³, природного газа 0,73кг/куб.м. Теплота сгорания газа около 7900,0ккал/куб.м., Qнр =35800кДж/куб.м. Для метана температура воспламенения - 645ºС, пропана - 49ºС. Температура горения газа - теоретическая температура горения метана -2000ºС.
Мазут поступает железнодорожными цистернами и битумовозами. Массовая доля механических примесей Мазута марки М-100 составляет не боле 1,0%. Кинематическая вязкость Мазута марки М-100 при 80°С, не более 118•10-6 (118,0) кв.м./с. Массовая доля серы в мазуте, не более 3,5. Температура застывания Мазута М-100, не выше 25 °С. Теплота сгорания Мазута М-100 (низшая в пересчете на сухое топливо (небраковочная), не менее 39900кДж/кг.
[bookmark: _Toc198668591]1.8.4. Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива не используются.
[bookmark: _Toc198668592]1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc163818384][bookmark: _Hlk160641741]Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk163823373]№ источника ТЭ
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг
	Доля от общего потребления топлива, %

	
	
	
	
	2024 год

	1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Природный газ
	7900.00
	71.81

	2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	7900.00
	0.32

	3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	9700.00
	27.04

	4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	7000.00
	0.84




[bookmark: _Toc163818382]Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
	№ ТСО
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м.
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м.
	Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м.
	Всего, в т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м.
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	ТСО №1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Природный газ
	0.00
	29199.22
	29199.22
	32953.41
	0.00
	7900.00

	ТСО №2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	0.00
	141.90
	141.90
	160.14
	0.00
	7900.00

	ТСО №3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	1998.18
	8953.02
	8953.02
	12406.33
	0.00
	9700.00

	ТСО №4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	0.00
	339.57
	339.57
	383.23
	0.00
	7900.00




[bookmark: _Toc163818383]Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения городского округа
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м.
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м.
	Израсходовано топлива, т. условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	
	
	
	На источниках тепловой энергии на отпуск тепловой энергии
	На ТЭЦ
	
	

	
	
	
	
	На отпуск тепловой энергии
	На отпуск электрической энергии
	
	

	Природный газ
	0.00
	29680.69
	33496.78
	нд 
	нд 
	0.00
	7900.00

	Мазут
	1998.18
	8953.02
	12406.33
	 
	 
	0.00
	9700.00





[bookmark: _Toc198668593][bookmark: _Hlk71662078]1.8.6. Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе
Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе представлено в таблице 1.8.6.1.
[bookmark: _Toc163818385]Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе
	Вид топлива
	Доля от общего потребления топлива, %

	Природный газ
	72.96

	Мазут
	27.03



[bookmark: _Toc198668594]1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа
Развитие топливного баланса округа не предусматривается.
[bookmark: _Toc198668595]Часть 9 Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc198668596][bookmark: _Hlk71663033]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях
[bookmark: sub_111212]Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.3.1 
Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1
Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.3.1.
[bookmark: _Toc198668597]1.9.2 Частота отключений потребителей
Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:
· отключений (и ограничений) подачи топлива;
· отключений (и ограничений) электроснабжения;
· отказов на тепловых сетях.
Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.
[bookmark: _Toc198668598]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
· отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
· аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: 
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
В целом по системе теплоснабжения время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблице 1.9.3.1.
[bookmark: _Toc198668599]1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Графические материалы не составлялись.
[bookmark: _Toc198668600]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.
Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на
цели теплоснабжения


#

#


[bookmark: _Toc163818386]Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления аварийности в системах теплоснабжения
	Наименование показателя
	ед. измерения
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7

	Общее число отказов,
	ед. в год
	19.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Отказы в отопительный период
	ед. в год
	5.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Отказы в период испытаний
	ед. в год
	14.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Отказы в межотопительный период
	ед. в год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год
	ед/км в год
	0.742
	0.000
	0.000
	0.000

	Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период
	ед/км в год
	0.195
	0.000
	0.000
	0.000

	Количество прекращений
	ед/км в год
	0.000
	0.000
	0.000
	 

	Среднее время восстановления
	час
	3.000
	0.000
	0.000
	 

	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения
	Гкал
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период
	ед/км в год
	0.195
	0.000
	0.000
	0.000

	Среднее время восстановления теплоснабжения
	час
	3.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытания
	ед/км в год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Средний недоотпуск тепловой энергии
	Гкал
	 
	 
	 
	 

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе:
	1/км/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	в отопительный период
	1/км/оп
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	в период испытаний на плотность и прочность
	1/км/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе:
	1/км/год
	0.039
	0.000
	0.000
	0.000

	в отопительный период
	1/км/оп
	0.039
	0.000
	0.000
	0.000

	в период испытаний на плотность и прочность
	1/км/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия)
	1/км/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего повреждения в тепловых сетях
	1/км/год
	0.039
	0.000
	0.000
	0.000

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период
	час
	6.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления
	час
	8.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия)
	час
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях
	час
	8.000
	0.000
	0.000
	0.000




[bookmark: _Toc198668601]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на источниках тепловой энергии за период 2017-2024годов не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc198668602]1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии связаны с:
· разгерметизацией газового оборудования котла;
· ошибочными действиями персонала при розжиге запальника котла;
· погасанием горелки котла;
· разгерметизацией (разрывом) технологического трубопровода.
[bookmark: _Toc198668603]Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:
· постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 
· постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).
[bookmark: _Toc160637557][bookmark: _Toc163818387]Описание технико-экономических показателей в городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.
[bookmark: _Toc160637558][bookmark: _Toc163818388]Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.
[bookmark: _Toc160637559][bookmark: _Toc163818389]Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» 2025год актуализации схемы теплоснабжения в таблице 1.10.1, в соответствии с выпиской заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 ноября 2024 года №86.
[bookmark: _Toc163818390]Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	103.8491

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	24.24951

	то же в %
	%
	23.35

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	79.60000

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	43055.49

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	31786.23

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	95110.36

	Прибыль
	тыс. руб.
	3299.08

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	177402.56


[bookmark: _Toc163818391]Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» 2025год актуализации схемы теплоснабжения в таблице 1.10.2, в соответствии с выпиской заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2024 года №90.
[bookmark: _Toc163818392]Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой»
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	0.90185

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	0.26338

	то же в %
	%
	29.20

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	0.63847

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	1872.67

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	76.45

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	1333.81

	Прибыль
	тыс. руб.
	0.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	3397.38


[bookmark: _Toc163818393]Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 2025год актуализации схемы теплоснабжения в таблице 1.10.3, в соответствии с выпиской заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 октября 2024 года №701.
[bookmark: _Toc163818394]Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	67.89698

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	12.15147

	то же в %
	%
	17.89

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	55.74551

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	15259.99

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	4301.30

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	273878.02

	Корректировка
	тыс. руб.
	-23392.00

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	270047.30


[bookmark: _Toc163818395]Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ЭСК» 2024год актуализации схемы теплоснабжения в таблице 1.10.3, в соответствии с выпиской заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2024 года №90.
[bookmark: _Toc163818396]Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ЭСК»
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2025 год

	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	2.132

	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	0.00

	то же в %
	%
	0.00

	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	2.132

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	1661.54

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	2258.96

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	2643.43

	Прибыль
	тыс. руб.
	224.94

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	6788.88


[bookmark: _Toc198668604]Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc198668605]1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
[bookmark: sub_10201]В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС).
[bookmark: _Toc163818397]Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	[bookmark: sub_10203]Наименование ТСО
	Период
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	ООО "Перспектива"
	1 полугодие
	2074.67
	2266.36
	2266.36
	2414.30

	
	2 полугодие
	2827.59
	2266.36
	2448.75
	2414.30

	ООО "Аквастрой"
	1 полугодие
	5321.08
	5258.64
	
	

	
	2 полугодие
	5321.08
	5782.60
	
	

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ
	1 полугодие
	4844.29
	
	
	

	
	2 полугодие
	4844.29
	
	
	

	ООО "ЭСК"
	1 полугодие
	2985.33
	2812.89
	
	

	
	2 полугодие
	3427.44
	3019.04
	
	



В таблице 1.11.1.2 представлены утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии.
[bookmark: _Toc163818398]Таблица 1.11.1.2. Утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии, Гкал
	Наименование ТСО
	Период
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	ООО "Перспектива"
	1 полугодие
	47906.78
	49901.66
	49901.66
	49901.66

	
	2 полугодие
	31693.22
	33089.33
	33089.33
	33089.33

	ООО "Аквастрой"
	1 полугодие
	370.66
	370.66
	
	

	
	2 полугодие
	267.81
	267.81
	
	

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ
	1 полугодие
	32464.01
	
	
	

	
	2 полугодие
	23281.50
	
	
	

	ООО "ЭСК"
	1 полугодие
	1172.60
	1384.21
	
	

	
	2 полугодие
	959.40
	1135.74
	
	



[bookmark: _Toc163818399]Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Наименование ТСО
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	ООО "Перспектива"
	2374.45
	2266.36
	2339.08
	2414.30

	ООО "Аквастрой"
	5321.08
	5478.42
	
	

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ
	4844.29
	
	
	

	ООО "ЭСК"
	3184.28
	
	
	



[bookmark: _Toc198668606]1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
На территории городского округа не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.
[bookmark: _Toc198668607]1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.
[bookmark: _Toc198668608]1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны теплоснабжения в городском округе не установлены.
[bookmark: _Toc198668609]1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения в городском округе не установлены.
[bookmark: _Toc198668610]Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа
[bookmark: _Toc198668611]1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
По результатам инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения города Карабаш, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:
1. Высокий износ основного оборудования источников теплоснабжения, при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.
2. Внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.
3. Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:
· снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности и технологического потребления промышленными предприятиями;
· снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами ЖКС.
4. Отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей. В связи с тем, что указанное нарушение влечет за собой неэкономичный режим работы источников с комбинированным циклом выработки электрической и тепловой энергии, а также завышенный (относительно расчетного) расход сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в СЦТ).
[bookmark: _Toc198668612]1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:
· высокий износ котлового оборудования источника теплоснабжения Котельной, ул. 1 Мая, 1 и Котельной № 69 ПУ № 10/1;
· высокий износ тепловых сетей в централизованных системах теплоснабжения №01, 02, 03.
[bookmark: _Toc198668613]1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
По результатам инженерно-технического анализа выявлены следующие проблемы развития системы теплоснабжения:
· низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств;
· необходимость проведения наладки тепловых сетей в городском округе.
[bookmark: _Toc198668614]1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc198668615]1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc198668616]Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc198668617]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в городском округе за 2024 год.
В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе за 2024год.
[bookmark: _Toc198668618]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2.
Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.
[bookmark: _Toc198668619]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 
После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже одного раза в пять лет.

[bookmark: _Toc163818402][bookmark: sub_123231]Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в городском округе за 2024 год
	Наименование ТСО
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	население
	Бюджетные и прочие потребители
	

	
	отопление и вент.
	ГВС
	Всего
	отопление и вент.
	ГВС
	Всего
	

	ТСО №1
	18.369
	12.310
	30.679
	5.21
	0.000
	5.21
	35.89

	ТСО №2
	0.100
	0.000
	0.100
	0.212
	0.000
	0.212
	0.312

	ТСО №3
	5.100
	0.000
	5.100
	21.830
	0.000
	21.830
	26.930

	ТСО №4
	0.282
	0.155
	0.437
	0.083
	0.053
	0.136
	0.573



[bookmark: _Toc163818403][bookmark: sub_123232]Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе за 2024год
	Наименование ТСО
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	Население
	Бюдж. и прочие потреб.
	

	
	отопление и вент.
	ГВС
	Всего
	отопление и вент.
	ГВС
	Всего
	

	ТСО №1
	48483.370
	6743.360
	55226.730
	13753.360
	0.000
	13753.360
	68980.090

	ТСО №2
	262.100
	0.000
	262.100
	376.374
	0.000
	376.374
	638.474

	ТСО №3
	10557.078
	0.000
	10557.078
	45188.432
	0.000
	45188.432
	55745.510

	ТСО №4
	1240.185
	0.000
	1240.185
	365.010
	233.080
	598.090
	1838.275




Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы и представлены в таблице 2.3.1.
[bookmark: _Toc163818404]Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа 
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)

	
	
	
	

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2025-2035 гг
	Жилая многоэтажная
	0.066
	0.000
	0.053
	0.119
	35.3
	0.0
	7.1
	42.4

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0.090
	0.000
	0.053
	0.143
	44.6
	0.0
	7.1
	51.7

	
	Жилая индивидуальная
	0.119
	0.000
	0.053
	0.172
	55.8
	0.0
	7.1
	62.9

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0.046
	0.052
	0.034
	0.132
	41.8
	38.6
	4.3
	84.7



[bookmark: _Toc198668620]2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7
[bookmark: _Toc198668621]2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

[bookmark: _Toc163818405][bookmark: sub_127271]Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.
	[bookmark: sub_12272]Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Ввод в эксплуатацию жилых зданий, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	накопительным итогом:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818406]Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.
	[bookmark: sub_12273]Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	накопительным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818407][bookmark: _Hlk145993740]Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.
	[bookmark: sub_13301]Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818408]Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	[bookmark: sub_13302]Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818409]Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00




[bookmark: _Toc163818410][bookmark: sub_13303]Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818411][bookmark: sub_13304]Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Многоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818412][bookmark: sub_13305]Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818413][bookmark: sub_13306]Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч,
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818414][bookmark: sub_13307]Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	отопление и вентиляция
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	горячее водоснабжение
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего по муниципальному образованию, в том числе:
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102055
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201025
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201024
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201026
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201021
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818415]Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления
	[bookmark: sub_134342]Номер кадастрового квартала
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Отопление

	74:29:101013
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102043
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102049
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102050
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102056
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102078
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102079
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102081
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102082
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102083
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:102085
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103010
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103016
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:103027
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104001
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104002
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104003
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104004
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104005
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104006
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104007
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104011
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104017
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104064
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:104065
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201008
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201009
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201014
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	74:29:201015
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00




[bookmark: _Toc198668622]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами
Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.
[bookmark: _Toc198668623]Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа
Электронная модель централизованных систем теплоснабжения не разрабатывается в данной актуализации схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668624]Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc198668625]4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.
[bookmark: _Toc198668626]4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей представлен в приложении 5 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc198668627]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.

[bookmark: _Toc163818416]Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	Факт
	План

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.330
	0.330
	0.330
	0.330
	0.330
	0.330
	0.330

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3.390
	3.390
	3.390
	3.390
	3.390
	3.390
	3.390

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	35.890
	35.890
	35.890
	33.532
	33.532
	33.532
	33.532

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	35.890
	35.890
	35.890
	33.532
	33.532
	33.532
	33.532

	
	отопление
	22.240
	22.240
	22.240
	19.882
	19.882
	19.882
	19.882

	
	вентиляция
	1.340
	1.340
	1.340
	1.340
	1.340
	1.340
	1.340

	
	горячее водоснабжение
	12.310
	12.310
	12.310
	12.310
	12.310
	12.310
	12.310

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	15.010
	15.010
	15.010
	15.010
	15.010
	15.010
	15.010

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	15.010
	15.010
	15.010
	17.368
	17.368
	17.368
	17.368

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1.134
	1.134
	1.134
	1.134
	1.134
	1.134
	1.134

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1.134
	1.134
	1.134
	1.134
	1.134
	1.134
	1.134

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.037
	0.037
	0.037
	0.037
	0.037
	0.037
	0.037

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.166
	0.166
	0.166
	0.166
	0.166
	0.166
	0.166

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312

	
	отопление
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312
	0.312

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.619
	0.619
	0.619
	0.619
	0.619
	0.619
	0.619

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.619
	0.619
	0.619
	0.619
	0.619
	0.619
	0.619

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.250
	0.250
	0.250
	0.250
	0.250
	0.250
	0.250

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770
	1.770

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930

	
	отопление
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	15.150
	15.150
	15.150
	15.150
	15.150
	15.150
	15.150

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	15.150
	15.150
	15.150
	15.150
	15.150
	15.150
	15.150

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1.740
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573

	
	отопление
	0.365
	0.365
	0.365
	0.365
	0.365
	0.365
	0.365

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.208
	0.208
	0.208
	0.208
	0.208
	0.208
	0.208

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1.162
	1.228
	1.228
	1.228
	1.228
	1.228
	1.228

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1.162
	1.228
	1.228
	1.228
	1.228
	1.228
	1.228

	Планируемая БМК-5Мвт
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0.000
	0.000
	0.000
	4.300
	4.300
	4.300
	4.300

	
	Ограничение тепловой мощности
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0.000
	0.000
	0.000
	4.300
	4.300
	4.300
	4.300

	
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.047
	0.047
	0.047
	0.047

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	0.257
	0.257
	0.257
	0.257

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0.000
	0.000
	0.000
	2.358
	2.358
	2.358
	2.358

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0.000
	0.000
	0.000
	2.101
	2.101
	2.101
	2.101

	
	отопление
	0.000
	0.000
	0.000
	2.043
	2.043
	2.043
	2.043

	
	вентиляция
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	горячее водоснабжение
	0.000
	0.000
	0.000
	0.058
	0.058
	0.058
	0.058

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	1.638
	1.638
	1.638
	1.638

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0.000
	0.000
	0.000
	1.638
	1.638
	1.638
	1.638





[bookmark: _Toc198668628][bookmark: _Hlk146103948]Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа
[bookmark: _Toc198668629]5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk163822912]Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
· приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласованность с планами и программами развития города.
[bookmark: _Hlk160641191]Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих. В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения городского округа в части размещения новых источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей.
[bookmark: _Hlk145998546]Вариант № 1
Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки города Карабаш осуществляется от действующих источников тепловой энергии. 
Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.
Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:
· переоборудование центральных тепловых пунктов №1,2,3,4 в блочно-модульные котельные и переключение абонентов с котельной ООО «Перспектива».
Вариант № 2
Данным вариантом мастер-плана в городе Карабаш планируется:
1. Строительство двух источников тепловой энергии:
· переоборудование центрального теплового пункта №3 в Северном микрорайоне в блочно-модульную котельную и переключение абонентов с котельной ООО «Перспектива».
· реконструкция магистральных и распределительных сетей теплоснабжения в технологической зоне №01.
· строительство 3 блочных котельных на месте ЦТП№174, 66а, 70 в зоне действия котельной ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление».
[bookmark: _Toc198668630]5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа представлено в таблице 5.2.1.
[bookmark: _Toc198668631]5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
[bookmark: _Hlk39111845][bookmark: _Hlk137608434]По результатам проведенного анализа тарифно-балансовых моделей, в качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант № 2. Реализация мероприятий планируется полностью за счет бюджетных ассигнований. Исполнение мероприятий по переоборудованию ЦТП №3 приведет к снижению тарифа на тепловую энергию для существующих абонентов ООО «Перспектива» и планируемых абонентов от котельной взамен ЦТП №3. Снижение тарифа произойдет за счет энергоэффективного оборудования новой котельной, а также сокращением тепловых потерь за счет ликвидации магистрального трубопровода протяженностью 1890метров и диаметром 300мм, осуществляющую подачу тепловой энергии от котельной ООО «Перспектива» до ЦТП №3. Первый сценарный план выбран как целевой, в связи с высокой стоимостью выполнения мероприятий, существует необходимость в участии региональных и федеральных целевых программах по модернизации жилищно-коммунального комплекса. 
[bookmark: _Toc198668632]Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc198668633]6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.
[bookmark: _Toc163818417]Таблица 5.2.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа
	Параметры мастер-плана
	Номер СЦТ
	Адрес источника тепловой энергии
	Вариант № 1
	Вариант № 2

	Описание варианта 
	СЦТ-1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Сохранение существующей СЦТ-1. Переключение абонентов от ЦТП к отдельным БМК
	Сохранение существующей СЦТ-1. Реконструкция сетей теплоснабжения

	
	СЦТ-2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Сохранение существующей СЦТ-2.
	Сохранение существующей СЦТ-2.

	
	СЦТ-3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Сохранение существующей СЦТ-3.
	Строительство БМК-10,5. Переключение потребителей от СЦТ№ 03 от ЦТП-174
Строительство БМК-4,5. Переключение потребителей от СЦТ№ 03 от ЦТП-66А
Строительство БМК-16.00. Переключение потребителей от СЦТ№ 03 от ЦТП-70

	
	СЦТ-4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Сохранение существующей СЦТ-4.
	Сохранение существующей СЦТ-4.

	
	СЦТ-5
	БМК-5.00
	Строительство БМК-5.00. Переключение потребителей от СЦТ№ 01 от ЦТП-3
	Строительство БМК-5.00. Переключение потребителей от СЦТ№ 01 от ЦТП-3

	
	СЦТ-6
	БМК-7.0
	Строительство БМК-7.00. Переключение потребителей от СЦТ№ 01 от ЦТП-1
	-

	
	СЦТ-7
	БМК-8.0
	Строительство БМК-8.00. Переключение потребителей от СЦТ№ 01 от ЦТП-2
	-

	
	СЦТ-8
	БМК-30.0
	Строительство БМК-30.00. Переключение потребителей от СЦТ№ 01 от ЦТП-4
	-

	
	СЦТ-9
	БМК-10,5
	-
	Строительство БМК-10,5. Переключение потребителей от СЦТ№ 03 от ЦТП-174

	
	СЦТ-10
	БМК-4,5
	-
	Строительство БМК-4,5. Переключение потребителей от СЦТ№ 03 от ЦТП-66А

	
	СЦТ-11
	БМК-16.00
	-
	Строительство БМК-16.00. Переключение потребителей от СЦТ№ 03 от ЦТП-70

	
	Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов

	Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч
	СЦТ-1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	54.620
	54.620

	
	СЦТ-2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	1.134
	1.134

	
	СЦТ-3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	44.100
	0.00

	
	СЦТ-4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	1.806
	1.806

	
	СЦТ-5
	БМК-5.00
	4.300
	4.300

	
	СЦТ-6
	БМК-7.0
	6.020
	-

	
	СЦТ-7
	БМК-8.0
	6.880
	-

	
	СЦТ-8
	БМК-30.0
	25.800
	-

	
	СЦТ-9
	БМК-10,5
	
	9.03

	
	СЦТ-10
	БМК-4,5
	
	3.87

	
	СЦТ-11
	БМК-16.00
	
	13.76

	Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч
	СЦТ-1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	2.510
	34.150

	
	СЦТ-2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	0.567
	0.567

	
	СЦТ-3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	26.930
	26.930

	
	СЦТ-4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	1.322
	1.322

	
	СЦТ-5
	БМК-5.00
	2.100
	2.100

	
	СЦТ-6
	БМК-7.0
	3.300
	-

	
	СЦТ-7
	БМК-8.0
	3.840
	-

	
	СЦТ-8
	БМК-30.0
	22.400
	-

	
	СЦТ-9
	БМК-10,5
	
	6.321

	
	СЦТ-10
	БМК-4,5
	
	2.709

	
	СЦТ-11
	БМК-16.00
	
	9.632

	Резерв мощности на расчетный срок, %
	СЦТ-1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	95.40
	37.48

	
	СЦТ-2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	50.00
	50.00

	
	СЦТ-3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	38.93
	38.93

	
	СЦТ-4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	26.79
	26.79

	
	СЦТ-5
	БМК-5.00
	51.16
	51.16

	
	СЦТ-6
	БМК-7.0
	45.18
	-

	
	СЦТ-7
	БМК-8.0
	44.19
	-

	
	СЦТ-8
	БМК-30.0
	13.18
	-

	
	СЦТ-9
	БМК-10,5
	
	30.00

	
	СЦТ-10
	БМК-4,5
	
	30.00

	
	СЦТ-11
	БМК-16.00
	
	30.00

	Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации на источниках тепловой энергии, млн руб.
	СЦТ-1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	0.00
	144.467

	
	СЦТ-2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	0.00
	0.00

	
	СЦТ-3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	564.30
	0.00

	
	СЦТ-4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	0.00
	0.00

	
	СЦТ-5
	БМК-5.00
	0.00
	39.643

	
	СЦТ-6
	БМК-7.0
	44.97
	0.00

	
	СЦТ-7
	БМК-8.0
	50.66
	0.00

	
	СЦТ-8
	БМК-30.0
	135.41
	0.00

	
	СЦТ-9
	БМК-10,5
	
	139.80

	
	СЦТ-10
	БМК-4,5
	
	68.30

	
	СЦТ-11
	БМК-16.00
	
	180.90

	
	СЦТ-9
СЦТ-10
СЦТ-11
	Подключение к газоснабжению
	
	50.50

	Итого, млн. руб.
	
	
	795.34
	623.61




[bookmark: _Toc163818418]Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Значение, куб. м.

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	46198.00

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	83.00

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	22000.00

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	381.33



[bookmark: _Toc198668634]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Открытая система теплоснабжения не представлена.
[bookmark: _Toc198668635]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Баки-аккумуляторы отсутствуют.
[bookmark: _Toc198668636][bookmark: _Hlk71737799]6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.
[bookmark: _Toc198668637]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.
[bookmark: _Toc198668638]Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc198668639]7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

[bookmark: _Toc163818419]Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»

	Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе:
	1.767
	1.767
	1.767
	1.665
	1.665
	1.665

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе:
	1.767
	1.767
	1.767
	1.665
	1.665
	1.665

	сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Расход воды на ГВС, тыс. куб.м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а

	Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе:
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе:
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028

	сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Расход воды на ГВС, тыс. куб.м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная № 69 ПУ № 10/1

	Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе:
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе:
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313

	сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Расход воды на ГВС, тыс. куб.м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7

	Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе:
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе:
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064

	сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Расход воды на ГВС, тыс. куб.м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Планируемая БМК-5Мвт

	Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	0.115
	0.115
	0.115

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе:
	-
	-
	-
	0.115
	0.115
	0.115

	сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м
	-
	-
	-
	0.000
	0.000
	0.000

	Расход воды на ГВС, тыс. куб.м
	-
	-
	-
	0.000
	0.000
	0.000


[bookmark: _Toc163818420]Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	[bookmark: RANGE!D811]Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Производительность ВПУ, т/ч
	40.00
	40.00
	40.00
	40.00
	40.00
	40.00

	
	Срок службы, лет
	14
	15
	16
	17
	18
	24

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч
	1.767
	1.767
	1.665
	1.665
	1.665
	1.665

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	1.767
	1.767
	1.665
	1.665
	1.665
	1.665

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	1.767
	1.767
	1.665
	1.665
	1.665
	1.665

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	14.138
	14.138
	13.319
	13.319
	13.319
	13.319

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	38.233
	38.233
	38.335
	38.335
	38.335
	38.335

	
	Доля резерва, %
	95.582
	95.582
	95.838
	95.838
	95.838
	95.838

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80

	
	Срок службы, лет
	6
	7
	8
	9
	10
	15

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028
	0.028

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.221
	0.221
	0.221
	0.221
	0.221
	0.221

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.772
	0.772
	0.772
	0.772
	0.772
	0.772

	
	Доля резерва, %
	96.545
	96.545
	96.545
	96.545
	96.545
	96.545

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66

	
	Срок службы, лет
	32
	33
	34
	35
	36
	41

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	1.31
	1.31
	1.31
	1.31
	1.31
	1.31

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313
	1.313

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	10.503
	10.503
	10.503
	10.503
	10.503
	10.503

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.347
	0.347
	0.347
	0.347
	0.347
	0.347

	
	Доля резерва, %
	20.913
	20.913
	20.913
	20.913
	20.913
	20.913

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Производительность ВПУ, т/ч
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	
	Срок службы, лет
	4
	5
	6
	7
	8
	13

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064
	0.064

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.516
	0.516
	0.516
	0.516
	0.516
	0.516

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.936
	0.936
	0.936
	0.936
	0.936
	0.936

	
	Доля резерва, %
	93.554
	93.554
	93.554
	93.554
	93.554
	93.554

	Планируемая БМК-5Мвт
	Производительность ВПУ, т/ч
	0.00
	0.00
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20

	
	Срок службы, лет
	0
	0
	0
	1
	2
	6

	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0.00
	0.00
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0.000
	0.000
	0.115
	0.115
	0.115
	0.115

	
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.115
	0.115
	0.115
	0.115

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0.000
	0.000
	1.085
	1.085
	1.085
	1.085

	
	Доля резерва, %
	-
	-
	90.421
	90.421
	90.421
	90.421




[bookmark: _Toc533296789][bookmark: _Toc533538300][bookmark: _Toc3951550][bookmark: _Toc6327599][bookmark: _Toc70394775][bookmark: _Toc198668640]7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения
На территории городского округа предусмотрено сохранение существующих систем теплоснабжения. Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников теплоснабжения. 
Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc198668641]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории городского округа отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc198668642]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории городского округа отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc198668643]7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории городского округа не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668644]7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории городского округа не планируется реконструкция и модернизация источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc198668645]7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
На территории городского округа не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.
[bookmark: _Toc198668646]7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
На территории городского округа не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc198668647]7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории городского округа не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc198668648]7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории городского округа не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc198668649]7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
На территории городского округа не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
[bookmark: _Toc198668650]7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа
Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.
В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.
[bookmark: _Toc198668651]7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа составлены в соответствии с планируемым вариантом №01 Мастер-Планом.
Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.
[bookmark: _Toc198668652]7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
На территории городского округа не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
[bookmark: _Toc198668653]7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа
Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа не планируется.
[bookmark: _Toc198668654]7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk163822884]Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».
Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.
[bookmark: _Toc198668655]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc198668656]8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
На территории городского округа не планируется реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).
[bookmark: _Toc198668657]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа
Необходимость строительства тепловых сетей для обеспечения планируемых потребителей общественно-делового назначения определяется на стадии разработки ПСД.
[bookmark: _Toc198668658]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории городского округа не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности.
[bookmark: _Toc198668659]8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668660]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
На территории городского округа планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668661]8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
На территории городского округа не планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc198668662]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668663]8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
На территории городского округа не планируется реконструкция и модернизация насосных станций.
[bookmark: _Toc198668664]Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc198668665]9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Не планируется.
[bookmark: _Toc198668666]9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Не планируется.
[bookmark: _Toc198668667]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Не планируется.
[bookmark: _Toc198668668]9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
Не планируется.
[bookmark: _Toc198668669]9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Не планируется.
[bookmark: _Toc198668670]9.6. Предложения по источникам инвестиций
Не планируется.
[bookmark: _Toc198668671]Глава 10. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc198668672]10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.
[bookmark: _Toc198668673]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10 августа 2012года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.
Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.
Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:
ННЗТ = Qmax×Hср.м×1/K×Т×10-3, тыс. тонн
где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

[bookmark: _Toc163818421]Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Природный газ
	99311.820
	99311.820
	99311.820
	91721.820
	91721.820
	91721.820

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	919.897
	919.897
	919.897
	919.897
	919.897
	919.897

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	69254.920
	69254.920
	69254.920
	69254.920
	69254.920
	69254.920

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	2519.937
	2519.937
	2519.937
	2519.937
	2519.937
	2519.937

	Планируемая БМК-5Мвт
	Природный газ
	0.000
	0.000
	0.000
	7590.000
	7590.000
	7590.000


[bookmark: _Toc163818422]Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Природный газ
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	157.48
	157.48
	157.48
	157.48
	157.48
	157.48

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08

	Планируемая БМК-5Мвт
	Природный газ
	0.00
	0.00
	151.05
	151.05
	151.05
	151.05


[bookmark: _Toc163818423]Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Расход условного топлива, т у. т.

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Природный газ
	16499.67
	16499.67
	16499.67
	15238.66
	15238.66
	15238.66

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	144.87
	144.87
	144.87
	144.87
	144.87
	144.87

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	383.23
	383.23
	383.23
	383.23
	383.23
	383.23

	Планируемая БМК-5Мвт
	Природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	1146.47
	1146.47
	1146.47


[bookmark: _Toc163818424]Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т)

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Природный газ
	14619.96
	14619.96
	14619.96
	13502.61
	13502.61
	13502.61

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	128.36
	128.36
	128.36
	128.36
	128.36
	128.36

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	339.57
	339.57
	339.57
	339.57
	339.57
	339.57

	Планируемая БМК-5Мвт
	Природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	1015.86
	1015.86
	1015.86


[bookmark: _Toc163818425]Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т)/ч

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Природный газ
	1735.51
	1735.51
	1735.51
	1602.87
	1602.87
	1602.87

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	25.23
	25.23
	25.23
	25.23
	25.23
	25.23

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	1062.80
	1062.80
	1062.80
	1062.80
	1062.80
	1062.80

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	40.31
	40.31
	40.31
	40.31
	40.31
	40.31

	Планируемая БМК-5Мвт
	Природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	120.59
	120.59
	120.59



[bookmark: _Toc163818426]Таблица 10.1.6. Нормативные запасы топлива на котельных
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Нормативные запасы топлива на котельных, т

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	347.27
	347.27
	347.27
	347.27
	347.27
	347.27


[bookmark: _Toc163818427]Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Мазут
	9700.00
	9700.00
	9700.00
	9700.00
	9700.00
	9700.00

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Природный газ
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00

	Планируемая БМК-5Мвт
	Природный газ
	0.00
	0.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00
	7900.00



[bookmark: _Toc163818428]Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в округе, тыс.куб.м./тонн натурального топлива
	№ ТСО
	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	ТСО №1
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	14619.96
	14619.96
	14619.96
	13502.61
	13502.61
	13502.61

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №2
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	128.36
	128.36
	128.36
	128.36
	128.36
	128.36

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №3
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №4
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	339.57
	339.57
	339.57
	339.57
	339.57
	339.57

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №5
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	1015.86
	1015.86
	1015.86

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Итого по муниципальному образованию
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	15087.89
	15087.89
	15087.89
	14986.41
	14986.41
	14986.41

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02
	8953.02

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



[bookmark: _Toc163818429]Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии в округе, тонн условного топлива
	№ ТСО
	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	ТСО №1
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	16499.67
	16499.67
	16499.67
	15238.66
	15238.66
	15238.66

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №2
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	144.87
	144.87
	144.87
	144.87
	144.87
	144.87

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №3
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №4
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	383.23
	383.23
	383.23
	383.23
	383.23
	383.23

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ТСО №5
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	1146.47
	1146.47
	1146.47

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Итого по муниципальному образованию
	Уголь
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Природный газ
	17027.76
	17027.76
	17027.76
	16913.23
	16913.23
	16913.23

	
	Сжиженный природный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	мазут
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33
	12406.33

	
	сырая нефть
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	пеллеты
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00




Нср.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;
K - коэффициент перевода натурального топлива в условное, т у.т./тонн;
T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.
Таблица 10.2.1. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и способа его доставки
	Вид топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	Твердое
	Железнодорожный транспорт
	14

	Твердое
	Автомобильный транспорт
	7

	Жидкое
	Железнодорожный транспорт
	10

	Жидкое
	Автомобильный транспорт
	5



Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:
по твердому топливу – Тэ= 45 суток;
по жидкому топливу – Тэ= 30 суток.
Расчет НЭЗТ производится по формуле:
[bookmark: _Hlk57676679]НЭЗТ = Qmax×Hср.м3×1/K×ТЭ×10-3, тыс. тонн
где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;
Hср.м3 - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т у.т./Гкал.
Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме ННЗТ и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).
Для отопительных (производственно-отопительных) котельных, работающих на газовом топливе с резервным жидким топливом, запасы НЭЗТ могут не предусматриваться в случае отсутствия снижений подачи газа в периоды похолоданий за три года, предшествовавших текущему году, и отсутствия графика снижения подачи газа на текущий и (или) планируемые годы.
В таблице 10.2.2 приведены результаты расчетов неснижаемого нормативного запаса топлива.
Результаты расчетов неснижаемого нормативного эксплуатационного запаса топлива представлены в таблице 10.2.3.
[bookmark: _Hlk57678429]Таблица 10.2.2. Результаты расчетов неснижаемого нормативного запаса топлива
	[bookmark: _Hlk57678754]Наименование источника
	Вид топлива
	Вид доставки
	НУР, кг у.т./Гкал
	Среднесуточный расход топлива, т
	Коэфф. Перехода нат. топлива в условное
	Кол-во суток для расчета запаса
	ННЗТ, т.

	
	
	
	
	По данным предшествующего периода
	По норме
	
	
	По данным предшествующего периода
	По норме

	Котельная № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш)
	Мазут
	Автомобильный транспорт
	160.863
	30.77
	69.45
	1.37
	5
	153.85
	347.27

	Котельная № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш)
	Мазут
	Железнодорожный транспорт
	160.863
	30.77
	69.45
	1.37
	10
	307.7
	694.55


[bookmark: _Hlk57678912]Таблица 10.2.3. Результаты расчетов неснижаемого нормативного эксплуатационного запаса топлива
	Наименование источника
	Вид топлива
	Вид доставки
	НУР, кг у.т./Гкал
	Среднесуточный расход топлива, т
	Коэфф. Перехода нат. топлива в условное
	Кол-во суток для расчета запаса
	НЭЗТ, т.

	
	
	
	
	По данным предшествующего периода
	По норме
	
	
	По данным предшествующего периода
	По норме

	Котельная № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш)
	Мазут
	Автомобильный транспорт
	144.87
	30.245
	66.60
	1.37
	30
	907.35
	1998.18



10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, является природный газ, мазут.
Возобновляемые виды топлива не используются.
10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.
В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии котельной по ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», котельной по ул. 1 Мая, 19а, котельной №1 по ул. Шахтерская, 7используется природный газ с теплотворной способностью Qri –7900.00 ккал/нм3.
Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.
В качестве основного топлива на котельной №69 ПУ №10/1 - мазут с теплотворной способностью Qri –9600 ккал/т.
10.5. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе
Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения является природный газ, на долю которого приходится 72.50% производимой тепловой энергии.
Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе представлен в таблице 10.5.1.
10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (ед.).
В таблице 11.1.1. представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях городского округа, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.
[bookmark: _Toc90926180]Таблица 11.1.1. Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях городского округа, в разрезе источников централизованного теплоснабжения
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2024 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»

	Общее число отказов
	Ед.
	19.00

	Отказы в отопительный период
	Ед.
	5.00

	Отказы в период испытаний
	Ед.
	14.00

	Отказы в межотопительный период
	Ед.
	0.00

	Удельная повреждаемость тепловых сетей за год
	Ед./(км*год)
	0.742

	Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период
	Ед./(км*год)
	0.15



[bookmark: _Toc198668674]11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. 
Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).
Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось
[bookmark: _Toc198668675]11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам представлены в таблице 11.3.1.
[bookmark: _Toc163818430]Таблица 11.3.1. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	оценка надежности ИТ
	оценка надежности тепловых сетей
	оценка надежности систем теплоснабжения в целом

	
	
	
	

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Высоконадежные
	Малонадежные
	Надежные

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Высоконадежные
	Надежные
	Высоконадежные

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Высоконадежные
	Малонадежные
	Надежные

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Высоконадежные
	Малонадежные
	Надежные



[bookmark: _Toc198668676]11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
[bookmark: _Hlk70997104]Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.
1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения
Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:
	, 1/(км·ч)
	[bookmark: _Ref374096555](1)


Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);
 - продолжительность эксплуатации участка, лет;
 коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:
	
	[bookmark: _Ref374096564](2)


2. Интенсивность отказов (одной единицы):
	, 1/ч.
	


3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:
3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:
	, 1/ч,
	[bookmark: _Ref374096620](3)


где - длина участка системы теплоснабжения, км;
3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:
	,1/ч.
	[bookmark: _Ref374096630](4)


4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения
4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:
	, ч
	[bookmark: _Ref374095703][bookmark: _Ref374096203][bookmark: _Ref374096187](5)


где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;
d – диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003/
[bookmark: _Toc163818431]Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов
	Коэффициент
	a
	b
	v

	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	-1.87928919400643


Расстояния между запорной арматуры должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 11.4.2.
[bookmark: _Toc163818432][bookmark: _Ref374107744][bookmark: _Ref375231112]Таблица 11.4.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения
	Диаметр теплопровода, м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	до 0,4
	1000
	непосредственно
за ответвлением,
расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м



Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.
5. Среднее время до восстановления запорной арматуры
Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.
В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).
6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:
	
	, 1/ч
	[bookmark: _Ref374096694](6)


7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
	
	[bookmark: _Ref374096704](7)


где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).
8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу -го элемента:
	
	[bookmark: _Ref374096712](8)


В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.
Вывод: Расчет представлен по каждому участку в отдельности, на основании технических характеристик. Произвести расчет Вероятности безотказной работы пути относительно конечного потребителя возможно произвести только в рамках электронной модели.
[bookmark: _Toc198668677]11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
[bookmark: _Toc114794003][bookmark: _Toc198668678]11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем
Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.
После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 1 и 2 категорий.
Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1., выделенные красными флажками.
Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.
После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 1 и 2 категорий.
Допустимое время устранения технологических нарушений, согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях нормативная температура воздуха не ниже +18 °С.
Допустимая продолжительность перерыва отопления: 
· не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
· не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения;
· не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;
· не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.
[image: ]
Рисунок 11.6.1. Имитации аварийных ситуаций
Для резервирования данных участков на рисунках представлены «кольца», которые предлагается образовать. В настоящее время отсутствует какая-либо возможность резервирования сетей теплоснабжения.
Таким образом в будущем создаётся резервные магистрали для теплоснабжения объектов социального значения.
В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.
[bookmark: _Toc114794366][bookmark: _Toc137213853][bookmark: _Toc163818433]Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях
	Коэффициент аккумуляции помещения, ч
	Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного
воздуха, ч

	
	0
	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35

	40 (Хрущевки)
	16.2
	12.1
	9.6
	8
	6.9
	6
	5.3
	4.8

	60 (Смешанные)
	24.3
	18.1
	14.5
	12
	10.3
	9
	8
	7.2

	80 (Кирпичные)
	32.4
	24.2
	19.3
	16.1
	13.7
	12
	10.7
	9.6



На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.
Например, при аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.
При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.
В случае аварийной ситуации на тепловой станции, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, необходимо использовать резервное питание от аварийной дизель-генераторной подстанции. Для автоматического включения дизель-генераторов (переключение на резервный источник), персоналом станции должны проводиться плановые и внеплановые учения по переходу как на резервные виды топлива, так и электроснабжение станции. Должно быть организовано своевременное обслуживание оборудования резервного источника электроэнергии.
При выводе одного из котлов на источниках тепловой энергии, перераспределить тепловую нагрузку между источниками тепловой энергии является невозможным.
[bookmark: _Toc195107211][bookmark: _Toc198668679]11.7. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Отсутствует техническая возможность
[bookmark: _Toc195107212][bookmark: _Toc198668680]11.8. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Мероприятия представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc198668681]Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc198668682]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.
На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения. Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы теплоснабжения. 
При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.
Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2025 СП «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2025 «здания и сооружения городской инфраструктуры».
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668683]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.
[bookmark: _Toc163818434]Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования

	001-05-01-001. Строительство БМК-5МВт на месте ЦТП-3
	Бюджетные средства

	001-03-01-001. Строительство трех котельных с мощностями 4.5МВт, 10.5МВт, 16МВт
	Бюджетные средства

	001-01-03-001. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ЦТП №1-ТК81-ТК82 (ул. Комсомольская)
	Не определены

	001-01-03-002. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК87/1-ТК87А (ул. Комарова)
	Не определены

	001-01-03-003. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ЦТП №1-ТК90 (ул. 23 год. Октября)
	Не определены

	001-01-03-004. Замена трубопроводов в ППУ изоляции Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ250 2 шт участка тепловой сети от УТ5-ТК5А-114В-ТК114А (ул. Комсомольская)
	Не определены

	001-01-03-004. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-005. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-006. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-007. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 4 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-008. Замена запорной арматуры  2Ду150 на шаровые краны в ТК 120 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-009. Замена запорной арматуры  4Ду150 на шаровые краны в ТК 121 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-010. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 4 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-011. Замена запорной арматуры 2Ду150 на шаровые краны в ТК 122 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-012. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	Не определены

	001-01-03-013. Замена запорной арматуры Ду150 4 шт на шаровые краны в ТК 122 на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	002-01-03-014. Замена тепловой изоляции в мин. вате, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-03-015. Замена трубопроводов в ППУ изоляции. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-03-016. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-03-017. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-03-018. Замена тепловой изоляции в мин. вате, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-03-019. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-03-020. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-03-021. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ80 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-022. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-023. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-024. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-025. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-026. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-027. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-028. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-029. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-030. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-031. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-032. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-033. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-034. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-035. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-02-03-036. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-03-03-037. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-03-03-038. Замена трубопроводов в ППУ изоляции, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-03-03-039. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-03-03-040. Замена трубопроводов в ППУ изоляции, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ125 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-03-03-041. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-04-03-042. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ65 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-04-03-043. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-59-044. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-60-045. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-61-046. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-62-047. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-63-048. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-64-049. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-65-050. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-66-051. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-67-052. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-68-053. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-69-054. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-70-055. Замена запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-71-056. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-72-057. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-73-058. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-74-059. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 4 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-75-060. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-76-061. Замена трубопроводов запорной арматуры на шаровые краны Ду100-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-77-062. Замена трубопроводов запорной арматуры на шаровые краны Ду100-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены

	001-01-78-063. Замена тепловой изоляции в мин. вате на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	Не определены



[bookmark: _Toc198668684]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
На территории городского округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируются к строительству.
Эффективность инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:
· обеспечение возможности подключения новых потребителей;
· обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;
· повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);
· повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668685]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не предусмотрены, так как финансирование планируется из бюджетных средств.
[bookmark: _Toc198668686]12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз
Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.
Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городского округа и населенных пунктах РФ». Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.
С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.
При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45 °C. Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3 - 4м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.
В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc198668687]Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа
Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и городского округа в целом представлены в таблицах 13.1.-13.4.

[bookmark: _Toc163818435]Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	Тыс.кв.м.
	174.950
	174.95
	174.95
	174.95
	174.95
	174.95

	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	Тыс.кв.м.
	112.500
	112.50
	112.50
	112.50
	112.50
	112.50

	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	62.365
	62.37
	62.37
	62.37
	62.37
	62.37

	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	35.272
	35.27
	35.27
	35.27
	35.27
	35.27

	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	22.807
	22.81
	22.81
	22.81
	22.81
	22.81

	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	12.465
	12.47
	12.47
	12.47
	12.47
	12.47

	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	27.093
	27.09
	27.09
	27.09
	27.09
	27.09

	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	27.040
	27.04
	27.04
	27.04
	27.04
	27.04

	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0.053
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	120.321
	120.32
	120.32
	120.32
	120.32
	120.32

	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	60.582
	60.58
	60.58
	60.58
	60.58
	60.58

	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	тыс. Гкал
	59.739
	59.74
	59.74
	59.74
	59.74
	59.74

	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/кв.м.
	0.00020
	0.00020
	0.00020
	0.00020
	0.00020
	0.00020

	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/кв.м./год
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35

	Градус-сутки отопительного периода
	оС*сут
	4994.00
	4994.00
	4994.00
	4994.00
	4994.00
	4994.00

	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/кв.м./
(оС*сут)
	0.000069
	0.000069
	0.000069
	0.000069
	0.000069
	0.000069

	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/кв.м.
	0.000241
	0.000241
	0.000241
	0.000241
	0.000241
	0.000241

	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/кв.м./
(оС*сут)
	0.000106
	0.000106
	0.000106
	0.000106
	0.000106
	0.000106

	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0.0644
	0.0644
	0.0644
	0.0644
	0.0644
	0.0644



[bookmark: _Toc163818436]Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по городскому поселению
	Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	35.890
	35.890
	33.532
	33.532
	33.532
	33.532

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	34.291
	34.291
	38.609
	38.609
	38.609
	38.609

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1787
	1787
	1787
	1787
	1787
	1787

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	1.134
	1.134
	1.134
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.312
	0.312
	0.312
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	72.487
	72.487
	72.487
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	996.94
	996.94
	996.94
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	157.48
	157.48
	157.48
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	 
	 
	 

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	879
	879
	879
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	38.934
	38.934
	38.934
	38.934
	38.934
	38.934

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	67896.98
	67896.98
	67896.98
	67896.98
	67896.98
	67896.98

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	68.272
	68.272
	68.272
	68.272
	68.272
	68.272

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	2519.94
	2519.94
	2519.94
	2519.94
	2519.94
	2519.94

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	Планируемая БМК-5Мвт
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	4.30
	4.30
	4.30

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	2.10
	2.10
	2.10

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	51.14
	51.14
	51.14

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	7.44
	7.44
	7.44

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	154.00
	154.00
	154.00

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0.00
	0.00
	0.00
	1729.43
	1729.43
	1729.43

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	 
	 
	 
	100.00
	100.00
	100.00

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	 
	 
	 
	100.00
	100.00
	100.00

	ООО "Перспектива"
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	35.890
	35.890
	33.532
	33.532
	33.532
	33.532

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	34.291
	34.291
	38.609
	38.609
	38.609
	38.609

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1787
	1787
	1787
	1787
	1787
	1787

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	ООО "Аквастрой"
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	1.134
	1.134
	1.134
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.312
	0.312
	0.312
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	72.487
	72.487
	72.487
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	996.94
	996.94
	996.94
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	157.48
	157.48
	157.48
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	 
	 
	 

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	879
	879
	879
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.000
	0.000
	0.000

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100
	44.100

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930
	26.930

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	38.934
	38.934
	38.934
	38.934
	38.934
	38.934

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	67896.98
	67896.98
	67896.98
	67896.98
	67896.98
	67896.98

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14
	179.14

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	ООО "ЭСК"
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806
	1.806

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573
	0.573

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	68.272
	68.272
	68.272
	68.272
	68.272
	68.272

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	2519.94
	2519.94
	2519.94
	2519.94
	2519.94
	2519.94

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08
	152.08

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395
	1395

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Планируемая ТСО
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620
	54.620

	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	35.890
	35.890
	33.532
	33.532
	33.532
	33.532

	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	34.291
	34.291
	38.609
	38.609
	38.609
	38.609

	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00
	97606.00

	
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14
	166.14

	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1787
	1787
	1787
	1787
	1787
	1787

	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00


[bookmark: _Toc163818437]Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по городскому поселению
	[bookmark: sub_10485]Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	25468.30
	25468.30
	25468.30
	19454.30
	19454.30
	19454.30

	
	магистральных
	м
	8882.40
	8882.40
	8882.40
	6992.40
	6992.40
	6992.40

	
	распределительных
	м
	16585.90
	16585.90
	16585.90
	12461.90
	12461.90
	12461.90

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	9759.93
	9759.93
	9759.93
	7721.86
	7721.86
	7721.86

	
	магистральных
	кв.м.
	6417.01
	6417.01
	6417.01
	5188.51
	5188.51
	5188.51

	
	распределительных
	кв.м.
	3342.92
	3342.92
	3342.92
	2533.35
	2533.35
	2533.35

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	35.89
	35.89
	33.53
	33.53
	33.53
	33.53

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	271.94
	271.94
	291.06
	230.28
	230.28
	230.28

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	21299.77
	21299.77
	21299.77
	16851.95
	16851.95
	16851.95

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.836
	0.836
	0.836
	0.866
	0.866
	0.866

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	19.00
	19.00
	19.00
	19.00
	19.00
	19.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	28.57
	28.57
	28.57
	28.57
	28.57
	28.57

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00

	
	магистральных
	м
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	м
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63

	
	магистральных
	кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	кв.м.
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	354.58
	354.58
	354.58
	354.58
	354.58
	354.58

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	263.38
	263.38
	263.38
	263.38
	263.38
	263.38

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.378
	0.378
	0.378
	0.38
	0.38
	0.38

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.00
	40.00
	40.00

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.021
	0.021
	0.021
	0.02
	0.02
	0.02

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00

	
	магистральных
	м
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	м
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80

	
	магистральных
	кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	кв.м.
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	26.93
	26.93
	26.93
	26.93
	26.93
	26.93

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	259.52
	259.52
	259.52
	259.52
	259.52
	259.52

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	12151.47
	12151.47
	12151.47
	12151.47
	12151.47
	12151.47

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.348
	0.348
	0.348
	0.348
	0.348
	0.348

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	12.500
	12.500
	12.500
	12.500
	12.500
	12.500

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	14.51
	14.51
	14.51
	14.51
	14.51
	14.51

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90

	
	магистральных
	м
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	м
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39

	
	магистральных
	кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	кв.м.
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	47.79
	47.79
	47.79
	47.79
	47.79
	47.79

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	18.11
	18.11
	18.11
	18.11
	18.11
	18.11

	Планируемая БМК-5,0МВт
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	
	
	
	4124.00
	4124.00
	4124.00

	
	магистральных
	м
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	м
	
	
	
	4124.00
	4124.00
	4124.00

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	
	
	
	809.57
	809.57
	809.57

	
	магистральных
	кв.м.
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	кв.м.
	
	
	
	809.57
	809.57
	809.57

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	
	
	
	2.10
	2.10
	2.10

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	
	
	
	385.33
	385.33
	385.33

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	
	
	
	1.83
	1.83
	1.83

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	
	
	
	0.44
	0.44
	0.44

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	
	
	
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	
	
	
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	
	
	
	40.00
	40.00
	40.00

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	
	
	
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	
	
	
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	
	
	
	0.18
	0.18
	0.18

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	
	
	
	24.00
	24.00
	24.00

	ООО "Перспектива"
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	25468.30
	25468.30
	25468.30
	19454.30
	19454.30
	19454.30

	
	магистральных
	м
	8882.40
	8882.40
	8882.40
	6992.40
	6992.40
	6992.40

	
	распределительных
	м
	16585.90
	16585.90
	16585.90
	12461.90
	12461.90
	12461.90

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	9759.93
	9759.93
	9759.93
	7721.86
	7721.86
	7721.86

	
	магистральных
	кв.м.
	6417.01
	6417.01
	6417.01
	5188.51
	5188.51
	5188.51

	
	распределительных
	кв.м.
	3342.92
	3342.92
	3342.92
	2533.35
	2533.35
	2533.35

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	35.89
	35.89
	33.53
	33.53
	33.53
	33.53

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	271.94
	271.94
	291.06
	230.28
	230.28
	230.28

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	21299.77
	21299.77
	21299.77
	16851.95
	16851.95
	16851.95

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.836
	0.836
	0.836
	0.866
	0.866
	0.866

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	19.00
	19.00
	19.00
	19.00
	19.00
	19.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	28.57
	28.57
	28.57
	28.57
	28.57
	28.57

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	ООО "Аквастрой"
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00

	
	магистральных
	м
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	м
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00
	696.00

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63

	
	магистральных
	кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	кв.м.
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63
	110.63

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	354.58
	354.58
	354.58
	354.58
	354.58
	354.58

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	263.38
	263.38
	263.38
	263.38
	263.38
	263.38

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.378
	0.378
	0.378
	0.38
	0.38
	0.38

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.00
	40.00
	40.00

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.021
	0.021
	0.021
	0.02
	0.02
	0.02

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00

	
	магистральных
	м
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	м
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00
	34944.00

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80

	
	магистральных
	кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	кв.м.
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80
	6988.80

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	26.93
	26.93
	26.93
	26.93
	26.93
	26.93

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	259.52
	259.52
	259.52
	259.52
	259.52
	259.52

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	12151.47
	12151.47
	12151.47
	12151.47
	12151.47
	12151.47

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.348
	0.348
	0.348
	0.348
	0.348
	0.348

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	12.500
	12.500
	12.500
	12.500
	12.500
	12.500

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985
	0.985

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	14.51
	14.51
	14.51
	14.51
	14.51
	14.51

	ООО "ЭСК"
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90

	
	магистральных
	м
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	м
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90
	136.90

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39

	
	магистральных
	кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	кв.м.
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39
	27.39

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	47.79
	47.79
	47.79
	47.79
	47.79
	47.79

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	18.11
	18.11
	18.11
	18.11
	18.11
	18.11

	Планируемая ТСО
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	м
	
	
	
	4124.00
	4124.00
	4124.00

	
	магистральных
	м
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	м
	
	
	
	4124.00
	4124.00
	4124.00

	
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	кв.м.
	
	
	
	809.57
	809.57
	809.57

	
	магистральных
	кв.м.
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	распределительных
	кв.м.
	
	
	
	809.57
	809.57
	809.57

	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	
	
	
	2.10
	2.10
	2.10

	
	Относительная материальная характеристика
	Кв.м./Гкал/ч
	
	
	
	385.33
	385.33
	385.33

	
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	
	
	
	1.83
	1.83
	1.83

	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	
	
	
	0.44
	0.44
	0.44

	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	
	
	
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	
	
	
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	
	
	
	40.00
	40.00
	40.00

	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	
	
	
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	
	
	
	0.11
	0.11
	0.11

	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	
	
	
	0.18
	0.18
	0.18

	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	
	
	
	24.00
	24.00
	24.00


[bookmark: _Toc163818438]Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в №01 системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	39.643
	0.000
	0.000

	Освоение инвестиций
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	В процентах от плана
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	млн. руб.
	0.000
	18.777
	17.222
	14.222
	23.274
	80.765

	Освоение инвестиций в тепловые сети
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего накопленным итогом
	млн. руб.
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего плановая потребность в инвестициях
	млн. руб.
	0.000
	18.777
	17.222
	53.866
	23.274
	80.765

	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	млн. руб.
	0.000
	18.777
	35.999
	89.865
	113.139
	193.903



[bookmark: _Toc198668688][bookmark: _Toc163818439]Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc198668689]14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk163823552]Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не предусмотрены, так как финансирование планируется из бюджетных средств.
[bookmark: _Toc198668690]14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не предусмотрены, так как финансирование планируется из бюджетных средств.
[bookmark: _Toc198668691]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не предусмотрены, так как финансирование планируется из бюджетных средств.
[bookmark: _Toc198668692]Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc198668693]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа
[bookmark: _Hlk35395885][bookmark: _Hlk39112761]В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.
Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk146104599]Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации
	Номер технологической зоны

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	г. Карабаш
	ООО "Перспектива"
	СЦТ-1

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	г. Карабаш
	ООО "Аквастрой"
	СЦТ-2

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	г. Карабаш
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ
	СЦТ-3

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	г. Карабаш
	ООО "ЭСК"
	СЦТ-4



[bookmark: _Toc163818441]Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	ООО "Перспектива"
	Котельная;
Тепловые сети
	1
	ООО "Перспектива"
	· владение на праве договора аренды и права собственности;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	ООО «Аквастрой»
	Котельная;
Тепловые сети
	2
	ООО «Аквастрой»
	· владение на праве договора аренды и права собственности;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	Котельная;
Тепловые сети
	3
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	· владение на праве собственности;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	ООО "ЭСК"
	Котельная;
Тепловые сети
	4
	ООО "ЭСК"
	· владение на праве собственности;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения


[bookmark: _Toc163818442]

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском округе
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	СЦТ-1
	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	ООО "Перспектива"
	ООО "Перспектива"
	01
	ООО "Перспектива"
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-2
	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	ООО «Аквастрой»
	ООО «Аквастрой»
	02
	ООО «Аквастрой»
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-3
	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	03
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
	-
	Нет необходимости

	СЦТ-4
	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	ООО "ЭСК"
	ООО "ЭСК"
	04
	ООО "ЭСК"
	-
	Нет необходимости



[bookmark: _Toc198668694][bookmark: _Toc163818440]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.
Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации

	ЕТО №01

	Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»
	г. Карабаш
	ООО "Перспектива"

	ЕТО №02

	Котельная, ул. 1 Мая, 19а
	г. Карабаш
	ООО «Аквастрой»

	ЕТО №03

	Котельная № 69 ПУ № 10/1
	г. Карабаш
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации

	ЕТО №04

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	г. Карабаш
	ООО "ЭСК"


[bookmark: _Toc198668695]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском округе представлен в таблице 15.3.2.
[bookmark: _Toc198668696]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки не подавались.
[bookmark: _Toc198668697]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Hlk137214806]Границы зон теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» с утвержденным статусом ЕТО:
[bookmark: _Toc137213819][bookmark: _Toc137214053][bookmark: _Toc163818173]Зона действия котельной и МКЭУ ООО «Перспектива» определена улицами Ленина, Гагарина, Воровского, Подлесная, Кузнецова, Пархоменко, Ремесленная, Техническая, Красной звезды, Декабристов, Дачная, Комсомольская, Тимирязева, 23-й годовщины Октября, Комарова, Розы Люксембург, Металлургов, Ключевая.
Границы зон теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» с утвержденным статусом ЕТО:
Зона действия котельной определена улицей 1 Мая.
Границы зон теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации с утвержденным статусом ЕТО:
Зона действия котельной определена военным городком №1,2,3.
Границы зон теплоснабжающей организации ООО «ЭСК» с утвержденным статусом ЕТО:
[bookmark: _Toc137213820][bookmark: _Toc137214054][bookmark: _Toc163818174]Зона действия котельной №1, ул. Шахтерская, 7 определена улицами Металлургов, Шахтерская.
[bookmark: _Toc198668698]Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc198668699]16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk160584019]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1.1.
[bookmark: _Toc163818443]Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	Наименование проекта
	Мощность, Гкал/ч
	Год

	[bookmark: _Hlk163823156]001-05-01-001. Строительство БМК-5МВт на месте ЦТП-3
	5.16
	2028

	001-03-01-001. Строительство трех котельных с мощностями 4.5МВт, 10.5МВт, 16МВт
	9.03
3.87
13.76
	2026



[bookmark: _Toc198668700]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.1.
[bookmark: _Toc163818444]Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	Наименование мероприятия
	Протяженность/кол-во, м/ед.
	Диаметр, мм
	Год

	001-01-03-001. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ЦТП №1-ТК81-ТК82 (ул. Комсомольская)
	70.00
	200
	2026

	001-01-03-002. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК87/1-ТК87А (ул. Комарова)
	112.00
	150
	2026

	001-01-03-003. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ЦТП №1-ТК90 (ул. 23 год. Октября)
	110.00
	200
	2026

	001-01-03-004. Замена трубопроводов в ППУ изоляции Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ250 2 шт участка тепловой сети от УТ5-ТК5А-114В-ТК114А (ул. Комсомольская)
	213.40
	250
	2029

	001-01-03-004. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	140.00
	250
	2030

	001-01-03-005. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	310.00
	200
	2035

	001-01-03-006. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	80.00
	200
	2031

	001-01-03-007. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 4 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	4.00
	200
	2026

	001-01-03-008. Замена запорной арматуры  2Ду150 на шаровые краны в ТК 120 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	2.00
	150
	2026

	001-01-03-009. Замена запорной арматуры  4Ду150 на шаровые краны в ТК 121 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	4.00
	150
	2026

	001-01-03-010. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 4 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	4.00
	200
	2026

	001-01-03-011. Замена запорной арматуры 2Ду150 на шаровые краны в ТК 122 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	2.00
	150
	2026

	001-01-03-012. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	2.00
	200
	2026

	001-01-03-013. Замена запорной арматуры Ду150 4 шт на шаровые краны в ТК 122 на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	4.00
	150
	2026

	002-01-03-014. Замена тепловой изоляции в мин. вате, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	178.00
	100
	2028

	001-01-03-015. Замена трубопроводов в ППУ изоляции. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	193.00
	100
	2028

	001-01-03-016. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	118.00
	100
	2034

	001-01-03-017. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	174.00
	50
	2033

	001-01-03-018. Замена тепловой изоляции в мин. вате, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	52.00
	150
	2026

	001-01-03-019. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	200
	2026

	001-01-03-020. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	100
	2026

	001-01-03-021. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ80 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	80
	2026

	001-02-03-022. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	108.00
	100
	2030

	001-02-03-023. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	100
	2026

	001-02-03-024. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	70.00
	150
	2034

	001-02-03-025. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	150
	2026

	001-02-03-026. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	50
	2026

	001-02-03-027. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	50
	2034

	001-02-03-028. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	50
	2026

	001-02-03-029. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	50
	2026

	001-02-03-030. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	81.00
	150
	2034

	001-02-03-031. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	50
	2026

	001-02-03-032. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	50
	2026

	001-02-03-033. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	125
	2026

	001-02-03-034. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	50
	2026

	001-02-03-035. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	70
	2026

	001-02-03-036. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	100
	2027

	001-03-03-037. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	150
	2028

	001-03-03-038. Замена трубопроводов в ППУ изоляции, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	9.00
	50
	2028

	001-03-03-039. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2.00
	100
	2026

	001-03-03-040. Замена трубопроводов в ППУ изоляции, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ125 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	5.00
	133
	2027

	001-03-03-041. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	41.00
	100
	2027

	001-04-03-042. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ65 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	34.00
	65
	2027

	001-04-03-043. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	30.00
	100
	2027

	001-01-59-044. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	158
	150
	2031

	001-01-60-045. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	75
	80
	2028

	001-01-61-046. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	29
	40
	2026

	001-01-62-047. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	187
	50
	2033

	001-01-63-048. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	96
	50
	2034

	001-01-64-049. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	27
	50
	2026

	001-01-65-050. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	150
	200
	2027

	001-01-66-051. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	77
	150
	2027

	001-01-67-052. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	58
	150
	2027

	001-01-68-053. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	76
	150
	2034

	001-01-69-054. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	36
	125
	2034

	001-01-70-055. Замена запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	52
	50
	2033

	001-01-71-056. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	59
	100
	2028

	001-01-72-057. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	108
	150
	2031

	001-01-73-058. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	2
	200
	2026

	001-01-74-059. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 4 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	4
	150
	2026

	001-01-75-060. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	55
	150
	2028

	001-01-76-061. Замена трубопроводов запорной арматуры на шаровые краны Ду100-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	73
	100
	2033

	001-01-77-062. Замена трубопроводов запорной арматуры на шаровые краны Ду100-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	48
	100
	2027

	001-01-78-063. Замена тепловой изоляции в мин. вате на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	3
	50
	2026



16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Не предусматриваются.
[bookmark: _Toc198668701]17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc198668702][bookmark: _Hlk71835816]17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения
Замечания не поступали.
[bookmark: _Toc198668703]17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечания не поступали.
[bookmark: _Toc198668704]17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания не поступали.
[bookmark: _Toc198668705]18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Ранее утвержденная схема полностью сформирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 с изменениями от 18 марта 2025 г.
Схема теплоснабжения продлена до 2035 года. Добавлены 2 ЕТО - ООО «Аквастрой», ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации.
Добавлены мероприятия по реализации проекта строительства трех котельных взамен котельной ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации.
Скорректированы показатели фактические за 2024год. Добавлены мероприятия развития и реконструкции сетей теплоснабжения.
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