СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 5. Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05_ 1027400684618 _74_5

(Актуализация на 2026 год)

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Наименование и адрес источника тепловой ‘энергии | Наименование участка тепловой сети | Протяженность подающего тpубопpовода, м | Протяженность обратного тpубопpовода, м | Условный диаметp подающего тpубопpовода, мм | Условный диаметp обратного тpубопpовода, мм | Материальная характеристика, кв.м. | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП №1-ТК81 | 60.00 | 60.00 | 200 | 200 | 24.0 | 5.952368805 | 0.168000343 | 0.999852428 | 0.00004276 |
|  | ТК81-ТК82 | 10.00 | 10.00 | 200 | 200 | 4.0 | 5.966117726 | 0.167613186 |  | 0.00000714 |
|  | ТК82-ТК83 | 235.00 | 235.00 | 150 | 150 | 70.5 | 5.156325874 | 0.19393654 |  | 0.00014509 |
|  | ТК83-ТК86 | 234.00 | 234.00 | 100 | 100 | 46.8 | 4.408541654 | 0.226832381 |  | 0.00012352 |
|  | ТК83-ТК83/26 | 90.00 | 90.00 | 100 | 100 | 18.0 | 4.4283401 | 0.225818247 |  | 0.00004772 |
|  | ТК83/26-ТК83/28 | 97.00 | 97.00 | 80 | 80 | 15.5 | 4.12441429 | 0.242458669 |  | 0.00004790 |
|  | ТК83/28-ТК83/30 | 54.00 | 54.00 | 50 | 50 | 5.4 | 3.67292523 | 0.272262553 |  | 0.00002375 |
|  | ТК82-ТК87/1 | 88.00 | 88.00 | 150 | 150 | 26.4 | 5.186642244 | 0.192802964 |  | 0.00005465 |
|  | ТК87/1-ТК87А | 112.00 | 112.00 | 150 | 150 | 33.6 | 5.181692633 | 0.192987132 |  | 0.00006949 |
|  | ТК87А-ТК107 | 10.00 | 10.00 | 80 | 80 | 1.6 | 4.133983539 | 0.241897432 |  | 0.00000495 |
|  | ТК107-ТК106 | 40.00 | 40.00 | 80 | 80 | 6.4 | 4.130683798 | 0.242090668 |  | 0.00001978 |
|  | ТК106-ТК105 | 100.00 | 100.00 | 80 | 80 | 16.0 | 4.124084316 | 0.242478069 |  | 0.00004938 |
|  | ТК87А-ТК87Б | 59.00 | 59.00 | 100 | 100 | 11.8 | 4.432602266 | 0.225601112 |  | 0.00003131 |
|  | ТК87/3-ТК87Б | 40.00 | 40.00 | 80 | 80 | 6.4 | 4.130683798 | 0.242090668 |  | 0.00001978 |
|  | ТК87Б-ТК87/5 | 40.00 | 40.00 | 80 | 80 | 6.4 | 4.130683798 | 0.242090668 |  | 0.00001978 |
|  | ТК87/5-ТК87/7 | 28.00 | 28.00 | 70 | 70 | 3.9 | 3.979573326 | 0.25128322 |  | 0.00001334 |
|  | ТК87А-ТК87/4 | 80.00 | 80.00 | 80 | 80 | 12.8 | 4.126284143 | 0.242348797 |  | 0.00003952 |
|  | К87/4-ТК87/6 | 60.00 | 60.00 | 70 | 70 | 8.4 | 3.976493568 | 0.251477837 |  | 0.00002857 |
|  | ЦТП №1-ТК90 | 110.00 | 110.00 | 200 | 200 | 44.0 | 5.938619884 | 0.168389292 |  | 0.00007822 |
|  | ТК80А-ТК80 | 78.00 | 78.00 | 80 | 80 | 12.5 | 4.126504126 | 0.242335878 |  | 0.00003854 |
|  | ТК90-ТК91 | 22.00 | 22.00 | 150 | 150 | 6.6 | 5.200253676 | 0.192298311 |  | 0.00001370 |
|  | ТК91-ТК92 | 64.00 | 64.00 | 150 | 150 | 19.2 | 5.191591856 | 0.192619148 |  | 0.00003978 |
|  | ТК92-ТК93 | 38.00 | 38.00 | 100 | 100 | 7.6 | 4.435489539 | 0.225454257 |  | 0.00002018 |
|  | ТК93-ТК94 | 50.00 | 50.00 | 100 | 100 | 10.0 | 4.433839669 | 0.225538151 |  | 0.00002654 |
|  | ТК94-ТК95 | 76.00 | 76.00 | 100 | 100 | 15.2 | 4.430264949 | 0.225720134 |  | 0.00004031 |
|  | ТК90-ТК614 | 87.00 | 87.00 | 125 | 125 | 21.8 | 4.807800523 | 0.207995318 |  | 0.00005008 |
|  | ТК614-ТК90А | 70.00 | 70.00 | 150 | 150 | 21.0 | 5.190354453 | 0.192665069 |  | 0.00004350 |
|  | ТК90А-ТК90Б | 65.00 | 65.00 | 150 | 150 | 19.5 | 5.191385622 | 0.1926268 |  | 0.00004040 |
|  | ТК90Б-ТК89 | 39.00 | 39.00 | 50 | 50 | 3.9 | 3.673956399 | 0.272186137 |  | 0.00001716 |
|  | ТК90Б-ТК101 | 66.00 | 66.00 | 100 | 100 | 13.2 | 4.431639841 | 0.225650106 |  | 0.00003502 |
|  | ТК101-ТК102 | 65.00 | 65.00 | 100 | 100 | 13.0 | 4.43177733 | 0.225643106 |  | 0.00003449 |
|  | ТК102-ТК103 | 45.00 | 45.00 | 80 | 80 | 7.2 | 4.130133841 | 0.242122904 |  | 0.00002225 |
|  | ТК103-ТК104А | 75.00 | 75.00 | 80 | 80 | 12.0 | 4.1268341 | 0.242316501 |  | 0.00003706 |
|  | ТК90А-ТК616 | 30.00 | 30.00 | 100 | 100 | 6.0 | 4.436589453 | 0.225398363 |  | 0.00001594 |
|  | ТК616-ТК99А | 120.00 | 120.00 | 100 | 100 | 24.0 | 4.424215424 | 0.226028777 |  | 0.00006357 |
|  | ТК99-ТК99А | 30.00 | 30.00 | 50 | 50 | 3.0 | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | ТК99А-ТК100 | 14.00 | 14.00 | 50 | 50 | 1.4 | 3.675675014 | 0.272058873 |  | 0.00000616 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК83/26 до внеш. стены дома №26 по ул. Соломатина | 13.00 | 13.00 | 50 | 50 | 1.3 | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК83/28 до внеш. стены дома №28 по ул. Соломатина | 6.00 | 6.00 | 50 | 50 | 0.6 | 3.676224971 | 0.272018173 |  | 0.00000264 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК83/30 до внеш. стены дома №30 по ул. Соломатина | 14.00 | 14.00 | 70 | 70 | 2.0 | 3.98092072 | 0.25119817 |  | 0.00000667 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/1 до внеш. стены дома №1 по ул. Комарова | 23.00 | 23.00 | 50 | 50 | 2.3 | 3.675056312 | 0.272104674 |  | 0.00001012 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/2 до внеш. стены дома №2 по ул. Комарова | 11.00 | 11.00 | 50 | 50 | 1.1 | 3.675881248 | 0.272043609 |  | 0.00000484 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/3 до внеш. стены дома № 3 по ул. Комарова | 26.00 | 26.00 | 50 | 50 | 2.6 | 3.674850079 | 0.272119945 |  | 0.00001144 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/4 до внеш. стены дома №4 по ул. Комарова | 13.00 | 13.00 | 50 | 50 | 1.3 | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/5 до внеш. стены дома №5 по ул. Комарова | 30.00 | 30.00 | 50 | 50 | 3.0 | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/6 до внеш. стены дома №6 по ул. Комарова | 12.00 | 12.00 | 50 | 50 | 1.2 | 3.675812503 | 0.272048696 |  | 0.00000528 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/7 до внеш. стены дома №7 по ул. Комарова | 28.00 | 28.00 | 50 | 50 | 2.8 | 3.674712589 | 0.272130126 |  | 0.00001232 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТУ81 до внеш. стены дома №2 по ул.Комсомольская | 127.00 | 127.00 | 50 | 50 | 12.7 | 3.667906874 | 0.272635057 |  | 0.00005578 |
|  | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома № 7 по ул. Комсомольская | 1.00 | 1.00 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №9 по ул. Комсомольская | 4.00 | 4.00 | 50 | 50 | 0.4 | 3.67636246 | 0.272008 |  | 0.00000176 |
|  | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК90А и ТК90Б до внеш. стены дома № 10 по ул. Комсомольская | 38.00 | 38.00 | 50 | 50 | 3.8 | 3.674025143 | 0.272181044 |  | 0.00001672 |
|  | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №11 по ул. Комсомольская | 1.00 | 1.00 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-89 до внеш. стены дома № 12 по ул. Комсомольская | 6.00 | 6.00 | 50 | 50 | 0.6 | 3.676224971 | 0.272018173 |  | 0.00000264 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-101 до внеш. стены дома № 14 по ул. Комсомольская | 8.00 | 8.00 | 50 | 50 | 0.8 | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-102 до внеш. стены дома № 16 по ул. Комсомольская | 11.00 | 11.00 | 50 | 50 | 1.1 | 3.675881248 | 0.272043609 |  | 0.00000484 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-103 до внеш. стены дома № 18 по ул. Комсомольская | 6.00 | 6.00 | 50 | 50 | 0.6 | 3.676224971 | 0.272018173 |  | 0.00000264 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-105 до внеш. стены дома № 19 по ул. Комсомольская | 4.00 | 4.00 | 50 | 50 | 0.4 | 3.67636246 | 0.272008 |  | 0.00000176 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-104 до внеш. стены дома № 20 по ул. Комсомольская | 8.00 | 8.00 | 50 | 50 | 0.8 | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-107 до внеш. стены дома № 21 по ул. Комсомольская | 30.00 | 30.00 | 50 | 50 | 3.0 | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-104А до внеш. стены дома № 22 по ул. Комсомольская | 75.00 | 75.00 | 50 | 50 | 7.5 | 3.671481593 | 0.272369607 |  | 0.00003297 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-91 до внеш. стены дома № 4 по ул. 23 год. Октября | 6.00 | 6.00 | 150 | 150 | 1.8 | 5.203553417 | 0.192176369 |  | 0.00000374 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-80 до внеш. стены дома № 5 по ул. 23 год.Октября | 50.00 | 50.00 | 80 | 80 | 8.0 | 4.129583884 | 0.242155149 |  | 0.00002472 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-92 до внеш. стены дома № 6 по ул.23 год.Октября | 24.00 | 24.00 | 50 | 50 | 2.4 | 3.674987568 | 0.272109764 |  | 0.00001056 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-93 до внеш. стены дома № 8 по ул. 23год.Октября | 13.00 | 13.00 | 50 | 50 | 1.3 | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-94 до внеш. стены дома № 10 по ул. 23 год.Октября | 13.00 | 13.00 | 50 | 50 | 1.3 | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-95 до внеш. стены дома № 12 по ул.23 год.Октября | 20.00 | 20.00 | 50 | 50 | 2.0 | 3.675262546 | 0.272089405 |  | 0.00000880 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-95 до внеш. стены дома № 14 по ул.23 год.Октября | 24.00 | 24.00 | 50 | 50 | 2.4 | 3.674987568 | 0.272109764 |  | 0.00001056 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК90 через ТК-614 до внеш. стены дома № 25, по ул. 23 год. Октября | 12.00 | 12.00 | 50 | 50 | 1.2 | 3.675812503 | 0.272048696 |  | 0.00000528 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-615 до внеш. стены дома №27 по ул. 23 год. Октября | 30.00 | 30.00 | 50 | 50 | 3.0 | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-616 до внеш. стены дома №29 по ул. 23 год. Октября | 30.00 | 30.00 | 50 | 50 | 3.0 | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-99 до внеш. стены дома № 31 по ул. 23 год. Октября | 1.00 | 1.00 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-100 до внеш. стены дома № 33 по ул.23 год.Октября | 1.00 | 1.00 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-80 на детский сад №1 | 60.00 | 60.00 | 80 | 80 | 9.6 | 4.128483971 | 0.242219664 |  | 0.00002966 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-86 центр социальной защиты Р. Люксембург 2 | 45.00 | 45.00 | 50 | 50 | 4.5 | 3.673543931 | 0.272216698 |  | 0.00001979 |
|  | УТ5-ТК5А | 126 | 126 | 250 | 250 | 63.0 | 6.6896351 | 0.149484985 |  | 0.00010092 |
|  | ТК5А-114В | 52.4 | 52.4 | 250 | 250 | 26.2 | 6.714933114 | 0.148921811 |  | 0.00004213 |
|  | 114В-ТК114А | 35 | 35 | 250 | 250 | 17.5 | 6.720913895 | 0.148789289 |  | 0.00002817 |
|  |  | 34 | 34 | 200 | 200 | 13.6 | 5.959518244 | 0.167798798 |  | 0.00002426 |
|  | ТК114А-ТК113 | 40 | 40 | 200 | 200 | 16.0 | 5.957868373 | 0.167845266 |  | 0.00002853 |
|  | ТК113-ТК113А | 82 | 82 | 150 | 150 | 24.6 | 5.187879647 | 0.192756977 |  | 0.00005094 |
|  | ТК114А-ТК114 | 12 | 12 | 200 | 200 | 4.8 | 5.965567769 | 0.167628638 |  | 0.00000857 |
|  | ТК114-ТК115 | 20 | 20 | 125 | 125 | 5.0 | 4.819315244 | 0.207498358 |  | 0.00001154 |
|  | ТК7-ТК7А | 110 | 110 | 300 | 300 | 66.0 | 7.451649453 | 0.134198476 |  | 0.00009814 |
|  | ТК10-ТК118 | 40 | 40 | 250 | 250 | 20.0 | 6.71919528 | 0.148827346 |  | 0.00003218 |
|  | ТК118-ТК119 | 50 | 50 | 250 | 250 | 25.0 | 6.71575805 | 0.148903518 |  | 0.00004021 |
|  | ТК119-ТК119а | 50 | 50 | 250 | 250 | 25.0 | 6.71575805 | 0.148903518 |  | 0.00004021 |
|  | ТК119а-ТК120 | 50 | 50 | 200 | 200 | 20.0 | 5.955118589 | 0.167922768 |  | 0.00003565 |
|  | ТК120-ТК121 | 130 | 130 | 200 | 200 | 52.0 | 5.933120316 | 0.168545377 |  | 0.00009235 |
|  | ТК121-ТК122 | 130 | 130 | 200 | 200 | 52.0 | 5.933120316 | 0.168545377 |  | 0.00009235 |
|  | ТК122-ТК123 | 80 | 80 | 200 | 200 | 32.0 | 5.946869237 | 0.168155707 |  | 0.00005696 |
|  | ТК13-ТК126 | 70 | 70 | 200 | 200 | 28.0 | 5.949619021 | 0.168077989 |  | 0.00004987 |
|  | ТК126-ТК127 | 10 | 10 | 200 | 200 | 4.0 | 5.966117726 | 0.167613186 |  | 0.00000714 |
|  | ТК127-ТК128 | 100 | 100 | 150 | 150 | 30.0 | 5.184167438 | 0.192895004 |  | 0.00006207 |
|  | ТК127-ТК129 | 70 | 70 | 200 | 200 | 28.0 | 5.949619021 | 0.168077989 |  | 0.00004987 |
|  | ТК11-ТК11А | 25 | 25 | 70 | 70 | 3.5 | 3.979862053 | 0.25126499 |  | 0.00001191 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-114 до внеш. стены дома № 22а по ул. Комсомольская | 12 | 12 | 100 | 100 | 2.4 | 4.439064258 | 0.225272702 |  | 0.00000638 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-114 до внеш. стены дома № 24 по ул. Комсомольская | 4 | 4 | 70 | 70 | 0.6 | 3.981883145 | 0.251137455 |  | 0.00000191 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-115 до внеш. стены дома № 23 по ул. Комсомольская | 14 | 14 | 125 | 125 | 3.5 | 4.820346413 | 0.20745397 |  | 0.00000808 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-115 до внеш. стены дома № 25 по ул. Комсомольская | 86 | 86 | 100 | 100 | 17.2 | 4.428890057 | 0.225790206 |  | 0.00004561 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская | 69 | 69 | 200 | 200 | 27.6 | 5.949893999 | 0.168070221 |  | 0.00004916 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-7 до внеш. стены дома №6 по ул. Металлургов | 45 | 45 | 100 | 100 | 9.0 | 4.434527115 | 0.225503188 |  | 0.00002389 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-9 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 11/1 по ул.Металлургов | 41 | 41 | 150 | 150 | 12.3 | 5.196335233 | 0.192443319 |  | 0.00002551 |
|  | Разводящая тепловая сеть от стены дома № 11/1 до внеш. стены дома № 11/2 по ул.Металлургов | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.0 | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-119 до внеш. стены дома № 11/3 по ул.Металлургов | 25 | 25 | 150 | 150 | 7.5 | 5.199634974 | 0.192321193 |  | 0.00001556 |
|  |  | 2 | 2 | 80 | 80 | 0.3 | 4.13486347 | 0.241845954 |  | 0.00000099 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-119 от запорной арматуры до внеш. стены дома № 11/4 по ул.Металлургов | 50 | 50 | 150 | 150 | 15.0 | 5.194479129 | 0.192512084 |  | 0.00003110 |
|  |  | 2 | 2 | 80 | 80 | 0.3 | 4.13486347 | 0.241845954 |  | 0.00000099 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-118 до внеш. стены дома № 13/2 по ул.Металлургов | 36 | 36 | 125 | 125 | 9.0 | 4.81656546 | 0.207616819 |  | 0.00002076 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-118 до внеш. стены дома № 13/2 по ул.Металлургов | 13 | 13 | 100 | 100 | 2.6 | 4.438926769 | 0.22527968 |  | 0.00000691 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-120 через ТК-120а до внеш. стены дома № 14 по ул.Ключевая | 91.9 | 91.9 | 150 | 150 | 27.6 | 5.185837932 | 0.192832868 |  | 0.00005706 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-120а до внеш. стены дома № 15 по ул.Ключевая | 50 | 50 | 125 | 125 | 12.5 | 4.814159399 | 0.207720584 |  | 0.00002882 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-120 до внеш. стены дома № 16 по ул.Ключевая | 41.5 | 41.5 | 100 | 100 | 8.3 | 4.435008327 | 0.22547872 |  | 0.00002204 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-120а до внеш. стены дома № 17 по ул.Ключевая | 70 | 70 | 80 | 80 | 11.2 | 4.127384057 | 0.242284213 |  | 0.00003459 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-121 через ТК-120б до внеш. стены дома № 18 по ул.Ключевая | 25 | 25 | 150 | 150 | 7.5 | 5.199634974 | 0.192321193 |  | 0.00001556 |
|  |  | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.0 | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-122 до внеш. стены дома № 17/5 по ул.Металлургов | 32 | 32 | 150 | 150 | 9.6 | 5.198191337 | 0.192374604 |  | 0.00001992 |
|  |  | 38 | 38 | 100 | 100 | 7.6 | 4.435489539 | 0.225454257 |  | 0.00002018 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-123 до внеш. стены дома №20 по ул. Ключевая | 125 | 125 | 125 | 125 | 31.3 | 4.801269785 | 0.208278236 |  | 0.00007186 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-11 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 13/1 по ул.Металлургов | 25 | 25 | 150 | 150 | 7.5 | 5.199634974 | 0.192321193 |  | 0.00001556 |
|  | Разводящая тепловая сеть от стены жилого дома №13/1 до внеш. стены дома № 13/4 по ул.Металлургов | 18 | 18 | 100 | 100 | 3.6 | 4.438239323 | 0.225314573 |  | 0.00000957 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-12 через ТК-125 до внеш. стены дома № 15/1 по ул.Металлургов | 35 | 35 | 150 | 150 | 10.5 | 5.197572636 | 0.192397504 |  | 0.00002178 |
|  |  | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.2 | 4.44057664 | 0.225195978 |  | 0.00000053 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-125 до внеш. стены дома № 15/2 по ул.Металлургов | 64 | 64 | 150 | 150 | 19.2 | 5.191591856 | 0.192619148 |  | 0.00003978 |
|  | Разводящая тепловая сеть от стены жилого дома № 15/2 до внеш. стены дома № 15/3 по ул.Металлургов | 18 | 18 | 100 | 100 | 3.6 | 4.438239323 | 0.225314573 |  | 0.00000957 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-126 до внеш. стены дома № 17/1 по ул.Металлургов | 21 | 21 | 100 | 100 | 4.2 | 4.437826856 | 0.225335515 |  | 0.00001116 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-127 до внеш. стены дома № 17/3 по ул.Металлургов | 8 | 8 | 100 | 100 | 1.6 | 4.439614215 | 0.225244796 |  | 0.00000425 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-128 до внеш. стены дома № 17/1 по ул.Металлургов | 45 | 45 | 100 | 100 | 9.0 | 4.434527115 | 0.225503188 |  | 0.00002389 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-128 до внеш. стены дома № 17/3 по ул.Металлургов | 43 | 43 | 100 | 100 | 8.6 | 4.434802093 | 0.225489205 |  | 0.00002283 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 17/2 по ул.Металлургов | 12 | 12 | 150 | 150 | 3.6 | 5.202316014 | 0.192222079 |  | 0.00000747 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 15/4 по ул.Металлургов | 51 | 51 | 100 | 100 | 10.2 | 4.433702179 | 0.225545145 |  | 0.00002707 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 17/4 по ул.Металлургов | 110 | 110 | 150 | 150 | 33.0 | 5.1821051 | 0.192971771 |  | 0.00006825 |
|  |  | 54 | 54 | 100 | 100 | 10.8 | 4.433289712 | 0.225566129 |  | 0.00002866 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-15 ООО "Перспектива" через ТК-75 до внеш. стены дома № 19 по ул.Металлургов | 117 | 117 | 100 | 100 | 23.4 | 4.424627892 | 0.226007706 |  | 0.00006198 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-14 до внеш. стены дома № 38 по ул.Металлургов | 14 | 14 | 100 | 100 | 2.8 | 4.43878928 | 0.225286657 |  | 0.00000744 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-15 до внеш. стены дома № 28 по ул.Нахимова | 50 | 50 | 100 | 100 | 10.0 | 4.433839669 | 0.225538151 |  | 0.00002654 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-113А на ул.Металлургов, 3 | 15 | 15 | 100 | 100 | 3.0 | 4.438651791 | 0.225293636 |  | 0.00000797 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-113А на АТС | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.0 | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-113 на гараж | 20 | 20 | 50 | 50 | 2.0 | 3.675262546 | 0.272089405 |  | 0.00000880 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-7А-ТК 116 на профилакторий | 42 | 42 | 100 | 100 | 8.4 | 4.434939582 | 0.225482215 |  | 0.00002230 |
|  |  | 13.8 | 13.8 | 80 | 80 | 2.2 | 4.133565572 | 0.241921891 |  | 0.00000683 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-8 ООО "Перспектива" на МОУ СОШ №1 | 66 | 66 | 150 | 150 | 19.8 | 5.191179388 | 0.192634453 |  | 0.00004102 |
|  |  | 21 | 21 | 125 | 125 | 5.3 | 4.819143382 | 0.207505758 |  | 0.00001212 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-119а на детский сад №10 | 35 | 35 | 100 | 100 | 7.0 | 4.435902007 | 0.225433294 |  | 0.00001859 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-119а на ДШИ | 24 | 24 | 100 | 100 | 4.8 | 4.437414388 | 0.22535646 |  | 0.00001275 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-123а на здание Ключевая 20а | 20 | 20 | 70 | 70 | 2.8 | 3.980343266 | 0.251234613 |  | 0.00000953 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-5а на здание ФОК Металлургов 5 | 8 | 8 | 100 | 100 | 1.6 | 4.439614215 | 0.225244796 |  | 0.00000425 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-11а на здание Металлургов 18 Муп Благоустройство | 14 | 14 | 50 | 50 | 1.4 | 3.675675014 | 0.272058873 |  | 0.00000616 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-11а на здание Металлургов 16 Муп КПП | 28 | 28 | 50 | 50 | 2.8 | 3.674712589 | 0.272130126 |  | 0.00001232 |
|  | ТК1А-ТК1В | 20 | 20 | 150 | 150 | 6.0 | 5.200666143 | 0.19228306 |  | 0.00001245 |
|  | ТК1В-ТК1Б | 26 | 26 | 150 | 150 | 7.8 | 5.19942874 | 0.192328821 |  | 0.00001619 |
|  | ТК1Б-ТК54 | 112 | 112 | 150 | 150 | 33.6 | 5.181692633 | 0.192987132 |  | 0.00006949 |
|  | ТК54-ТК51 | 128 | 128 | 150 | 150 | 38.4 | 5.178392892 | 0.193110106 |  | 0.00007936 |
|  | ТК51-ТК52 | 80 | 80 | 100 | 100 | 16.0 | 4.429714992 | 0.225748158 |  | 0.00004243 |
|  | ТК52-до внешней стены дома по ул.Островского д.7 | 29 | 29 | 70 | 70 | 4.1 | 3.979477084 | 0.251289297 |  | 0.00001382 |
|  | ТК52-до внешней стены дома по ул.Островского д.2а | 80 | 80 | 70 | 70 | 11.2 | 3.974568719 | 0.251599625 |  | 0.00003807 |
|  |  | 27 | 27 | 50 | 50 | 2.7 | 3.674781334 | 0.272125035 |  | 0.00001188 |
|  | ТК1Б-ТК256 | 187 | 187 | 50 | 50 | 18.7 | 3.663782197 | 0.272941989 |  | 0.00008203 |
|  | ТК1Б-ТК260 | 27 | 27 | 50 | 50 | 2.7 | 3.674781334 | 0.272125035 |  | 0.00001188 |
|  | ЦТП 2-ТК401 | 150 | 150 | 200 | 200 | 60.0 | 5.927620748 | 0.168701751 |  | 0.00010646 |
|  |  | 35 | 35 | 150 | 150 | 10.5 | 5.197572636 | 0.192397504 |  | 0.00002178 |
|  | ТК401-ТК403 | 60 | 60 | 150 | 150 | 18.0 | 5.192416791 | 0.192588546 |  | 0.00003730 |
|  | ТК403-ТК405 | 103 | 103 | 150 | 150 | 30.9 | 5.183548737 | 0.192918028 |  | 0.00006393 |
|  | ТК405-ТК406 | 54 | 54 | 150 | 150 | 16.2 | 5.193654194 | 0.192542661 |  | 0.00003358 |
|  | ТК406-ТК66 | 12 | 12 | 150 | 150 | 3.6 | 5.202316014 | 0.192222079 |  | 0.00000747 |
|  | ТК66-ТК408 | 42 | 42 | 100 | 100 | 8.4 | 4.434939582 | 0.225482215 |  | 0.00002230 |
|  | ТК408-ТК411 | 71 | 71 | 70 | 70 | 9.9 | 3.975434901 | 0.251544806 |  | 0.00003380 |
|  | ТК66-ТК66А | 107 | 107 | 125 | 125 | 26.8 | 4.804363293 | 0.208144126 |  | 0.00006155 |
|  | ТК 66А-ТК 414 | 42 | 42 | 125 | 125 | 10.5 | 4.815534291 | 0.207661277 |  | 0.00002422 |
|  | ТК 414-ТК 67 | 33 | 33 | 125 | 125 | 8.3 | 4.817081044 | 0.207594597 |  | 0.00001903 |
|  | ТК 67-ТК 419 | 50 | 50 | 100 | 100 | 10.0 | 4.433839669 | 0.225538151 |  | 0.00002654 |
|  | ТК 419-ТК 421 | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.0 | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | ТК 421-ТК 423 | 10 | 10 | 100 | 100 | 2.0 | 4.439339237 | 0.225258748 |  | 0.00000532 |
|  | ТК 423-ТК 428 | 6 | 6 | 100 | 100 | 1.2 | 4.439889194 | 0.225230846 |  | 0.00000319 |
|  | ТК 428-ТК 429 | 14 | 14 | 100 | 100 | 2.8 | 4.43878928 | 0.225286657 |  | 0.00000744 |
|  | ТК 429-ТК 430 | 24 | 24 | 100 | 100 | 4.8 | 4.437414388 | 0.22535646 |  | 0.00001275 |
|  | ТК 430-ТК 431 | 20 | 20 | 70 | 70 | 2.8 | 3.980343266 | 0.251234613 |  | 0.00000953 |
|  | ТК 431-ТК 432 | 12 | 12 | 70 | 70 | 1.7 | 3.981113205 | 0.251186025 |  | 0.00000572 |
|  | ТК 432-ТК 433 | 15 | 15 | 50 | 50 | 1.5 | 3.675606269 | 0.272063961 |  | 0.00000660 |
|  | ТК 433-ТК 434 | 18 | 18 | 40 | 40 | 1.4 | 3.522832178 | 0.283862514 |  | 0.00000759 |
|  | ТК 434-ТК 435 | 38 | 38 | 40 | 40 | 3.0 | 3.521732264 | 0.283951171 |  | 0.00001602 |
|  | ТК 66А-ТК 414 | 47 | 47 | 150 | 150 | 14.1 | 5.19509783 | 0.192489157 |  | 0.00002924 |
|  | ТК 414-ТК 474 | 30 | 30 | 150 | 150 | 9.0 | 5.198603805 | 0.192359341 |  | 0.00001867 |
|  | ТК 474-ТК 475 | 60 | 60 | 100 | 100 | 12.0 | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | ТК 475-ТК 476 | 60 | 60 | 100 | 100 | 12.0 | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | ТК 476-ТК 477 | 62 | 62 | 100 | 100 | 12.4 | 4.432189798 | 0.225622107 |  | 0.00003290 |
|  | ЦТП 2-ТК438 | 58 | 58 | 150 | 150 | 17.4 | 5.192829258 | 0.192573249 |  | 0.00003606 |
|  | ТК438-ТК438/Б | 36 | 36 | 150 | 150 | 10.8 | 5.197366402 | 0.192405138 |  | 0.00002240 |
|  | ТК438/Б-ТК439 | 20 | 20 | 150 | 150 | 6.0 | 5.200666143 | 0.19228306 |  | 0.00001245 |
|  | ТК439-ТК440 | 20 | 20 | 150 | 150 | 6.0 | 5.200666143 | 0.19228306 |  | 0.00001245 |
|  | ТК440-ТК442 | 12 | 12 | 100 | 100 | 2.4 | 4.439064258 | 0.225272702 |  | 0.00000638 |
|  | ТК442-ТК442А | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.0 | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | ТК442А-ТК71 | 73 | 73 | 100 | 100 | 14.6 | 4.430677417 | 0.225699121 |  | 0.00003873 |
|  | ТК71-ТК70 | 28 | 28 | 70 | 70 | 3.9 | 3.979573326 | 0.25128322 |  | 0.00001334 |
|  | ТК70-ТК71А | 37 | 37 | 70 | 70 | 5.2 | 3.978707144 | 0.251337926 |  | 0.00001763 |
|  | ТК440-ТК441 | 26 | 26 | 100 | 100 | 5.2 | 4.43713941 | 0.225370426 |  | 0.00001381 |
|  | ТК441-ТК443 | 24 | 24 | 100 | 100 | 4.8 | 4.437414388 | 0.22535646 |  | 0.00001275 |
|  | ТК443-ТК444 | 67 | 67 | 70 | 70 | 9.4 | 3.975819871 | 0.251520449 |  | 0.00003189 |
|  | ТК444-ТК444А | 17 | 17 | 70 | 70 | 2.4 | 3.980631993 | 0.25121639 |  | 0.00000810 |
|  | ТК439-ТК439/10 | 26 | 26 | 70 | 70 | 3.6 | 3.979765811 | 0.251271067 |  | 0.00001239 |
|  | ТК439/10-ТК439/24 | 38 | 38 | 70 | 70 | 5.3 | 3.978610902 | 0.251344005 |  | 0.00001810 |
|  | ТК401-ТК65 | 36 | 36 | 125 | 125 | 9.0 | 4.81656546 | 0.207616819 |  | 0.00002076 |
|  | ЦТП5-до внешней стены дома №6 по ул. Васенко | 95 | 95 | 100 | 100 | 19.0 | 4.427652654 | 0.225853308 |  | 0.00005036 |
|  |  | 104 | 104 | 80 | 80 | 16.6 | 4.123644351 | 0.242503939 |  | 0.00005135 |
|  | ЦТП5-ТК72 | 112 | 112 | 150 | 150 | 33.6 | 5.181692633 | 0.192987132 |  | 0.00006949 |
|  | ТК72-ТК77 | 447 | 447 | 100 | 100 | 89.4 | 4.379256453 | 0.228349267 |  | 0.00023438 |
|  | ЦТП5-разветвление | 45 | 45 | 150 | 150 | 13.5 | 5.195510298 | 0.192473875 |  | 0.00002799 |
|  | разветвление-ТК73 | 25 | 25 | 125 | 125 | 6.3 | 4.818455936 | 0.207535363 |  | 0.00001442 |
|  | разветвление-ТК75 | 30 | 30 | 125 | 125 | 7.5 | 4.817596629 | 0.20757238 |  | 0.00001731 |
|  | ТК75-ТК76 | 60 | 60 | 100 | 100 | 12.0 | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | ТК 55В (1Г)-ТК 271 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5.0 | 3.673200208 | 0.272242171 |  | 0.00002199 |
|  | ТК 271-ТК 272 | 46 | 46 | 50 | 50 | 4.6 | 3.673475187 | 0.272221793 |  | 0.00002023 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-54 до внеш. стены дома №8 по ул. Подлесная | 17 | 17 | 100 | 100 | 3.4 | 4.438376812 | 0.225307594 |  | 0.00000903 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-71А до внеш. стены дома №1 по ул. Гагарина | 8 | 8 | 50 | 50 | 0.8 | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома №3 по ул. Гагарина | 33 | 33 | 50 | 50 | 3.3 | 3.674368866 | 0.272155583 |  | 0.00001452 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-442А до внеш. стены дома №5 по ул. Гагарина | 30 | 30 | 50 | 50 | 3.0 | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-439 до внеш. стены дома №6 по ул. Гагарина | 50 | 50 | 50 | 50 | 5.0 | 3.673200208 | 0.272242171 |  | 0.00002199 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-442 до внеш. стены дома №7 по ул. Гагарина | 32 | 32 | 50 | 50 | 3.2 | 3.674437611 | 0.272150491 |  | 0.00001408 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-438/Б до внеш. стены дома №8 по ул. Гагарина | 2 | 2 | 50 | 50 | 0.2 | 3.676499949 | 0.271997828 |  | 0.00000088 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-441 до внеш. стены дома №9 по ул. Гагарина | 28 | 28 | 50 | 50 | 2.8 | 3.674712589 | 0.272130126 |  | 0.00001232 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-439/10 до внеш. стены дома №10 по ул. Гагарина | 8 | 8 | 50 | 50 | 0.8 | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-444 до внеш. стены дома №11 по ул. Гагарина | 23 | 23 | 50 | 50 | 2.3 | 3.675056312 | 0.272104674 |  | 0.00001012 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-438 до внеш. стены дома №12 по ул. Гагарина | 15 | 15 | 50 | 50 | 1.5 | 3.675606269 | 0.272063961 |  | 0.00000660 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-65 до внеш. стены дома №14 по ул. Гагарина | 35 | 35 | 50 | 50 | 3.5 | 3.674231377 | 0.272165767 |  | 0.00001540 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-65 до внеш. стены дома №16 по ул. Гагарина | 25 | 25 | 50 | 50 | 2.5 | 3.674918823 | 0.272114854 |  | 0.00001100 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-444А до внеш. стены дома №22 по ул. Ленина | 3 | 3 | 50 | 50 | 0.3 | 3.676431205 | 0.272002914 |  | 0.00000132 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-439/24 до внеш. стены дома №24 по ул. Ленина | 16 | 16 | 50 | 50 | 1.6 | 3.675537525 | 0.272069049 |  | 0.00000704 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-477 до внеш. стены дома №27 по ул. Ленина | 3 | 3 | 40 | 40 | 0.2 | 3.523657113 | 0.283796058 |  | 0.00000127 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-402 до внеш. стены дома №28по ул. Ленина | 39 | 39 | 50 | 50 | 3.9 | 3.673956399 | 0.272186137 |  | 0.00001716 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-476 до внеш. стены дома №29 по ул. Ленина | 2 | 2 | 40 | 40 | 0.2 | 3.523712109 | 0.283791629 |  | 0.00000084 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-403 до внеш. стены дома №30 по ул. Ленина | 33 | 33 | 50 | 50 | 3.3 | 3.674368866 | 0.272155583 |  | 0.00001452 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-475 до внеш. стены дома №31 по ул. Ленина | 4 | 4 | 40 | 40 | 0.3 | 3.523602118 | 0.283800488 |  | 0.00000169 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-474 до внеш. стены дома №33 по ул. Ленина | 19 | 19 | 40 | 40 | 1.5 | 3.522777182 | 0.283866946 |  | 0.00000801 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-405 до внеш. стены дома №34 по ул. Ленина | 13 | 13 | 50 | 50 | 1.3 | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-414 до внеш. стены дома №35 по ул. Ленина | 19 | 19 | 50 | 50 | 1.9 | 3.675331291 | 0.272084316 |  | 0.00000836 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-406 до внеш. стены дома №36 по ул. Ленина | 16 | 16 | 50 | 50 | 1.6 | 3.675537525 | 0.272069049 |  | 0.00000704 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-413 до внеш. стены дома №37 по ул. Ленина | 17 | 17 | 50 | 50 | 1.7 | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-408 до внеш. стены дома №38 по ул. Ленина | 13 | 13 | 50 | 50 | 1.3 | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-416 до внеш. стены дома №39 по ул. Ленина | 15 | 15 | 40 | 40 | 1.2 | 3.522997165 | 0.283849221 |  | 0.00000633 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-67 до внеш. стены дома №41 по ул. Ленина | 17 | 17 | 40 | 40 | 1.4 | 3.522887174 | 0.283858083 |  | 0.00000717 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-411 до внеш. стены дома №42 по ул. Ленина | 9 | 9 | 50 | 50 | 0.9 | 3.676018737 | 0.272033434 |  | 0.00000396 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-260 до внеш. стен дома №19 по ул. Ленина | 2 | 2 | 50 | 50 | 0.2 | 3.676499949 | 0.271997828 |  | 0.00000088 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-77 на здания МСКОУ "Спец.(корр.) школа-интернат VIII вида г.Карабаша" | 4 | 4 | 80 | 80 | 0.6 | 4.134643487 | 0.241858821 |  | 0.00000198 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-76 на здание акушерско-гинекологического отделения горбольницы | 15 | 15 | 80 | 80 | 2.4 | 4.133433582 | 0.241929616 |  | 0.00000742 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-76 на здание инфекционного отделения горбольницы | 73 | 73 | 100 | 100 | 14.6 | 4.430677417 | 0.225699121 |  | 0.00003873 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-73 на морг горбольницы | 3 | 3 | 50 | 50 | 0.3 | 3.676431205 | 0.272002914 |  | 0.00000132 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-70 на детский сад № 9 | 52 | 52 | 50 | 50 | 5.2 | 3.673062719 | 0.272252362 |  | 0.00002287 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-51 на Центр занятости | 29 | 29 | 40 | 40 | 2.3 | 3.522227225 | 0.283911269 |  | 0.00001223 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-75 на здание поликлиники | 48 | 48 | 100 | 100 | 9.6 | 4.434114647 | 0.225524164 |  | 0.00002548 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-75 на здание гаража поликлиники | 54 | 54 | 50 | 50 | 5.4 | 3.67292523 | 0.272262553 |  | 0.00002375 |
| Сети ГВС | Сети ГВС ЦТП-2- УТ401А | 148 | 148 | 150 | 80 | 34.0 | 5.174268215 | 0.193264044 |  | 0.00009169 |
|  | Сети ГВС УТ 401А-ТК 401 | 24 | 24 | 100 | 80 | 4.3 | 4.437414388 | 0.22535646 |  | 0.00001275 |
|  | Сети ГВС ТК 401-ТК 402 | 46 | 46 | 100 | 80 | 8.3 | 4.434389625 | 0.225510179 |  | 0.00002442 |
|  | Сети ГВС ТК 402-ТК 403 | 20 | 20 | 100 | 80 | 3.6 | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | Сети ГВС ТК 403-ТК 405 | 108 | 108 | 100 | 80 | 19.4 | 4.425865294 | 0.225944518 |  | 0.00005723 |
|  | Сети ГВС ТК 405-ТК 406 | 46 | 46 | 100 | 80 | 8.3 | 4.434389625 | 0.225510179 |  | 0.00002442 |
|  | Сети ГВС ТК 406-ТК 66 | 24 | 24 | 80 | 70 | 3.6 | 4.13244366 | 0.24198757 |  | 0.00001188 |
|  | Сети ГВС ТК66-ТК408 | 24 | 24 | 50 | 40 | 2.2 | 3.674987568 | 0.272109764 |  | 0.00001056 |
|  | Сети ГВС ТК408-ТК411 | 89 | 89 | 50 | 40 | 8.0 | 3.670519169 | 0.272441024 |  | 0.00003911 |
|  | Сети ГВС ТК66-ТК66А (ул. Ленина) | 106 | 106 | 80 | 70 | 15.9 | 4.123424368 | 0.242516877 |  | 0.00005233 |
|  | Сети ГВС ТК66А-ТК414 (ул. Ленина) | 44 | 44 | 50 | 40 | 4.0 | 3.673612676 | 0.272211604 |  | 0.00001935 |
|  | Сети ГВС ТК414-ТК474 (ул. Ленина) | 33 | 33 | 50 | 40 | 3.0 | 3.674368866 | 0.272155583 |  | 0.00001452 |
|  | Сети ГВС ТК474-ТК475(ул. Ленина) | 45 | 45 | 50 | 40 | 4.1 | 3.673543931 | 0.272216698 |  | 0.00001979 |
|  | Сети ГВС ТК 66А-ТК416 | 36 | 36 | 50 | 40 | 3.2 | 3.674162633 | 0.272170859 |  | 0.00001584 |
|  | Сети ГВС ТК 416-ТК67 | 39 | 39 | 50 | 40 | 3.5 | 3.673956399 | 0.272186137 |  | 0.00001716 |
|  | Сети ГВС ЦТП 2-ТК438 (ул. Гагарина) | 60 | 60 | 100 | 80 | 10.8 | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | Сети ГВС ТК 438-ТК 438б | 34 | 34 | 100 | 80 | 6.1 | 4.436039496 | 0.225426307 |  | 0.00001806 |
|  | Сети ГВС ТК438/Б-ТК439 | 25 | 25 | 80 | 70 | 3.8 | 4.132333669 | 0.241994011 |  | 0.00001237 |
|  | Сети ГВС ТК439-ТК440 | 15 | 15 | 80 | 70 | 2.3 | 4.133433582 | 0.241929616 |  | 0.00000742 |
|  | Сети ГВС ТК440-ТК441 | 47 | 47 | 70 | 50 | 5.6 | 3.97774472 | 0.251398737 |  | 0.00002238 |
|  | Сети ГВС ТК440-ТК442 | 3 | 3 | 70 | 50 | 0.4 | 3.981979387 | 0.251131385 |  | 0.00000143 |
|  | Сети ГВС ТК442-ТК442А | 12 | 12 | 70 | 50 | 1.4 | 3.981113205 | 0.251186025 |  | 0.00000572 |
|  | Сети ГВС ТК442А-ТК71 | 109 | 109 | 70 | 50 | 13.1 | 3.971777688 | 0.251776428 |  | 0.00005184 |
|  | Сети ГВС ТК71-ТК70 | 23 | 23 | 50 | 40 | 2.1 | 3.675056312 | 0.272104674 |  | 0.00001012 |
|  | Сети ГВС ТК70-ТК71А | 26 | 26 | 50 | 40 | 2.3 | 3.674850079 | 0.272119945 |  | 0.00001144 |
|  | Сети ГВС ТК441-ТК443 | 22 | 22 | 70 | 50 | 2.6 | 3.980150781 | 0.251246763 |  | 0.00001048 |
|  | Сети ГВС ТК443-ТК444 | 48 | 48 | 50 | 40 | 4.3 | 3.673337697 | 0.272231981 |  | 0.00002111 |
|  | Сети ГВС ТК444-ТК444А | 16 | 16 | 50 | 40 | 1.4 | 3.675537525 | 0.272069049 |  | 0.00000704 |
|  | Сети ГВС ТК439/10- 439/24 | 88 | 88 | 50 | 40 | 7.9 | 3.670587913 | 0.272435921 |  | 0.00003868 |
|  | Сети ГВС ТК443-ТК439/10 | 22 | 22 | 50 | 40 | 2.0 | 3.675125057 | 0.272099584 |  | 0.00000968 |
|  | Сети ГВС ТК401-ТК65 (ул. Гагарина) | 46 | 46 | 50 | 40 | 4.1 | 3.673475187 | 0.272221793 |  | 0.00002023 |
|  | Сети ГВС от ТК-71А до внеш. стены дома №1 по ул. Гагарина | 8 | 8 | 50 | 40 | 0.7 | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Сети ГВС от ТК-71 до внеш. стены дома №3 по ул. Гагарина | 30 | 30 | 50 | 40 | 2.7 | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Сети ГВС от ТК-442А до внеш. стены дома №5 по ул. Гагарина | 28 | 28 | 50 | 40 | 2.5 | 3.674712589 | 0.272130126 |  | 0.00001232 |
|  | Сети ГВС от ТК-439 до внеш. стены дома №6 по ул. Гагарина | 50 | 50 | 50 | 40 | 4.5 | 3.673200208 | 0.272242171 |  | 0.00002199 |
|  | Сети ГВС от ТК-442 до внеш. стены дома №7 по ул. Гагарина | 36 | 36 | 50 | 40 | 3.2 | 3.674162633 | 0.272170859 |  | 0.00001584 |
|  | Сети ГВС от ТК-438/Б до внеш. стены дома №8 по ул. Гагарина | 3 | 3 | 50 | 40 | 0.3 | 3.676431205 | 0.272002914 |  | 0.00000132 |
|  | Сети ГВС от ТК-441 до внеш. стены дома №9 по ул. Гагарина | 29 | 29 | 50 | 40 | 2.6 | 3.674643845 | 0.272135217 |  | 0.00001276 |
|  | Сети ГВС от ТК-439/10 до внеш. стены дома №10 по ул. Гагарина | 13 | 13 | 50 | 40 | 1.2 | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Сети ГВС от ТК-444 до внеш. стены дома №11 по ул. Гагарина | 22 | 22 | 50 | 40 | 2.0 | 3.675125057 | 0.272099584 |  | 0.00000968 |
|  | Сети ГВС от ТК-438 до внеш. стены дома №12 по ул. Гагарина | 16 | 16 | 50 | 40 | 1.4 | 3.675537525 | 0.272069049 |  | 0.00000704 |
|  | Сети ГВС от ТК-65 до внеш. стены дома №14 по ул. Гагарина | 34 | 34 | 50 | 40 | 3.1 | 3.674300122 | 0.272160675 |  | 0.00001496 |
|  | Сети ГВС от ТК-65 до внеш. стены дома №16 по ул. Гагарина | 24 | 24 | 50 | 40 | 2.2 | 3.674987568 | 0.272109764 |  | 0.00001056 |
|  | Сети ГВС от ТК-444А до внеш. стены дома №22 по ул. Ленина | 3 | 3 | 50 | 40 | 0.3 | 3.676431205 | 0.272002914 |  | 0.00000132 |
|  | Сети ГВС от ТК-439/24 до внеш. стены дома №24 по ул. Ленина | 17 | 17 | 50 | 40 | 1.5 | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Сети ГВС от ТК-403 до внеш. стены дома №30 по ул. Ленина | 36 | 36 | 50 | 40 | 3.2 | 3.674162633 | 0.272170859 |  | 0.00001584 |
|  | Сети ГВС от ТК-475 до внеш. стены дома №31 по ул. Ленина | 5 | 5 | 50 | 40 | 0.5 | 3.676293715 | 0.272013086 |  | 0.00000220 |
|  | Сети ГВС от ТК-474 до внеш. стены дома №33 по ул. Ленина | 20 | 20 | 50 | 40 | 1.8 | 3.675262546 | 0.272089405 |  | 0.00000880 |
|  | Сети ГВС от ТК-405 до внеш. стены дома №34 по ул. Ленина | 17 | 17 | 50 | 40 | 1.5 | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Сети ГВС от ТК-414 до внеш. стены дома №35 по ул. Ленина | 20 | 20 | 50 | 40 | 1.8 | 3.675262546 | 0.272089405 |  | 0.00000880 |
|  | Сети ГВС от ТК-406 до внеш. стены дома №36 по ул. Ленина | 17 | 17 | 50 | 40 | 1.5 | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Сети ГВС от ТК-413 до внеш. стены дома №37 по ул. Ленина | 18 | 18 | 50 | 40 | 1.6 | 3.675400035 | 0.272079227 |  | 0.00000792 |
|  | Сети ГВС от ТК-408 до внеш. стены дома №38 по ул. Ленина | 14 | 14 | 50 | 40 | 1.3 | 3.675675014 | 0.272058873 |  | 0.00000616 |
|  | Сети ГВС от ТК-416 до внеш. стены дома №39 по ул. Ленина | 15 | 15 | 50 | 40 | 1.4 | 3.675606269 | 0.272063961 |  | 0.00000660 |
|  | Сети ГВС от ТК-67 до внеш. стены дома №41 по ул. Ленина | 17 | 17 | 50 | 40 | 1.5 | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Сети ГВС от ТК-411 до внеш. стены дома №42 по ул. Ленина | 12 | 12 | 50 | 40 | 1.1 | 3.675812503 | 0.272048696 |  | 0.00000528 |
|  | Сети ГВС от ТК-70 до внеш. стены здания детского сада №9 | 53 | 53 | 50 | 50 | 5.3 | 3.672993974 | 0.272257457 |  | 0.00002331 |
|  | Сети ГВС от ТК-402 до внеш. стены дома №28 по ул. Ленина | 86 | 86 | 50 | 40 | 7.7 | 3.670725402 | 0.272425717 |  | 0.00003780 |
| Тепловые с ети пос. Северный | ЦТП-3-ТК31а (ул.Дачная) | 52 | 52 | 150 | 150 | 15.6 | 5.194066661 | 0.192527371 |  | 0.00003234 |
|  | ТК 31а-ТК147 (ул.Техническая) | 380 | 380 | 50 | 50 | 38.0 | 3.650514489 | 0.27393399 |  | 0.00016610 |
|  | ТК31а-ТК32 (ул.Дачная) | 532 | 532 | 150 | 150 | 159.6 | 5.095074432 | 0.196267987 |  | 0.00032455 |
|  | ТК32-ТК33 (ул.Дачная) | 109 | 109 | 150 | 150 | 32.7 | 5.182311334 | 0.192964092 |  | 0.00006763 |
|  | ТК32-ТК71-ТК36 (ул. Дачная) | 108 | 108 | 100 | 100 | 21.6 | 4.425865294 | 0.225944518 |  | 0.00005723 |
|  | ТК36-ТК36/29 (ул. Дачная) | 42 | 42 | 50 | 50 | 4.2 | 3.673750165 | 0.272201417 |  | 0.00001847 |
|  | ТК36-ТК91А (ул. Техническая) | 52 | 52 | 100 | 100 | 10.4 | 4.43356469 | 0.225552139 |  | 0.00002760 |
|  | ТК91А-ТК38 (ул. Техническая) | 38 | 38 | 70 | 70 | 5.3 | 3.978610902 | 0.251344005 |  | 0.00001810 |
|  | ТК38-ТК38/34 (ул. Техническая) | 24 | 24 | 70 | 70 | 3.4 | 3.979958296 | 0.251258914 |  | 0.00001144 |
|  | ТК38-ТК38/32 (ул. Техническая) | 4 | 4 | 70 | 70 | 0.6 | 3.981883145 | 0.251137455 |  | 0.00000191 |
|  | ТК91А-ТК92 (ул. Техническая) | 18 | 18 | 50 | 50 | 1.8 | 3.675400035 | 0.272079227 |  | 0.00000792 |
|  | ТК92-ТК93 (ул. Техническая) | 18 | 18 | 40 | 40 | 1.4 | 3.522832178 | 0.283862514 |  | 0.00000759 |
|  | ТК33-ТК163-ТК164-ТК34 (ул. Дачная) | 70 | 70 | 150 | 150 | 21.0 | 5.190354453 | 0.192665069 |  | 0.00004350 |
|  | ТК34-ТК35-ТК34/40 (ул. Техническая) | 75 | 75 | 150 | 150 | 22.5 | 5.189323284 | 0.192703354 |  | 0.00004660 |
|  | ТК34/40-ТК36/1-ТК36-ТК37 (ул. Техническая) | 81 | 81 | 150 | 150 | 24.3 | 5.188085881 | 0.192749315 |  | 0.00005032 |
|  | ТК37-ТК37/27 (ул. Декабристов) | 23 | 23 | 150 | 150 | 6.9 | 5.200047442 | 0.192305938 |  | 0.00001432 |
|  | ТК37/27-ТК37/25 (ул. Декабристов) | 39 | 39 | 150 | 150 | 11.7 | 5.196747701 | 0.192428045 |  | 0.00002427 |
|  | ТК37/25-ТК39 (ул. Декабристов) | 19 | 19 | 125 | 125 | 4.8 | 4.819487105 | 0.207490959 |  | 0.00001096 |
|  | ТК39-ТК39А (ул. Декабристов) | 29 | 29 | 125 | 125 | 7.3 | 4.81776849 | 0.207564976 |  | 0.00001673 |
|  | ТК39А-ТК40 (ул. Декабристов) | 50 | 50 | 70 | 70 | 7.0 | 3.977455992 | 0.251416987 |  | 0.00002381 |
|  | ТК39А-ТК201 (ул.Декабристов) | 113 | 113 | 125 | 125 | 28.3 | 4.803332124 | 0.20818881 |  | 0.00006499 |
|  | ТК39-ТК39/23-ТК39/21 (ул. Декабристов) | 46 | 46 | 50 | 50 | 4.6 | 3.673475187 | 0.272221793 |  | 0.00002023 |
|  | ТК37-ТК37А (ул. Декабристов) | 38 | 38 | 100 | 100 | 7.6 | 4.435489539 | 0.225454257 |  | 0.00002018 |
|  | ТК37А-ТК41(ул. Декабристов) | 60 | 60 | 80 | 80 | 9.6 | 4.128483971 | 0.242219664 |  | 0.00002966 |
|  | ТК37А-ТК179 (ул. Декабристов) | 16 | 16 | 100 | 100 | 3.2 | 4.438514302 | 0.225300615 |  | 0.00000850 |
|  | ТК179-ТК183 (ул. Декабристов) | 150 | 150 | 50 | 50 | 15.0 | 3.666325748 | 0.272752633 |  | 0.00006585 |
|  | ТК37Б-ТК37Б-ТК186 (ул. Декабристов) | 210 | 210 | 50 | 50 | 21.0 | 3.662201072 | 0.273059829 |  | 0.00009208 |
|  | ЦТП-3-ТК43 (ул.Декабристов) | 178 | 178 | 100 | 100 | 35.6 | 4.41624105 | 0.226436915 |  | 0.00009412 |
|  | ТК43-ТК44 (ул.Декабристов) | 9 | 9 | 100 | 100 | 1.8 | 4.439476726 | 0.225251772 |  | 0.00000478 |
|  | ТК44-ТК45 (ул.Декабристов) | 44 | 44 | 80 | 80 | 7.0 | 4.130243833 | 0.242116456 |  | 0.00002176 |
|  | ТК45-ТК46 (ул.Кр. Звезда) | 40 | 40 | 50 | 50 | 4.0 | 3.673887654 | 0.27219123 |  | 0.00001760 |
|  |  | 18 | 18 | 80 | 80 | 2.9 | 4.133103608 | 0.241948931 |  | 0.00000891 |
|  | ТК43-ТК47-ТК48 (ул.Декабристов) | 193 | 193 | 100 | 100 | 38.6 | 4.414178712 | 0.226542708 |  | 0.00010201 |
|  | ТК33-ТК157 (ул. Дачная) | 154 | 154 | 80 | 80 | 24.6 | 4.118144782 | 0.242827791 |  | 0.00007594 |
|  | ТК157-ТК158-ТК159-ТК160 (ул. Дачная) | 115 | 115 | 50 | 50 | 11.5 | 3.668731809 | 0.272573754 |  | 0.00005052 |
|  | ЦТП 3-ТК 203 (ул.Техническая, ул. Декабристов) | 118 | 118 | 100 | 100 | 23.6 | 4.424490402 | 0.226014729 |  | 0.00006251 |
|  | ТК 203-ТК 206 (ул.Техническая, ул. Декабристов) | 97 | 97 | 70 | 70 | 13.6 | 3.972932597 | 0.251703238 |  | 0.00004614 |
|  | ТК 206-ТК 207 (ул.Техническая, ул. Декабристов) | 236 | 236 | 50 | 50 | 23.6 | 3.660413712 | 0.273193163 |  | 0.00010343 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-46 до внеш. стены дома № 72 по ул. Красная Звезда, | 26 | 26 | 32 | 32 | 1.7 | 3.40042592 | 0.294080807 |  | 0.00001059 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-47 до внеш. стены дома № 76 по ул. Красная Звезда | 83 | 83 | 50 | 50 | 8.3 | 3.670931636 | 0.272410412 |  | 0.00003648 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-163 до внеш. стены дома № 11 по ул.Дачная | 9 | 9 | 50 | 50 | 0.9 | 3.676018737 | 0.272033434 |  | 0.00000396 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-164 до внеш. стены дома № 4 по ул.Дачная | 6 | 6 | 50 | 50 | 0.6 | 3.676224971 | 0.272018173 |  | 0.00000264 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома № 13 по ул.Дачная | 40 | 40 | 50 | 50 | 4.0 | 3.673887654 | 0.27219123 |  | 0.00001760 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома № 15 по ул.Дачная | 1 | 1 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-201 до внеш. стены дома № 20 по ул.Декабристов | 8 | 8 | 80 | 80 | 1.3 | 4.134203522 | 0.24188456 |  | 0.00000396 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-39/21 до внеш. стены дома № 21 по ул.Декабристов | 1 | 1 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-201 до внеш. стены дома № 22 по ул.Декабристов | 6 | 6 | 100 | 100 | 1.2 | 4.439889194 | 0.225230846 |  | 0.00000319 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-39/23 до внеш. стены дома № 23 по ул.Декабристов | 1 | 1 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК39А до внеш. стены дома № 24 по ул.Декабристов | 35 | 35 | 40 | 40 | 2.8 | 3.521897251 | 0.283937869 |  | 0.00001476 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-37/25 до внеш. стены дома № 25 по ул.Декабристов | 5 | 5 | 125 | 125 | 1.3 | 4.821893167 | 0.207387423 |  | 0.00000289 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-37/27 до внеш. стены дома №27 по ул.Декабристов | 9 | 9 | 50 | 50 | 0.9 | 3.676018737 | 0.272033434 |  | 0.00000396 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-93 до внеш. стен домов № 24 по ул. Техническая | 22 | 22 | 40 | 40 | 1.8 | 3.522612195 | 0.283880241 |  | 0.00000928 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-36 до внеш. стены дома № 27 по ул. Техническая | 1 | 1 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-92 до внеш. стены дома № 28 по ул.Техническая | 2 | 2 | 50 | 50 | 0.2 | 3.676499949 | 0.271997828 |  | 0.00000088 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-36/29 до внеш. стены дома № 29 по ул. Техническая | 1 | 1 | 50 | 50 | 0.1 | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-91А до внеш. стены дома № 30 по ул.Техническая | 14 | 14 | 50 | 50 | 1.4 | 3.675675014 | 0.272058873 |  | 0.00000616 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-35 до внеш. стены дома № 31 по ул.Техническая | 5 | 5 | 50 | 50 | 0.5 | 3.676293715 | 0.272013086 |  | 0.00000220 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-38/32 до внеш. стены дома № 32 по ул. Техническая | 1 | 1 | 70 | 70 | 0.1 | 3.982171872 | 0.251119247 |  | 0.00000048 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-38/34 до внеш. стены дома № 34 по ул. Техническая | 3 | 3 | 70 | 70 | 0.4 | 3.981979387 | 0.251131385 |  | 0.00000143 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-36 до внеш. стены дома № 36 по ул.Техническая | 13 | 13 | 50 | 50 | 1.3 | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-36/1 до внеш. стены дома № 38 по ул.Техническая | 4 | 4 | 50 | 50 | 0.4 | 3.67636246 | 0.272008 |  | 0.00000176 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-34/40 до внеш. стены дома № 40 по ул.Техническая | 8 | 8 | 50 | 50 | 0.8 | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-44 к МОУ "СОШ № 2" | 41 | 41 | 100 | 100 | 8.2 | 4.435077071 | 0.225475225 |  | 0.00002177 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-45 к мастерским МОУ "СОШ № 2" | 10 | 10 | 40 | 40 | 0.8 | 3.523272143 | 0.283827067 |  | 0.00000422 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-48 к д/с № 11 | 34 | 34 | 70 | 70 | 4.8 | 3.978995871 | 0.251319688 |  | 0.00001620 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТУ-27а к мастерским | 68 | 68 | 50 | 50 | 6.8 | 3.671962805 | 0.272333913 |  | 0.00002990 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТУ-27а-ТК48а-СГПТУ №24 | 19 | 19 | 80 | 80 | 3.0 | 4.132993617 | 0.24195537 |  | 0.00000940 |
|  |  | 50 | 50 | 100 | 100 | 10.0 | 4.433839669 | 0.225538151 |  | 0.00002654 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная - ЦТП-3 | 1890 | 1890 | 325 | 325 | 1228.5 | 7.034531779 | 0.142155872 |  | 0.00159191 |
|  | Котельная - ТК 1 | 555 | 555 | 500 | 500 | 555.0 | 10.1717951 | 0.098311064 |  | 0.00067594 |
|  | ТК 1-ЦТП-2 | 35 | 35 | 200 | 200 | 14.0 | 5.959243265 | 0.167806541 |  | 0.00002497 |
|  | ТК 1-ТК 2 | 115 | 115 | 500 | 500 | 115.0 | 10.47427136 | 0.095472035 |  | 0.00014423 |
|  | ТК 2-ТК 3 | 475 | 475 | 400 | 500 | 427.5 | 8.763944778 | 0.114103868 |  | 0.00049844 |
|  | ТК 3 - ЦТП 5 | 18 | 18 | 200 | 200 | 7.2 | 5.963917899 | 0.167675011 |  | 0.00001285 |
|  | ТК 3 - ТК 4 | 465 | 465 | 400 | 500 | 418.5 | 8.769444346 | 0.11403231 |  | 0.00048825 |
|  | ТК 4 - разветвление у ЦТП 1 | 141 | 141 | 200 | 200 | 56.4 | 5.930095553 | 0.168631347 |  | 0.00010012 |
|  | разветвление у ЦТП 1 - ЦТП-1 | 102 | 102 | 250 | 200 | 45.9 | 6.697884453 | 0.149300874 |  | 0.00008180 |
|  | ТК 4-т. увеличение диаметра | 126 | 126 | 400 | 400 | 100.8 | 8.955879712 | 0.111658489 |  | 0.00013511 |
|  | т. увеличение диаметра-т. сужения | 504 | 504 | 500 | 500 | 504.0 | 10.20685485 | 0.097973373 |  | 0.00061595 |
|  | т. сужения - ЦТП-4 | 140 | 140 | 400 | 400 | 112.0 | 8.948180316 | 0.111754565 |  | 0.00015000 |
|  | ЦТП-2-ТК 1А | 125 | 125 | 200 | 200 | 50.0 | 5.934495208 | 0.168506329 |  | 0.00008882 |
|  | ТК 1А-ТК 1Г | 300 | 300 | 200 | 200 | 120.0 | 5.886373985 | 0.169883871 |  | 0.00021144 |
|  | ТК 1Г-ТК 55Б | 110 | 110 | 200 | 200 | 44.0 | 5.938619884 | 0.168389292 |  | 0.00007822 |
|  | ТК 55Б-ТК 55А | 90 | 90 | 200 | 200 | 36.0 | 5.944119453 | 0.168233497 |  | 0.00006405 |
|  | ТК 55А-ТК 55 | 10 | 10 | 200 | 200 | 4.0 | 5.966117726 | 0.167613186 |  | 0.00000714 |
|  | ТК 55-ТК 56а | 25 | 25 | 200 | 200 | 10.0 | 5.96199305 | 0.167729146 |  | 0.00001785 |
|  | ТК 56а-ТК 56 | 2 | 2 | 200 | 200 | 0.8 | 5.968317553 | 0.167551406 |  | 0.00000143 |
|  | ЦТП 4-УТ 5 | 7.5 | 7.5 | 400 | 400 | 6.0 | 9.021049596 | 0.110851846 |  | 0.00000810 |
|  | УТ 5-ТК 6 | 115 | 115 | 400 | 400 | 92.0 | 8.961929237 | 0.111583117 |  | 0.00012340 |
|  | ТК 6-ТК 7 | 36 | 36 | 400 | 400 | 28.8 | 9.005375826 | 0.111044783 |  | 0.00003882 |
|  | ТК 7-ТК 8 | 87 | 87 | 400 | 400 | 69.6 | 8.977328028 | 0.111391719 |  | 0.00009352 |
|  | ТК 8-ТК 9 | 135 | 135 | 400 | 400 | 108.0 | 8.9509301 | 0.111720233 |  | 0.00014468 |
|  | ТК 9-ТК 10 | 160 | 160 | 400 | 400 | 128.0 | 8.937181179 | 0.111892103 |  | 0.00017121 |
|  | ТК 10-ТК 11 | 135 | 135 | 400 | 400 | 108.0 | 8.9509301 | 0.111720233 |  | 0.00014468 |
|  | ТК 11-ТК 12 | 130 | 130 | 350 | 350 | 91.0 | 8.198539992 | 0.121972937 |  | 0.00012761 |
|  | ТК 12-ТК 13 | 178 | 178 | 350 | 350 | 124.6 | 8.175441805 | 0.122317549 |  | 0.00017424 |
|  | ТК 13-ТК 14 | 215 | 215 | 325 | 325 | 139.8 | 7.782988653 | 0.128485347 |  | 0.00020036 |
|  | ТК 14-ТК 15 | 190 | 190 | 325 | 325 | 123.5 | 7.794159651 | 0.128301195 |  | 0.00017731 |
|  | ЦТП-3-ТК 31 | 115 | 115 | 125 | 125 | 28.8 | 4.802988401 | 0.208203709 |  | 0.00006613 |
|  | ТК 31-ТК 30 | 80 | 80 | 200 | 200 | 32.0 | 5.946869237 | 0.168155707 |  | 0.00005696 |
|  | ТК 3-ТК 29 | 55 | 55 | 200 | 200 | 22.0 | 5.953743697 | 0.167961547 |  | 0.00003921 |
|  | ТК 29-ТК 28 | 60 | 60 | 200 | 200 | 24.0 | 5.952368805 | 0.168000343 |  | 0.00004276 |
|  | ТК 28-ТК 27 | 260 | 260 | 200 | 200 | 104.0 | 5.897373122 | 0.169567022 |  | 0.00018359 |
|  | ТК 27-ТУ 27а | 40 | 40 | 200 | 200 | 16.0 | 5.957868373 | 0.167845266 |  | 0.00002853 |
| Тепловые сети сторонних организаций | ТК 56-Ленина 2а ИП Киприянова | 90 | 90 | 70 | 70 | 12.6 | 3.973606294 | 0.251660564 |  | 0.00004282 |
|  | ТК 56-ООО "Уралия" Ленина 2а | 60 | 60 | 100 | 100 | 12.0 | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | ТК 55А-Пархоменко 13 Торговый дом | 120 | 120 | 70 | 70 | 16.8 | 3.970719021 | 0.251843556 |  | 0.00005705 |
|  | ТК 55-ЗАО "Гранит" Ленина 2а | 90 | 90 | 70 | 70 | 12.6 | 3.973606294 | 0.251660564 |  | 0.00004282 |
|  | ТК 55Б-ЗАО "Гранит" Ленина 2а | 100 | 100 | 50 | 50 | 10.0 | 3.669762978 | 0.272497163 |  | 0.00004394 |
|  | ТК 15 - Металлургов 24а | 3 | 3 | 32 | 32 | 0.2 | 3.40143784 | 0.293993319 |  | 0.00000122 |
|  | ТК 15 - Ключевая 22 | 400 | 400 | 125 | 125 | 100.0 | 4.75400787 | 0.210348831 |  | 0.00022769 |
|  | ТК 87/7- ЧП Нестерова Комсомольская 21а | 50 | 50 | 32 | 32 | 3.2 | 3.399370002 | 0.294172155 |  | 0.00002035 |
|  | ТК-83 - Аптека | 71 | 71 | 80 | 80 | 11.4 | 4.127274066 | 0.24229067 |  | 0.00003509 |
|  | ТК 83а-ТК 84 | 166 | 166 | 80 | 80 | 26.6 | 4.116824886 | 0.242905644 |  | 0.00008183 |
|  | ТК 84-Тимирязева 11 | 10 | 10 | 50 | 50 | 1.0 | 3.675949992 | 0.272038521 |  | 0.00000440 |
|  | ТК 84-Тимирязева 11 Мастерские | 15 | 15 | 32 | 32 | 1.0 | 3.400909882 | 0.294038959 |  | 0.00000611 |
|  | ТК-86 - Мед. Склад | 30 | 30 | 100 | 100 | 6.0 | 4.436589453 | 0.225398363 |  | 0.00001594 |
|  | ТК 28- Ремесленная 2 ИП Исламов | 50 | 50 | 50 | 50 | 5.0 | 3.673200208 | 0.272242171 |  | 0.00002199 |
|  | ТК 29 - Ремесленная 7 | 15 | 15 | 80 | 80 | 2.4 | 4.133433582 | 0.241929616 |  | 0.00000742 |
|  | ТК 31 - Ремесленная 2а | 10 | 10 | 50 | 50 | 1.0 | 3.675949992 | 0.272038521 |  | 0.00000440 |
|  | ТК 1В - м-н Ленинский | 56 | 56 | 50 | 50 | 5.6 | 3.672787741 | 0.272272745 |  | 0.00002463 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.75733562 |  | 0.00025802 |
| Котельная ул. 1 Мая, 19а | Зона деятельности | 1147 | 1147 | 50 | 50 | 114.7 | 3.597787378 | 0.27794861 | 0.999742009 | 0.00049405 |
|  |  | 353 | 353 | 70 | 70 | 49.4 | 3.948294531 | 0.253273912 |  | 0.00016686 |
|  |  | 132 | 132 | 100 | 100 | 26.4 | 4.422565554 | 0.226113098 |  | 0.00006989 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш) | Зона деятельности | 14998 | 14998 | нд | нд | нд | - | - | - | - |
|  |  | 7202 | 7202 | нд | нд | нд | - | - | - | - |
|  |  | 12744 | 12744 | нд | нд | нд | - | - | - | - |
|  |  | 13792 | 13792 | нд | нд | нд | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.203998837 |  |  |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 | 13.2 | 13.2 | 100 | 100 | 2.6 | 4.438899271 | 0.225281075 | 0.999986384 | 0.00000702 |
|  | От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 | 35.2 | 35.2 | 80 | 80 | 5.6 | 4.131211757 | 0.242059729 |  | 0.00001741 |
|  | От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 (ГВС) | 13.2 | 13.2 | 50 | 50 | 1.3 | 3.67573001 | 0.272054802 |  | 0.00000581 |
|  | От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 (ГВС) | 35.2 | 35.2 | 50 | 50 | 3.5 | 3.674217628 | 0.272166785 |  | 0.00001549 |
|  | От котельной ул.Металлургов до ФОК бассейн | 40.1 | 40.1 | 150 | 150 | 12.0 | 5.196520844 | 0.192436445 |  | 0.00002495 |