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[bookmark: _Toc125065146]Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям
	Наименование и адрес источника тепловой ‘энергии
	Наименование участка тепловой сети
	Протяженность подающего тpубопpовода, м
	Протяженность обратного тpубопpовода, м
	Условный диаметp подающего тpубопpовода, мм
	Условный диаметp обратного тpубопpовода, мм
	Материальная характеристика, кв.м.
	Среднее время до восстановления участков ТС, час
	Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час
	Стационарная вероятность рабочего состояния сети
	Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента

	Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива»
	ЦТП №1-ТК81
	60.00
	60.00
	200
	200
	24.0
	5.952368805
	0.168000343
	0.999852428
	0.00004276

	
	ТК81-ТК82
	10.00
	10.00
	200
	200
	4.0
	5.966117726
	0.167613186
	 
	0.00000714

	
	ТК82-ТК83
	235.00
	235.00
	150
	150
	70.5
	5.156325874
	0.19393654
	 
	0.00014509

	
	ТК83-ТК86
	234.00
	234.00
	100
	100
	46.8
	4.408541654
	0.226832381
	 
	0.00012352

	
	ТК83-ТК83/26
	90.00
	90.00
	100
	100
	18.0
	4.4283401
	0.225818247
	 
	0.00004772

	
	ТК83/26-ТК83/28
	97.00
	97.00
	80
	80
	15.5
	4.12441429
	0.242458669
	 
	0.00004790

	
	ТК83/28-ТК83/30
	54.00
	54.00
	50
	50
	5.4
	3.67292523
	0.272262553
	 
	0.00002375

	
	ТК82-ТК87/1
	88.00
	88.00
	150
	150
	26.4
	5.186642244
	0.192802964
	 
	0.00005465

	
	ТК87/1-ТК87А
	112.00
	112.00
	150
	150
	33.6
	5.181692633
	0.192987132
	 
	0.00006949

	
	ТК87А-ТК107
	10.00
	10.00
	80
	80
	1.6
	4.133983539
	0.241897432
	 
	0.00000495

	
	ТК107-ТК106
	40.00
	40.00
	80
	80
	6.4
	4.130683798
	0.242090668
	 
	0.00001978

	
	ТК106-ТК105
	100.00
	100.00
	80
	80
	16.0
	4.124084316
	0.242478069
	 
	0.00004938

	
	ТК87А-ТК87Б 
	59.00
	59.00
	100
	100
	11.8
	4.432602266
	0.225601112
	 
	0.00003131

	
	ТК87/3-ТК87Б
	40.00
	40.00
	80
	80
	6.4
	4.130683798
	0.242090668
	 
	0.00001978

	
	ТК87Б-ТК87/5
	40.00
	40.00
	80
	80
	6.4
	4.130683798
	0.242090668
	 
	0.00001978

	
	ТК87/5-ТК87/7
	28.00
	28.00
	70
	70
	3.9
	3.979573326
	0.25128322
	 
	0.00001334

	
	ТК87А-ТК87/4 
	80.00
	80.00
	80
	80
	12.8
	4.126284143
	0.242348797
	 
	0.00003952

	
	К87/4-ТК87/6
	60.00
	60.00
	70
	70
	8.4
	3.976493568
	0.251477837
	 
	0.00002857

	
	ЦТП №1-ТК90
	110.00
	110.00
	200
	200
	44.0
	5.938619884
	0.168389292
	 
	0.00007822

	
	ТК80А-ТК80
	78.00
	78.00
	80
	80
	12.5
	4.126504126
	0.242335878
	 
	0.00003854

	
	ТК90-ТК91
	22.00
	22.00
	150
	150
	6.6
	5.200253676
	0.192298311
	 
	0.00001370

	
	ТК91-ТК92
	64.00
	64.00
	150
	150
	19.2
	5.191591856
	0.192619148
	 
	0.00003978

	
	ТК92-ТК93
	38.00
	38.00
	100
	100
	7.6
	4.435489539
	0.225454257
	 
	0.00002018

	
	ТК93-ТК94
	50.00
	50.00
	100
	100
	10.0
	4.433839669
	0.225538151
	 
	0.00002654

	
	ТК94-ТК95
	76.00
	76.00
	100
	100
	15.2
	4.430264949
	0.225720134
	 
	0.00004031

	
	ТК90-ТК614
	87.00
	87.00
	125
	125
	21.8
	4.807800523
	0.207995318
	 
	0.00005008

	
	ТК614-ТК90А
	70.00
	70.00
	150
	150
	21.0
	5.190354453
	0.192665069
	 
	0.00004350

	
	ТК90А-ТК90Б
	65.00
	65.00
	150
	150
	19.5
	5.191385622
	0.1926268
	 
	0.00004040

	
	ТК90Б-ТК89
	39.00
	39.00
	50
	50
	3.9
	3.673956399
	0.272186137
	 
	0.00001716

	
	ТК90Б-ТК101
	66.00
	66.00
	100
	100
	13.2
	4.431639841
	0.225650106
	 
	0.00003502

	
	ТК101-ТК102
	65.00
	65.00
	100
	100
	13.0
	4.43177733
	0.225643106
	 
	0.00003449

	
	ТК102-ТК103
	45.00
	45.00
	80
	80
	7.2
	4.130133841
	0.242122904
	 
	0.00002225

	
	ТК103-ТК104А
	75.00
	75.00
	80
	80
	12.0
	4.1268341
	0.242316501
	 
	0.00003706

	
	ТК90А-ТК616
	30.00
	30.00
	100
	100
	6.0
	4.436589453
	0.225398363
	 
	0.00001594

	
	ТК616-ТК99А
	120.00
	120.00
	100
	100
	24.0
	4.424215424
	0.226028777
	 
	0.00006357

	
	ТК99-ТК99А
	30.00
	30.00
	50
	50
	3.0
	3.6745751
	0.272140308
	 
	0.00001320

	
	ТК99А-ТК100
	14.00
	14.00
	50
	50
	1.4
	3.675675014
	0.272058873
	 
	0.00000616

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК83/26 до внеш. стены дома №26 по ул. Соломатина
	13.00
	13.00
	50
	50
	1.3
	3.675743759
	0.272053784
	 
	0.00000572

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК83/28 до внеш. стены дома №28 по ул. Соломатина
	6.00
	6.00
	50
	50
	0.6
	3.676224971
	0.272018173
	 
	0.00000264

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК83/30 до внеш. стены дома №30 по ул. Соломатина
	14.00
	14.00
	70
	70
	2.0
	3.98092072
	0.25119817
	 
	0.00000667

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК87/1 до внеш. стены дома №1 по ул. Комарова 
	23.00
	23.00
	50
	50
	2.3
	3.675056312
	0.272104674
	 
	0.00001012

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК87/2 до внеш. стены дома №2 по ул. Комарова 
	11.00
	11.00
	50
	50
	1.1
	3.675881248
	0.272043609
	 
	0.00000484

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК87/3 до внеш. стены дома № 3 по ул. Комарова 
	26.00
	26.00
	50
	50
	2.6
	3.674850079
	0.272119945
	 
	0.00001144

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК87/4 до внеш. стены дома №4 по ул. Комарова 
	13.00
	13.00
	50
	50
	1.3
	3.675743759
	0.272053784
	 
	0.00000572

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК87/5 до внеш. стены дома №5 по ул. Комарова 
	30.00
	30.00
	50
	50
	3.0
	3.6745751
	0.272140308
	 
	0.00001320

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК87/6 до внеш. стены дома №6 по ул. Комарова 
	12.00
	12.00
	50
	50
	1.2
	3.675812503
	0.272048696
	 
	0.00000528

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК87/7 до внеш. стены дома №7 по ул. Комарова 
	28.00
	28.00
	50
	50
	2.8
	3.674712589
	0.272130126
	 
	0.00001232

	
	Разводящая тепловая сеть от ТУ81 до внеш. стены дома №2 по ул.Комсомольская
	127.00
	127.00
	50
	50
	12.7
	3.667906874
	0.272635057
	 
	0.00005578

	
	Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома № 7 по ул. Комсомольская 
	1.00
	1.00
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №9 по ул. Комсомольская 
	4.00
	4.00
	50
	50
	0.4
	3.67636246
	0.272008
	 
	0.00000176

	
	Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК90А и ТК90Б до внеш. стены дома № 10 по ул. Комсомольская
	38.00
	38.00
	50
	50
	3.8
	3.674025143
	0.272181044
	 
	0.00001672

	
	Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №11 по ул. Комсомольская 
	1.00
	1.00
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-89  до внеш. стены дома № 12 по ул. Комсомольская
	6.00
	6.00
	50
	50
	0.6
	3.676224971
	0.272018173
	 
	0.00000264

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-101 до внеш. стены дома № 14 по ул. Комсомольская
	8.00
	8.00
	50
	50
	0.8
	3.676087482
	0.272028347
	 
	0.00000352

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-102 до внеш. стены дома № 16 по ул. Комсомольская
	11.00
	11.00
	50
	50
	1.1
	3.675881248
	0.272043609
	 
	0.00000484

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-103 до внеш. стены дома № 18 по ул. Комсомольская
	6.00
	6.00
	50
	50
	0.6
	3.676224971
	0.272018173
	 
	0.00000264

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-105 до внеш. стены дома № 19 по ул. Комсомольская
	4.00
	4.00
	50
	50
	0.4
	3.67636246
	0.272008
	 
	0.00000176

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-104 до внеш. стены дома № 20 по ул. Комсомольская
	8.00
	8.00
	50
	50
	0.8
	3.676087482
	0.272028347
	 
	0.00000352

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-107 до внеш. стены дома № 21 по ул. Комсомольская
	30.00
	30.00
	50
	50
	3.0
	3.6745751
	0.272140308
	 
	0.00001320

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-104А до внеш. стены дома № 22 по ул. Комсомольская
	75.00
	75.00
	50
	50
	7.5
	3.671481593
	0.272369607
	 
	0.00003297

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-91 до внеш. стены дома № 4 по ул. 23 год. Октября
	6.00
	6.00
	150
	150
	1.8
	5.203553417
	0.192176369
	 
	0.00000374

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-80 до внеш. стены дома № 5 по ул. 23 год.Октября
	50.00
	50.00
	80
	80
	8.0
	4.129583884
	0.242155149
	 
	0.00002472

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-92 до внеш. стены дома № 6 по ул.23 год.Октября
	24.00
	24.00
	50
	50
	2.4
	3.674987568
	0.272109764
	 
	0.00001056

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-93 до внеш. стены дома № 8 по ул. 23год.Октября
	13.00
	13.00
	50
	50
	1.3
	3.675743759
	0.272053784
	 
	0.00000572

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-94 до внеш. стены дома № 10 по ул. 23 год.Октября
	13.00
	13.00
	50
	50
	1.3
	3.675743759
	0.272053784
	 
	0.00000572

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-95 до внеш. стены дома № 12 по ул.23 год.Октября
	20.00
	20.00
	50
	50
	2.0
	3.675262546
	0.272089405
	 
	0.00000880

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-95 до внеш. стены дома № 14 по ул.23 год.Октября
	24.00
	24.00
	50
	50
	2.4
	3.674987568
	0.272109764
	 
	0.00001056

	
	Разводящие тепловые сети от ТК90 через ТК-614 до внеш. стены дома № 25,  по ул. 23 год. Октября
	12.00
	12.00
	50
	50
	1.2
	3.675812503
	0.272048696
	 
	0.00000528

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-615 до внеш. стены дома №27 по ул. 23 год. Октября
	30.00
	30.00
	50
	50
	3.0
	3.6745751
	0.272140308
	 
	0.00001320

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-616 до внеш. стены дома №29 по ул. 23 год. Октября
	30.00
	30.00
	50
	50
	3.0
	3.6745751
	0.272140308
	 
	0.00001320

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-99 до внеш. стены дома № 31 по ул. 23 год. Октября
	1.00
	1.00
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-100  до внеш. стены дома № 33 по ул.23 год.Октября
	1.00
	1.00
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-80 на детский сад №1
	60.00
	60.00
	80
	80
	9.6
	4.128483971
	0.242219664
	 
	0.00002966

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-86 центр социальной защиты Р. Люксембург 2
	45.00
	45.00
	50
	50
	4.5
	3.673543931
	0.272216698
	 
	0.00001979

	 
	УТ5-ТК5А
	126
	126
	250
	250
	63.0
	6.6896351
	0.149484985
	 
	0.00010092

	
	ТК5А-114В
	52.4
	52.4
	250
	250
	26.2
	6.714933114
	0.148921811
	 
	0.00004213

	
	114В-ТК114А
	35
	35
	250
	250
	17.5
	6.720913895
	0.148789289
	 
	0.00002817

	
	 
	34
	34
	200
	200
	13.6
	5.959518244
	0.167798798
	 
	0.00002426

	
	ТК114А-ТК113
	40
	40
	200
	200
	16.0
	5.957868373
	0.167845266
	 
	0.00002853

	
	ТК113-ТК113А
	82
	82
	150
	150
	24.6
	5.187879647
	0.192756977
	 
	0.00005094

	
	ТК114А-ТК114
	12
	12
	200
	200
	4.8
	5.965567769
	0.167628638
	 
	0.00000857

	
	ТК114-ТК115
	20
	20
	125
	125
	5.0
	4.819315244
	0.207498358
	 
	0.00001154

	
	ТК7-ТК7А
	110
	110
	300
	300
	66.0
	7.451649453
	0.134198476
	 
	0.00009814

	
	ТК10-ТК118
	40
	40
	250
	250
	20.0
	6.71919528
	0.148827346
	 
	0.00003218

	
	ТК118-ТК119
	50
	50
	250
	250
	25.0
	6.71575805
	0.148903518
	 
	0.00004021

	
	ТК119-ТК119а
	50
	50
	250
	250
	25.0
	6.71575805
	0.148903518
	 
	0.00004021

	
	ТК119а-ТК120
	50
	50
	200
	200
	20.0
	5.955118589
	0.167922768
	 
	0.00003565

	
	ТК120-ТК121
	130
	130
	200
	200
	52.0
	5.933120316
	0.168545377
	 
	0.00009235

	
	ТК121-ТК122
	130
	130
	200
	200
	52.0
	5.933120316
	0.168545377
	 
	0.00009235

	
	ТК122-ТК123
	80
	80
	200
	200
	32.0
	5.946869237
	0.168155707
	 
	0.00005696

	
	ТК13-ТК126
	70
	70
	200
	200
	28.0
	5.949619021
	0.168077989
	 
	0.00004987

	
	ТК126-ТК127
	10
	10
	200
	200
	4.0
	5.966117726
	0.167613186
	 
	0.00000714

	
	ТК127-ТК128
	100
	100
	150
	150
	30.0
	5.184167438
	0.192895004
	 
	0.00006207

	
	ТК127-ТК129 
	70
	70
	200
	200
	28.0
	5.949619021
	0.168077989
	 
	0.00004987

	
	ТК11-ТК11А
	25
	25
	70
	70
	3.5
	3.979862053
	0.25126499
	 
	0.00001191

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-114 до внеш. стены дома № 22а по ул. Комсомольская
	12
	12
	100
	100
	2.4
	4.439064258
	0.225272702
	 
	0.00000638

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-114 до внеш. стены дома № 24 по ул. Комсомольская
	4
	4
	70
	70
	0.6
	3.981883145
	0.251137455
	 
	0.00000191

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-115 до внеш. стены дома № 23 по ул. Комсомольская
	14
	14
	125
	125
	3.5
	4.820346413
	0.20745397
	 
	0.00000808

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-115 до внеш. стены дома № 25 по ул. Комсомольская
	86
	86
	100
	100
	17.2
	4.428890057
	0.225790206
	 
	0.00004561

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	69
	69
	200
	200
	27.6
	5.949893999
	0.168070221
	 
	0.00004916

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-7 до внеш. стены дома №6 по ул. Металлургов
	45
	45
	100
	100
	9.0
	4.434527115
	0.225503188
	 
	0.00002389

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-9 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 11/1 по ул.Металлургов
	41
	41
	150
	150
	12.3
	5.196335233
	0.192443319
	 
	0.00002551

	
	Разводящая тепловая сеть от стены дома № 11/1 до внеш. стены дома № 11/2 по ул.Металлургов  
	20
	20
	100
	100
	4.0
	4.437964345
	0.225328534
	 
	0.00001063

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-119 до внеш. стены дома № 11/3 по ул.Металлургов
	25
	25
	150
	150
	7.5
	5.199634974
	0.192321193
	 
	0.00001556

	
	 
	2
	2
	80
	80
	0.3
	4.13486347
	0.241845954
	 
	0.00000099

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-119 от запорной арматуры до внеш. стены дома № 11/4 по ул.Металлургов
	50
	50
	150
	150
	15.0
	5.194479129
	0.192512084
	 
	0.00003110

	
	 
	2
	2
	80
	80
	0.3
	4.13486347
	0.241845954
	 
	0.00000099

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-118 до внеш. стены дома № 13/2 по ул.Металлургов
	36
	36
	125
	125
	9.0
	4.81656546
	0.207616819
	 
	0.00002076

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-118 до внеш. стены дома № 13/2 по ул.Металлургов
	13
	13
	100
	100
	2.6
	4.438926769
	0.22527968
	 
	0.00000691

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-120 через ТК-120а до внеш. стены дома № 14 по ул.Ключевая 
	91.9
	91.9
	150
	150
	27.6
	5.185837932
	0.192832868
	 
	0.00005706

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-120а до внеш. стены дома № 15 по ул.Ключевая 
	50
	50
	125
	125
	12.5
	4.814159399
	0.207720584
	 
	0.00002882

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-120 до внеш. стены дома № 16 по ул.Ключевая
	41.5
	41.5
	100
	100
	8.3
	4.435008327
	0.22547872
	 
	0.00002204

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-120а до внеш. стены дома № 17 по ул.Ключевая
	70
	70
	80
	80
	11.2
	4.127384057
	0.242284213
	 
	0.00003459

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-121 через ТК-120б до внеш. стены дома № 18 по ул.Ключевая
	25
	25
	150
	150
	7.5
	5.199634974
	0.192321193
	 
	0.00001556

	
	 
	20
	20
	100
	100
	4.0
	4.437964345
	0.225328534
	 
	0.00001063

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-122 до внеш. стены дома № 17/5 по ул.Металлургов
	32
	32
	150
	150
	9.6
	5.198191337
	0.192374604
	 
	0.00001992

	
	 
	38
	38
	100
	100
	7.6
	4.435489539
	0.225454257
	 
	0.00002018

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-123 до внеш. стены дома №20 по ул. Ключевая
	125
	125
	125
	125
	31.3
	4.801269785
	0.208278236
	 
	0.00007186

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-11 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 13/1 по ул.Металлургов
	25
	25
	150
	150
	7.5
	5.199634974
	0.192321193
	 
	0.00001556

	
	Разводящая тепловая сеть от стены жилого дома №13/1 до внеш. стены дома № 13/4 по ул.Металлургов
	18
	18
	100
	100
	3.6
	4.438239323
	0.225314573
	 
	0.00000957

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-12 через ТК-125 до внеш. стены дома № 15/1 по ул.Металлургов
	35
	35
	150
	150
	10.5
	5.197572636
	0.192397504
	 
	0.00002178

	
	 
	1
	1
	100
	100
	0.2
	4.44057664
	0.225195978
	 
	0.00000053

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-125 до внеш. стены дома № 15/2 по ул.Металлургов
	64
	64
	150
	150
	19.2
	5.191591856
	0.192619148
	 
	0.00003978

	
	Разводящая тепловая сеть от стены жилого дома № 15/2 до внеш. стены дома № 15/3 по ул.Металлургов
	18
	18
	100
	100
	3.6
	4.438239323
	0.225314573
	 
	0.00000957

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-126 до внеш. стены дома № 17/1 по ул.Металлургов
	21
	21
	100
	100
	4.2
	4.437826856
	0.225335515
	 
	0.00001116

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-127  до внеш. стены дома № 17/3 по ул.Металлургов
	8
	8
	100
	100
	1.6
	4.439614215
	0.225244796
	 
	0.00000425

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-128 до внеш. стены дома № 17/1 по ул.Металлургов
	45
	45
	100
	100
	9.0
	4.434527115
	0.225503188
	 
	0.00002389

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-128 до внеш. стены дома № 17/3 по ул.Металлургов
	43
	43
	100
	100
	8.6
	4.434802093
	0.225489205
	 
	0.00002283

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 17/2 по ул.Металлургов
	12
	12
	150
	150
	3.6
	5.202316014
	0.192222079
	 
	0.00000747

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 15/4 по ул.Металлургов
	51
	51
	100
	100
	10.2
	4.433702179
	0.225545145
	 
	0.00002707

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-129  до внеш. стены дома № 17/4 по ул.Металлургов
	110
	110
	150
	150
	33.0
	5.1821051
	0.192971771
	 
	0.00006825

	
	 
	54
	54
	100
	100
	10.8
	4.433289712
	0.225566129
	 
	0.00002866

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-15 ООО "Перспектива" через ТК-75 до внеш. стены дома № 19 по ул.Металлургов
	117
	117
	100
	100
	23.4
	4.424627892
	0.226007706
	 
	0.00006198

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-14 до внеш. стены дома № 38 по ул.Металлургов
	14
	14
	100
	100
	2.8
	4.43878928
	0.225286657
	 
	0.00000744

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-15 до внеш. стены дома № 28 по ул.Нахимова
	50
	50
	100
	100
	10.0
	4.433839669
	0.225538151
	 
	0.00002654

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-113А на ул.Металлургов, 3
	15
	15
	100
	100
	3.0
	4.438651791
	0.225293636
	 
	0.00000797

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-113А на АТС
	20
	20
	100
	100
	4.0
	4.437964345
	0.225328534
	 
	0.00001063

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-113 на гараж
	20
	20
	50
	50
	2.0
	3.675262546
	0.272089405
	 
	0.00000880

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-7А-ТК 116 на профилакторий
	42
	42
	100
	100
	8.4
	4.434939582
	0.225482215
	 
	0.00002230

	
	 
	13.8
	13.8
	80
	80
	2.2
	4.133565572
	0.241921891
	 
	0.00000683

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-8 ООО "Перспектива" на МОУ СОШ №1
	66
	66
	150
	150
	19.8
	5.191179388
	0.192634453
	 
	0.00004102

	
	 
	21
	21
	125
	125
	5.3
	4.819143382
	0.207505758
	 
	0.00001212

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-119а на детский сад №10
	35
	35
	100
	100
	7.0
	4.435902007
	0.225433294
	 
	0.00001859

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-119а на ДШИ
	24
	24
	100
	100
	4.8
	4.437414388
	0.22535646
	 
	0.00001275

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-123а на здание Ключевая 20а
	20
	20
	70
	70
	2.8
	3.980343266
	0.251234613
	 
	0.00000953

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-5а на здание ФОК Металлургов 5
	8
	8
	100
	100
	1.6
	4.439614215
	0.225244796
	 
	0.00000425

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-11а на здание Металлургов 18 Муп Благоустройство
	14
	14
	50
	50
	1.4
	3.675675014
	0.272058873
	 
	0.00000616

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-11а на здание Металлургов 16 Муп КПП
	28
	28
	50
	50
	2.8
	3.674712589
	0.272130126
	 
	0.00001232

	 
	ТК1А-ТК1В
	20
	20
	150
	150
	6.0
	5.200666143
	0.19228306
	 
	0.00001245

	
	ТК1В-ТК1Б
	26
	26
	150
	150
	7.8
	5.19942874
	0.192328821
	 
	0.00001619

	
	ТК1Б-ТК54 
	112
	112
	150
	150
	33.6
	5.181692633
	0.192987132
	 
	0.00006949

	
	ТК54-ТК51
	128
	128
	150
	150
	38.4
	5.178392892
	0.193110106
	 
	0.00007936

	
	ТК51-ТК52
	80
	80
	100
	100
	16.0
	4.429714992
	0.225748158
	 
	0.00004243

	
	ТК52-до внешней стены дома по ул.Островского д.7
	29
	29
	70
	70
	4.1
	3.979477084
	0.251289297
	 
	0.00001382

	
	ТК52-до внешней стены дома по ул.Островского д.2а
	80
	80
	70
	70
	11.2
	3.974568719
	0.251599625
	 
	0.00003807

	
	 
	27
	27
	50
	50
	2.7
	3.674781334
	0.272125035
	 
	0.00001188

	
	ТК1Б-ТК256
	187
	187
	50
	50
	18.7
	3.663782197
	0.272941989
	 
	0.00008203

	
	ТК1Б-ТК260
	27
	27
	50
	50
	2.7
	3.674781334
	0.272125035
	 
	0.00001188

	
	ЦТП 2-ТК401
	150
	150
	200
	200
	60.0
	5.927620748
	0.168701751
	 
	0.00010646

	
	 
	35
	35
	150
	150
	10.5
	5.197572636
	0.192397504
	 
	0.00002178

	
	ТК401-ТК403
	60
	60
	150
	150
	18.0
	5.192416791
	0.192588546
	 
	0.00003730

	
	ТК403-ТК405
	103
	103
	150
	150
	30.9
	5.183548737
	0.192918028
	 
	0.00006393

	
	ТК405-ТК406
	54
	54
	150
	150
	16.2
	5.193654194
	0.192542661
	 
	0.00003358

	
	ТК406-ТК66
	12
	12
	150
	150
	3.6
	5.202316014
	0.192222079
	 
	0.00000747

	
	ТК66-ТК408
	42
	42
	100
	100
	8.4
	4.434939582
	0.225482215
	 
	0.00002230

	
	ТК408-ТК411
	71
	71
	70
	70
	9.9
	3.975434901
	0.251544806
	 
	0.00003380

	
	ТК66-ТК66А
	107
	107
	125
	125
	26.8
	4.804363293
	0.208144126
	 
	0.00006155

	
	ТК 66А-ТК 414
	42
	42
	125
	125
	10.5
	4.815534291
	0.207661277
	 
	0.00002422

	
	ТК 414-ТК 67
	33
	33
	125
	125
	8.3
	4.817081044
	0.207594597
	 
	0.00001903

	
	ТК 67-ТК 419
	50
	50
	100
	100
	10.0
	4.433839669
	0.225538151
	 
	0.00002654

	
	ТК 419-ТК 421
	20
	20
	100
	100
	4.0
	4.437964345
	0.225328534
	 
	0.00001063

	
	ТК 421-ТК 423
	10
	10
	100
	100
	2.0
	4.439339237
	0.225258748
	 
	0.00000532

	
	ТК 423-ТК 428
	6
	6
	100
	100
	1.2
	4.439889194
	0.225230846
	 
	0.00000319

	
	ТК 428-ТК 429
	14
	14
	100
	100
	2.8
	4.43878928
	0.225286657
	 
	0.00000744

	
	ТК 429-ТК 430
	24
	24
	100
	100
	4.8
	4.437414388
	0.22535646
	 
	0.00001275

	
	ТК 430-ТК 431
	20
	20
	70
	70
	2.8
	3.980343266
	0.251234613
	 
	0.00000953

	
	ТК 431-ТК 432
	12
	12
	70
	70
	1.7
	3.981113205
	0.251186025
	 
	0.00000572

	
	ТК 432-ТК 433
	15
	15
	50
	50
	1.5
	3.675606269
	0.272063961
	 
	0.00000660

	
	ТК 433-ТК 434
	18
	18
	40
	40
	1.4
	3.522832178
	0.283862514
	 
	0.00000759

	
	ТК 434-ТК 435
	38
	38
	40
	40
	3.0
	3.521732264
	0.283951171
	 
	0.00001602

	
	ТК 66А-ТК 414
	47
	47
	150
	150
	14.1
	5.19509783
	0.192489157
	 
	0.00002924

	
	ТК 414-ТК 474
	30
	30
	150
	150
	9.0
	5.198603805
	0.192359341
	 
	0.00001867

	
	ТК 474-ТК 475
	60
	60
	100
	100
	12.0
	4.432464776
	0.22560811
	 
	0.00003184

	
	ТК 475-ТК 476
	60
	60
	100
	100
	12.0
	4.432464776
	0.22560811
	 
	0.00003184

	
	ТК 476-ТК 477
	62
	62
	100
	100
	12.4
	4.432189798
	0.225622107
	 
	0.00003290

	
	ЦТП 2-ТК438
	58
	58
	150
	150
	17.4
	5.192829258
	0.192573249
	 
	0.00003606

	
	ТК438-ТК438/Б
	36
	36
	150
	150
	10.8
	5.197366402
	0.192405138
	 
	0.00002240

	
	ТК438/Б-ТК439
	20
	20
	150
	150
	6.0
	5.200666143
	0.19228306
	 
	0.00001245

	
	ТК439-ТК440
	20
	20
	150
	150
	6.0
	5.200666143
	0.19228306
	 
	0.00001245

	
	ТК440-ТК442
	12
	12
	100
	100
	2.4
	4.439064258
	0.225272702
	 
	0.00000638

	
	ТК442-ТК442А
	20
	20
	100
	100
	4.0
	4.437964345
	0.225328534
	 
	0.00001063

	
	ТК442А-ТК71
	73
	73
	100
	100
	14.6
	4.430677417
	0.225699121
	 
	0.00003873

	
	ТК71-ТК70
	28
	28
	70
	70
	3.9
	3.979573326
	0.25128322
	 
	0.00001334

	
	ТК70-ТК71А
	37
	37
	70
	70
	5.2
	3.978707144
	0.251337926
	 
	0.00001763

	
	ТК440-ТК441
	26
	26
	100
	100
	5.2
	4.43713941
	0.225370426
	 
	0.00001381

	
	ТК441-ТК443
	24
	24
	100
	100
	4.8
	4.437414388
	0.22535646
	 
	0.00001275

	
	ТК443-ТК444
	67
	67
	70
	70
	9.4
	3.975819871
	0.251520449
	 
	0.00003189

	
	ТК444-ТК444А
	17
	17
	70
	70
	2.4
	3.980631993
	0.25121639
	 
	0.00000810

	
	ТК439-ТК439/10
	26
	26
	70
	70
	3.6
	3.979765811
	0.251271067
	 
	0.00001239

	
	ТК439/10-ТК439/24
	38
	38
	70
	70
	5.3
	3.978610902
	0.251344005
	 
	0.00001810

	
	ТК401-ТК65
	36
	36
	125
	125
	9.0
	4.81656546
	0.207616819
	 
	0.00002076

	
	ЦТП5-до внешней стены дома №6 по ул. Васенко
	95
	95
	100
	100
	19.0
	4.427652654
	0.225853308
	 
	0.00005036

	
	 
	104
	104
	80
	80
	16.6
	4.123644351
	0.242503939
	 
	0.00005135

	
	ЦТП5-ТК72
	112
	112
	150
	150
	33.6
	5.181692633
	0.192987132
	 
	0.00006949

	
	ТК72-ТК77
	447
	447
	100
	100
	89.4
	4.379256453
	0.228349267
	 
	0.00023438

	
	ЦТП5-разветвление
	45
	45
	150
	150
	13.5
	5.195510298
	0.192473875
	 
	0.00002799

	
	разветвление-ТК73
	25
	25
	125
	125
	6.3
	4.818455936
	0.207535363
	 
	0.00001442

	
	разветвление-ТК75
	30
	30
	125
	125
	7.5
	4.817596629
	0.20757238
	 
	0.00001731

	
	ТК75-ТК76
	60
	60
	100
	100
	12.0
	4.432464776
	0.22560811
	 
	0.00003184

	
	ТК 55В (1Г)-ТК 271
	50
	50
	50
	50
	5.0
	3.673200208
	0.272242171
	 
	0.00002199

	
	ТК 271-ТК 272
	46
	46
	50
	50
	4.6
	3.673475187
	0.272221793
	 
	0.00002023

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-54 до внеш. стены дома №8 по ул. Подлесная
	17
	17
	100
	100
	3.4
	4.438376812
	0.225307594
	 
	0.00000903

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-71А до внеш. стены дома №1 по ул. Гагарина  
	8
	8
	50
	50
	0.8
	3.676087482
	0.272028347
	 
	0.00000352

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома №3 по ул. Гагарина
	33
	33
	50
	50
	3.3
	3.674368866
	0.272155583
	 
	0.00001452

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-442А до внеш. стены дома №5 по ул. Гагарина
	30
	30
	50
	50
	3.0
	3.6745751
	0.272140308
	 
	0.00001320

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-439 до внеш. стены дома №6 по ул. Гагарина
	50
	50
	50
	50
	5.0
	3.673200208
	0.272242171
	 
	0.00002199

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-442 до внеш. стены дома №7 по ул. Гагарина
	32
	32
	50
	50
	3.2
	3.674437611
	0.272150491
	 
	0.00001408

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-438/Б до внеш. стены дома №8 по ул. Гагарина
	2
	2
	50
	50
	0.2
	3.676499949
	0.271997828
	 
	0.00000088

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-441 до внеш. стены дома №9 по ул. Гагарина
	28
	28
	50
	50
	2.8
	3.674712589
	0.272130126
	 
	0.00001232

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-439/10 до внеш. стены дома №10 по ул. Гагарина
	8
	8
	50
	50
	0.8
	3.676087482
	0.272028347
	 
	0.00000352

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-444 до внеш. стены дома №11 по ул. Гагарина  
	23
	23
	50
	50
	2.3
	3.675056312
	0.272104674
	 
	0.00001012

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-438 до внеш. стены дома №12 по ул. Гагарина  
	15
	15
	50
	50
	1.5
	3.675606269
	0.272063961
	 
	0.00000660

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-65 до внеш. стены дома №14 по ул. Гагарина  
	35
	35
	50
	50
	3.5
	3.674231377
	0.272165767
	 
	0.00001540

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-65 до внеш. стены дома №16 по ул. Гагарина  
	25
	25
	50
	50
	2.5
	3.674918823
	0.272114854
	 
	0.00001100

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-444А до внеш. стены дома №22 по ул. Ленина  
	3
	3
	50
	50
	0.3
	3.676431205
	0.272002914
	 
	0.00000132

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-439/24 до внеш. стены дома №24 по ул. Ленина  
	16
	16
	50
	50
	1.6
	3.675537525
	0.272069049
	 
	0.00000704

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-477 до внеш. стены дома №27 по ул. Ленина  
	3
	3
	40
	40
	0.2
	3.523657113
	0.283796058
	 
	0.00000127

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-402 до внеш. стены дома №28по ул. Ленина  
	39
	39
	50
	50
	3.9
	3.673956399
	0.272186137
	 
	0.00001716

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-476 до внеш. стены дома №29 по ул. Ленина
	2
	2
	40
	40
	0.2
	3.523712109
	0.283791629
	 
	0.00000084

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-403 до внеш. стены дома №30 по ул. Ленина
	33
	33
	50
	50
	3.3
	3.674368866
	0.272155583
	 
	0.00001452

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-475 до внеш. стены дома №31 по ул. Ленина
	4
	4
	40
	40
	0.3
	3.523602118
	0.283800488
	 
	0.00000169

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-474 до внеш. стены дома №33  по ул. Ленина
	19
	19
	40
	40
	1.5
	3.522777182
	0.283866946
	 
	0.00000801

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-405 до внеш. стены дома №34 по ул. Ленина  
	13
	13
	50
	50
	1.3
	3.675743759
	0.272053784
	 
	0.00000572

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-414 до внеш. стены дома №35 по ул. Ленина  
	19
	19
	50
	50
	1.9
	3.675331291
	0.272084316
	 
	0.00000836

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-406 до внеш. стены дома №36 по ул. Ленина  
	16
	16
	50
	50
	1.6
	3.675537525
	0.272069049
	 
	0.00000704

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-413 до внеш. стены дома №37 по ул. Ленина
	17
	17
	50
	50
	1.7
	3.67546878
	0.272074138
	 
	0.00000748

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-408 до внеш. стены дома №38 по ул. Ленина
	13
	13
	50
	50
	1.3
	3.675743759
	0.272053784
	 
	0.00000572

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-416 до внеш. стены дома №39 по ул. Ленина
	15
	15
	40
	40
	1.2
	3.522997165
	0.283849221
	 
	0.00000633

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-67 до внеш. стены дома №41 по ул. Ленина
	17
	17
	40
	40
	1.4
	3.522887174
	0.283858083
	 
	0.00000717

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-411 до внеш. стены дома №42 по ул. Ленина  
	9
	9
	50
	50
	0.9
	3.676018737
	0.272033434
	 
	0.00000396

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-260 до внеш. стен дома №19 по ул. Ленина
	2
	2
	50
	50
	0.2
	3.676499949
	0.271997828
	 
	0.00000088

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-77 на здания МСКОУ "Спец.(корр.) школа-интернат VIII вида г.Карабаша"
	4
	4
	80
	80
	0.6
	4.134643487
	0.241858821
	 
	0.00000198

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-76 на здание акушерско-гинекологического отделения горбольницы
	15
	15
	80
	80
	2.4
	4.133433582
	0.241929616
	 
	0.00000742

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-76 на здание инфекционного отделения горбольницы
	73
	73
	100
	100
	14.6
	4.430677417
	0.225699121
	 
	0.00003873

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-73 на морг горбольницы
	3
	3
	50
	50
	0.3
	3.676431205
	0.272002914
	 
	0.00000132

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-70 на детский сад № 9
	52
	52
	50
	50
	5.2
	3.673062719
	0.272252362
	 
	0.00002287

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-51 на Центр занятости
	29
	29
	40
	40
	2.3
	3.522227225
	0.283911269
	 
	0.00001223

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-75 на здание поликлиники
	48
	48
	100
	100
	9.6
	4.434114647
	0.225524164
	 
	0.00002548

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-75 на здание гаража поликлиники
	54
	54
	50
	50
	5.4
	3.67292523
	0.272262553
	 
	0.00002375

	Сети ГВС
	Сети ГВС ЦТП-2- УТ401А
	148
	148
	150
	80
	34.0
	5.174268215
	0.193264044
	 
	0.00009169

	
	Сети ГВС УТ 401А-ТК 401
	24
	24
	100
	80
	4.3
	4.437414388
	0.22535646
	 
	0.00001275

	
	Сети ГВС ТК 401-ТК 402
	46
	46
	100
	80
	8.3
	4.434389625
	0.225510179
	 
	0.00002442

	
	Сети ГВС ТК 402-ТК 403
	20
	20
	100
	80
	3.6
	4.437964345
	0.225328534
	 
	0.00001063

	
	Сети ГВС ТК 403-ТК 405
	108
	108
	100
	80
	19.4
	4.425865294
	0.225944518
	 
	0.00005723

	
	Сети ГВС ТК 405-ТК 406
	46
	46
	100
	80
	8.3
	4.434389625
	0.225510179
	 
	0.00002442

	
	Сети ГВС ТК 406-ТК 66
	24
	24
	80
	70
	3.6
	4.13244366
	0.24198757
	 
	0.00001188

	
	Сети ГВС ТК66-ТК408
	24
	24
	50
	40
	2.2
	3.674987568
	0.272109764
	 
	0.00001056

	
	Сети ГВС ТК408-ТК411
	89
	89
	50
	40
	8.0
	3.670519169
	0.272441024
	 
	0.00003911

	
	Сети ГВС ТК66-ТК66А (ул. Ленина)
	106
	106
	80
	70
	15.9
	4.123424368
	0.242516877
	 
	0.00005233

	
	Сети ГВС ТК66А-ТК414 (ул. Ленина)
	44
	44
	50
	40
	4.0
	3.673612676
	0.272211604
	 
	0.00001935

	
	Сети ГВС ТК414-ТК474 (ул. Ленина)
	33
	33
	50
	40
	3.0
	3.674368866
	0.272155583
	 
	0.00001452

	
	Сети ГВС ТК474-ТК475(ул. Ленина)
	45
	45
	50
	40
	4.1
	3.673543931
	0.272216698
	 
	0.00001979

	
	Сети ГВС ТК 66А-ТК416
	36
	36
	50
	40
	3.2
	3.674162633
	0.272170859
	 
	0.00001584

	
	Сети ГВС ТК 416-ТК67
	39
	39
	50
	40
	3.5
	3.673956399
	0.272186137
	 
	0.00001716

	
	Сети ГВС ЦТП 2-ТК438 (ул. Гагарина)
	60
	60
	100
	80
	10.8
	4.432464776
	0.22560811
	 
	0.00003184

	
	Сети ГВС ТК 438-ТК 438б
	34
	34
	100
	80
	6.1
	4.436039496
	0.225426307
	 
	0.00001806

	
	Сети ГВС ТК438/Б-ТК439
	25
	25
	80
	70
	3.8
	4.132333669
	0.241994011
	 
	0.00001237

	
	Сети ГВС ТК439-ТК440
	15
	15
	80
	70
	2.3
	4.133433582
	0.241929616
	 
	0.00000742

	
	Сети ГВС ТК440-ТК441
	47
	47
	70
	50
	5.6
	3.97774472
	0.251398737
	 
	0.00002238

	
	Сети ГВС ТК440-ТК442
	3
	3
	70
	50
	0.4
	3.981979387
	0.251131385
	 
	0.00000143

	
	Сети ГВС ТК442-ТК442А
	12
	12
	70
	50
	1.4
	3.981113205
	0.251186025
	 
	0.00000572

	
	Сети ГВС ТК442А-ТК71
	109
	109
	70
	50
	13.1
	3.971777688
	0.251776428
	 
	0.00005184

	
	Сети ГВС ТК71-ТК70
	23
	23
	50
	40
	2.1
	3.675056312
	0.272104674
	 
	0.00001012

	
	Сети ГВС ТК70-ТК71А
	26
	26
	50
	40
	2.3
	3.674850079
	0.272119945
	 
	0.00001144

	
	Сети ГВС ТК441-ТК443
	22
	22
	70
	50
	2.6
	3.980150781
	0.251246763
	 
	0.00001048

	
	Сети ГВС ТК443-ТК444
	48
	48
	50
	40
	4.3
	3.673337697
	0.272231981
	 
	0.00002111

	
	Сети ГВС ТК444-ТК444А
	16
	16
	50
	40
	1.4
	3.675537525
	0.272069049
	 
	0.00000704

	
	Сети ГВС ТК439/10- 439/24
	88
	88
	50
	40
	7.9
	3.670587913
	0.272435921
	 
	0.00003868

	
	Сети ГВС ТК443-ТК439/10
	22
	22
	50
	40
	2.0
	3.675125057
	0.272099584
	 
	0.00000968

	
	Сети ГВС ТК401-ТК65 (ул. Гагарина)
	46
	46
	50
	40
	4.1
	3.673475187
	0.272221793
	 
	0.00002023

	
	Сети ГВС от ТК-71А до внеш. стены дома №1 по ул. Гагарина  
	8
	8
	50
	40
	0.7
	3.676087482
	0.272028347
	 
	0.00000352

	
	Сети ГВС от ТК-71 до внеш. стены дома №3 по ул. Гагарина
	30
	30
	50
	40
	2.7
	3.6745751
	0.272140308
	 
	0.00001320

	
	Сети ГВС от ТК-442А до внеш. стены дома №5 по ул. Гагарина  
	28
	28
	50
	40
	2.5
	3.674712589
	0.272130126
	 
	0.00001232

	
	Сети ГВС от ТК-439 до внеш. стены дома №6 по ул. Гагарина
	50
	50
	50
	40
	4.5
	3.673200208
	0.272242171
	 
	0.00002199

	
	Сети ГВС от ТК-442 до внеш. стены дома №7 по ул. Гагарина  
	36
	36
	50
	40
	3.2
	3.674162633
	0.272170859
	 
	0.00001584

	
	Сети ГВС от ТК-438/Б до внеш. стены дома №8 по ул. Гагарина  
	3
	3
	50
	40
	0.3
	3.676431205
	0.272002914
	 
	0.00000132

	
	Сети ГВС от ТК-441 до внеш. стены дома №9 по ул. Гагарина  
	29
	29
	50
	40
	2.6
	3.674643845
	0.272135217
	 
	0.00001276

	
	Сети ГВС от ТК-439/10 до внеш. стены дома №10 по ул. Гагарина  
	13
	13
	50
	40
	1.2
	3.675743759
	0.272053784
	 
	0.00000572

	
	Сети ГВС от ТК-444 до внеш. стены дома №11 по ул. Гагарина  
	22
	22
	50
	40
	2.0
	3.675125057
	0.272099584
	 
	0.00000968

	
	Сети ГВС от ТК-438 до внеш. стены дома №12 по ул. Гагарина  
	16
	16
	50
	40
	1.4
	3.675537525
	0.272069049
	 
	0.00000704

	
	Сети ГВС от ТК-65 до внеш. стены дома №14 по ул. Гагарина  
	34
	34
	50
	40
	3.1
	3.674300122
	0.272160675
	 
	0.00001496

	
	Сети ГВС от ТК-65 до внеш. стены дома №16 по ул. Гагарина  
	24
	24
	50
	40
	2.2
	3.674987568
	0.272109764
	 
	0.00001056

	
	Сети ГВС от ТК-444А до внеш. стены дома №22 по ул. Ленина  
	3
	3
	50
	40
	0.3
	3.676431205
	0.272002914
	 
	0.00000132

	
	Сети ГВС от ТК-439/24 до внеш. стены дома №24 по ул. Ленина  
	17
	17
	50
	40
	1.5
	3.67546878
	0.272074138
	 
	0.00000748

	
	Сети ГВС от ТК-403 до внеш. стены дома №30 по ул. Ленина
	36
	36
	50
	40
	3.2
	3.674162633
	0.272170859
	 
	0.00001584

	
	Сети ГВС от ТК-475 до внеш. стены дома №31 по ул. Ленина  
	5
	5
	50
	40
	0.5
	3.676293715
	0.272013086
	 
	0.00000220

	
	Сети ГВС от ТК-474 до внеш. стены дома №33  по ул. Ленина
	20
	20
	50
	40
	1.8
	3.675262546
	0.272089405
	 
	0.00000880

	
	Сети ГВС от ТК-405 до внеш. стены дома №34 по ул. Ленина  
	17
	17
	50
	40
	1.5
	3.67546878
	0.272074138
	 
	0.00000748

	
	Сети ГВС от ТК-414 до внеш. стены дома №35 по ул. Ленина  
	20
	20
	50
	40
	1.8
	3.675262546
	0.272089405
	 
	0.00000880

	
	Сети ГВС от ТК-406 до внеш. стены дома №36 по ул. Ленина
	17
	17
	50
	40
	1.5
	3.67546878
	0.272074138
	 
	0.00000748

	
	Сети ГВС от ТК-413 до внеш. стены дома №37 по ул. Ленина
	18
	18
	50
	40
	1.6
	3.675400035
	0.272079227
	 
	0.00000792

	
	Сети ГВС от ТК-408 до внеш. стены дома №38 по ул. Ленина  
	14
	14
	50
	40
	1.3
	3.675675014
	0.272058873
	 
	0.00000616

	
	Сети ГВС от ТК-416 до внеш. стены дома №39 по ул. Ленина  
	15
	15
	50
	40
	1.4
	3.675606269
	0.272063961
	 
	0.00000660

	
	Сети ГВС от ТК-67 до внеш. стены дома №41 по ул. Ленина  
	17
	17
	50
	40
	1.5
	3.67546878
	0.272074138
	 
	0.00000748

	
	Сети ГВС от ТК-411 до внеш. стены дома №42 по ул. Ленина  
	12
	12
	50
	40
	1.1
	3.675812503
	0.272048696
	 
	0.00000528

	
	Сети ГВС от ТК-70 до внеш. стены здания детского сада №9
	53
	53
	50
	50
	5.3
	3.672993974
	0.272257457
	 
	0.00002331

	
	Сети ГВС от ТК-402 до внеш. стены дома №28 по ул. Ленина  
	86
	86
	50
	40
	7.7
	3.670725402
	0.272425717
	 
	0.00003780

	Тепловые с ети пос. Северный
	ЦТП-3-ТК31а (ул.Дачная)
	52
	52
	150
	150
	15.6
	5.194066661
	0.192527371
	 
	0.00003234

	
	ТК 31а-ТК147 (ул.Техническая)
	380
	380
	50
	50
	38.0
	3.650514489
	0.27393399
	 
	0.00016610

	
	ТК31а-ТК32 (ул.Дачная)
	532
	532
	150
	150
	159.6
	5.095074432
	0.196267987
	 
	0.00032455

	
	ТК32-ТК33 (ул.Дачная)
	109
	109
	150
	150
	32.7
	5.182311334
	0.192964092
	 
	0.00006763

	
	ТК32-ТК71-ТК36 (ул. Дачная)
	108
	108
	100
	100
	21.6
	4.425865294
	0.225944518
	 
	0.00005723

	
	ТК36-ТК36/29 (ул. Дачная)
	42
	42
	50
	50
	4.2
	3.673750165
	0.272201417
	 
	0.00001847

	
	ТК36-ТК91А (ул. Техническая)
	52
	52
	100
	100
	10.4
	4.43356469
	0.225552139
	 
	0.00002760

	
	ТК91А-ТК38 (ул. Техническая)
	38
	38
	70
	70
	5.3
	3.978610902
	0.251344005
	 
	0.00001810

	
	ТК38-ТК38/34 (ул. Техническая)
	24
	24
	70
	70
	3.4
	3.979958296
	0.251258914
	 
	0.00001144

	
	ТК38-ТК38/32 (ул. Техническая)
	4
	4
	70
	70
	0.6
	3.981883145
	0.251137455
	 
	0.00000191

	
	ТК91А-ТК92 (ул. Техническая)
	18
	18
	50
	50
	1.8
	3.675400035
	0.272079227
	 
	0.00000792

	
	ТК92-ТК93 (ул. Техническая)
	18
	18
	40
	40
	1.4
	3.522832178
	0.283862514
	 
	0.00000759

	
	ТК33-ТК163-ТК164-ТК34 (ул. Дачная)
	70
	70
	150
	150
	21.0
	5.190354453
	0.192665069
	 
	0.00004350

	
	ТК34-ТК35-ТК34/40 (ул. Техническая)
	75
	75
	150
	150
	22.5
	5.189323284
	0.192703354
	 
	0.00004660

	
	ТК34/40-ТК36/1-ТК36-ТК37 (ул. Техническая)
	81
	81
	150
	150
	24.3
	5.188085881
	0.192749315
	 
	0.00005032

	
	ТК37-ТК37/27 (ул. Декабристов)
	23
	23
	150
	150
	6.9
	5.200047442
	0.192305938
	 
	0.00001432

	
	ТК37/27-ТК37/25 (ул. Декабристов)
	39
	39
	150
	150
	11.7
	5.196747701
	0.192428045
	 
	0.00002427

	
	ТК37/25-ТК39 (ул. Декабристов)
	19
	19
	125
	125
	4.8
	4.819487105
	0.207490959
	 
	0.00001096

	
	ТК39-ТК39А (ул. Декабристов)
	29
	29
	125
	125
	7.3
	4.81776849
	0.207564976
	 
	0.00001673

	
	ТК39А-ТК40 (ул. Декабристов)
	50
	50
	70
	70
	7.0
	3.977455992
	0.251416987
	 
	0.00002381

	
	ТК39А-ТК201 (ул.Декабристов)
	113
	113
	125
	125
	28.3
	4.803332124
	0.20818881
	 
	0.00006499

	
	ТК39-ТК39/23-ТК39/21 (ул. Декабристов)
	46
	46
	50
	50
	4.6
	3.673475187
	0.272221793
	 
	0.00002023

	
	ТК37-ТК37А (ул. Декабристов)
	38
	38
	100
	100
	7.6
	4.435489539
	0.225454257
	 
	0.00002018

	
	ТК37А-ТК41(ул. Декабристов)
	60
	60
	80
	80
	9.6
	4.128483971
	0.242219664
	 
	0.00002966

	
	ТК37А-ТК179 (ул. Декабристов)
	16
	16
	100
	100
	3.2
	4.438514302
	0.225300615
	 
	0.00000850

	
	ТК179-ТК183 (ул. Декабристов)
	150
	150
	50
	50
	15.0
	3.666325748
	0.272752633
	 
	0.00006585

	
	ТК37Б-ТК37Б-ТК186 (ул. Декабристов)
	210
	210
	50
	50
	21.0
	3.662201072
	0.273059829
	 
	0.00009208

	
	ЦТП-3-ТК43 (ул.Декабристов)
	178
	178
	100
	100
	35.6
	4.41624105
	0.226436915
	 
	0.00009412

	
	ТК43-ТК44 (ул.Декабристов)
	9
	9
	100
	100
	1.8
	4.439476726
	0.225251772
	 
	0.00000478

	
	ТК44-ТК45 (ул.Декабристов)
	44
	44
	80
	80
	7.0
	4.130243833
	0.242116456
	 
	0.00002176

	
	ТК45-ТК46 (ул.Кр. Звезда)
	40
	40
	50
	50
	4.0
	3.673887654
	0.27219123
	 
	0.00001760

	
	 
	18
	18
	80
	80
	2.9
	4.133103608
	0.241948931
	 
	0.00000891

	
	ТК43-ТК47-ТК48 (ул.Декабристов)
	193
	193
	100
	100
	38.6
	4.414178712
	0.226542708
	 
	0.00010201

	
	ТК33-ТК157 (ул. Дачная)
	154
	154
	80
	80
	24.6
	4.118144782
	0.242827791
	 
	0.00007594

	
	ТК157-ТК158-ТК159-ТК160 (ул. Дачная)
	115
	115
	50
	50
	11.5
	3.668731809
	0.272573754
	 
	0.00005052

	
	ЦТП 3-ТК 203 (ул.Техническая, ул. Декабристов)
	118
	118
	100
	100
	23.6
	4.424490402
	0.226014729
	 
	0.00006251

	
	ТК 203-ТК 206 (ул.Техническая, ул. Декабристов)
	97
	97
	70
	70
	13.6
	3.972932597
	0.251703238
	 
	0.00004614

	
	ТК 206-ТК 207 (ул.Техническая, ул. Декабристов)
	236
	236
	50
	50
	23.6
	3.660413712
	0.273193163
	 
	0.00010343

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-46 до внеш. стены дома № 72 по ул. Красная Звезда,
	26
	26
	32
	32
	1.7
	3.40042592
	0.294080807
	 
	0.00001059

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-47 до внеш. стены дома № 76 по ул. Красная Звезда
	83
	83
	50
	50
	8.3
	3.670931636
	0.272410412
	 
	0.00003648

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-163 до внеш. стены дома № 11 по ул.Дачная
	9
	9
	50
	50
	0.9
	3.676018737
	0.272033434
	 
	0.00000396

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-164 до внеш. стены дома № 4 по ул.Дачная
	6
	6
	50
	50
	0.6
	3.676224971
	0.272018173
	 
	0.00000264

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома № 13 по ул.Дачная
	40
	40
	50
	50
	4.0
	3.673887654
	0.27219123
	 
	0.00001760

	
	Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома № 15 по ул.Дачная
	1
	1
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-201 до внеш. стены дома № 20 по ул.Декабристов
	8
	8
	80
	80
	1.3
	4.134203522
	0.24188456
	 
	0.00000396

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-39/21 до внеш. стены дома № 21 по ул.Декабристов
	1
	1
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-201 до внеш. стены дома № 22 по ул.Декабристов
	6
	6
	100
	100
	1.2
	4.439889194
	0.225230846
	 
	0.00000319

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-39/23 до внеш. стены дома № 23 по ул.Декабристов
	1
	1
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК39А до внеш. стены дома № 24 по ул.Декабристов
	35
	35
	40
	40
	2.8
	3.521897251
	0.283937869
	 
	0.00001476

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-37/25 до внеш. стены дома № 25 по ул.Декабристов
	5
	5
	125
	125
	1.3
	4.821893167
	0.207387423
	 
	0.00000289

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-37/27 до внеш. стены дома №27 по ул.Декабристов
	9
	9
	50
	50
	0.9
	3.676018737
	0.272033434
	 
	0.00000396

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-93 до внеш. стен домов № 24 по ул. Техническая
	22
	22
	40
	40
	1.8
	3.522612195
	0.283880241
	 
	0.00000928

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-36 до внеш. стены дома № 27 по ул. Техническая
	1
	1
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-92 до внеш. стены дома № 28 по ул.Техническая
	2
	2
	50
	50
	0.2
	3.676499949
	0.271997828
	 
	0.00000088

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-36/29 до внеш. стены дома № 29 по ул. Техническая
	1
	1
	50
	50
	0.1
	3.676568694
	0.271992742
	 
	0.00000044

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-91А до внеш. стены дома № 30 по ул.Техническая
	14
	14
	50
	50
	1.4
	3.675675014
	0.272058873
	 
	0.00000616

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-35 до внеш. стены дома № 31 по ул.Техническая
	5
	5
	50
	50
	0.5
	3.676293715
	0.272013086
	 
	0.00000220

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-38/32 до внеш. стены дома № 32 по ул. Техническая
	1
	1
	70
	70
	0.1
	3.982171872
	0.251119247
	 
	0.00000048

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-38/34 до внеш. стены дома № 34 по ул. Техническая
	3
	3
	70
	70
	0.4
	3.981979387
	0.251131385
	 
	0.00000143

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-36 до внеш. стены дома № 36 по ул.Техническая
	13
	13
	50
	50
	1.3
	3.675743759
	0.272053784
	 
	0.00000572

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-36/1 до внеш. стены дома № 38 по ул.Техническая
	4
	4
	50
	50
	0.4
	3.67636246
	0.272008
	 
	0.00000176

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-34/40 до внеш. стены дома № 40 по ул.Техническая
	8
	8
	50
	50
	0.8
	3.676087482
	0.272028347
	 
	0.00000352

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-44 к МОУ "СОШ № 2"
	41
	41
	100
	100
	8.2
	4.435077071
	0.225475225
	 
	0.00002177

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-45 к мастерским МОУ "СОШ № 2"
	10
	10
	40
	40
	0.8
	3.523272143
	0.283827067
	 
	0.00000422

	
	Разводящая тепловая сеть от ТК-48 к д/с № 11
	34
	34
	70
	70
	4.8
	3.978995871
	0.251319688
	 
	0.00001620

	
	Разводящая тепловая сеть от ТУ-27а к мастерским
	68
	68
	50
	50
	6.8
	3.671962805
	0.272333913
	 
	0.00002990

	
	Разводящая тепловая сеть от ТУ-27а-ТК48а-СГПТУ №24
	19
	19
	80
	80
	3.0
	4.132993617
	0.24195537
	 
	0.00000940

	
	 
	50
	50
	100
	100
	10.0
	4.433839669
	0.225538151
	 
	0.00002654

	Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива»
	Котельная - ЦТП-3
	1890
	1890
	325
	325
	1228.5
	7.034531779
	0.142155872
	 
	0.00159191

	
	Котельная - ТК 1
	555
	555
	500
	500
	555.0
	10.1717951
	0.098311064
	 
	0.00067594

	
	ТК 1-ЦТП-2
	35
	35
	200
	200
	14.0
	5.959243265
	0.167806541
	 
	0.00002497

	
	ТК 1-ТК 2
	115
	115
	500
	500
	115.0
	10.47427136
	0.095472035
	 
	0.00014423

	
	ТК 2-ТК 3
	475
	475
	400
	500
	427.5
	8.763944778
	0.114103868
	 
	0.00049844

	
	ТК 3 - ЦТП 5
	18
	18
	200
	200
	7.2
	5.963917899
	0.167675011
	 
	0.00001285

	
	ТК 3 - ТК 4
	465
	465
	400
	500
	418.5
	8.769444346
	0.11403231
	 
	0.00048825

	
	ТК 4 - разветвление у ЦТП 1
	141
	141
	200
	200
	56.4
	5.930095553
	0.168631347
	 
	0.00010012

	
	разветвление у ЦТП 1 - ЦТП-1
	102
	102
	250
	200
	45.9
	6.697884453
	0.149300874
	 
	0.00008180

	
	ТК 4-т. увеличение диаметра
	126
	126
	400
	400
	100.8
	8.955879712
	0.111658489
	 
	0.00013511

	
	т. увеличение диаметра-т. сужения
	504
	504
	500
	500
	504.0
	10.20685485
	0.097973373
	 
	0.00061595

	
	т. сужения - ЦТП-4
	140
	140
	400
	400
	112.0
	8.948180316
	0.111754565
	 
	0.00015000

	
	ЦТП-2-ТК 1А
	125
	125
	200
	200
	50.0
	5.934495208
	0.168506329
	 
	0.00008882

	
	ТК 1А-ТК 1Г
	300
	300
	200
	200
	120.0
	5.886373985
	0.169883871
	 
	0.00021144

	
	ТК 1Г-ТК 55Б
	110
	110
	200
	200
	44.0
	5.938619884
	0.168389292
	 
	0.00007822

	
	ТК 55Б-ТК 55А
	90
	90
	200
	200
	36.0
	5.944119453
	0.168233497
	 
	0.00006405

	
	ТК 55А-ТК 55
	10
	10
	200
	200
	4.0
	5.966117726
	0.167613186
	 
	0.00000714

	
	ТК 55-ТК 56а
	25
	25
	200
	200
	10.0
	5.96199305
	0.167729146
	 
	0.00001785

	
	ТК 56а-ТК 56
	2
	2
	200
	200
	0.8
	5.968317553
	0.167551406
	 
	0.00000143

	
	ЦТП 4-УТ 5
	7.5
	7.5
	400
	400
	6.0
	9.021049596
	0.110851846
	 
	0.00000810

	
	УТ 5-ТК 6
	115
	115
	400
	400
	92.0
	8.961929237
	0.111583117
	 
	0.00012340

	
	ТК 6-ТК 7
	36
	36
	400
	400
	28.8
	9.005375826
	0.111044783
	 
	0.00003882

	
	ТК 7-ТК 8
	87
	87
	400
	400
	69.6
	8.977328028
	0.111391719
	 
	0.00009352

	
	ТК 8-ТК 9
	135
	135
	400
	400
	108.0
	8.9509301
	0.111720233
	 
	0.00014468

	
	ТК 9-ТК 10
	160
	160
	400
	400
	128.0
	8.937181179
	0.111892103
	 
	0.00017121

	
	ТК 10-ТК 11
	135
	135
	400
	400
	108.0
	8.9509301
	0.111720233
	 
	0.00014468

	
	ТК 11-ТК 12
	130
	130
	350
	350
	91.0
	8.198539992
	0.121972937
	 
	0.00012761

	
	ТК 12-ТК 13
	178
	178
	350
	350
	124.6
	8.175441805
	0.122317549
	 
	0.00017424

	
	ТК 13-ТК 14
	215
	215
	325
	325
	139.8
	7.782988653
	0.128485347
	 
	0.00020036

	
	ТК 14-ТК 15
	190
	190
	325
	325
	123.5
	7.794159651
	0.128301195
	 
	0.00017731

	
	ЦТП-3-ТК 31
	115
	115
	125
	125
	28.8
	4.802988401
	0.208203709
	 
	0.00006613

	
	ТК 31-ТК 30
	80
	80
	200
	200
	32.0
	5.946869237
	0.168155707
	 
	0.00005696

	
	ТК 3-ТК 29
	55
	55
	200
	200
	22.0
	5.953743697
	0.167961547
	 
	0.00003921

	
	ТК 29-ТК 28
	60
	60
	200
	200
	24.0
	5.952368805
	0.168000343
	 
	0.00004276

	
	ТК 28-ТК 27
	260
	260
	200
	200
	104.0
	5.897373122
	0.169567022
	 
	0.00018359

	
	ТК 27-ТУ 27а
	40
	40
	200
	200
	16.0
	5.957868373
	0.167845266
	 
	0.00002853

	Тепловые сети сторонних организаций
	ТК 56-Ленина 2а ИП Киприянова
	90
	90
	70
	70
	12.6
	3.973606294
	0.251660564
	 
	0.00004282

	
	ТК 56-ООО "Уралия" Ленина 2а
	60
	60
	100
	100
	12.0
	4.432464776
	0.22560811
	 
	0.00003184

	
	ТК 55А-Пархоменко 13 Торговый дом
	120
	120
	70
	70
	16.8
	3.970719021
	0.251843556
	 
	0.00005705

	
	ТК 55-ЗАО "Гранит" Ленина 2а
	90
	90
	70
	70
	12.6
	3.973606294
	0.251660564
	 
	0.00004282

	
	ТК 55Б-ЗАО "Гранит" Ленина 2а
	100
	100
	50
	50
	10.0
	3.669762978
	0.272497163
	 
	0.00004394

	
	ТК 15 - Металлургов 24а
	3
	3
	32
	32
	0.2
	3.40143784
	0.293993319
	 
	0.00000122

	
	ТК 15 - Ключевая 22
	400
	400
	125
	125
	100.0
	4.75400787
	0.210348831
	 
	0.00022769

	
	ТК 87/7- ЧП Нестерова Комсомольская 21а
	50
	50
	32
	32
	3.2
	3.399370002
	0.294172155
	 
	0.00002035

	
	ТК-83 - Аптека
	71
	71
	80
	80
	11.4
	4.127274066
	0.24229067
	 
	0.00003509

	
	ТК 83а-ТК 84
	166
	166
	80
	80
	26.6
	4.116824886
	0.242905644
	 
	0.00008183

	
	ТК 84-Тимирязева 11
	10
	10
	50
	50
	1.0
	3.675949992
	0.272038521
	 
	0.00000440

	
	ТК 84-Тимирязева 11 Мастерские
	15
	15
	32
	32
	1.0
	3.400909882
	0.294038959
	 
	0.00000611

	
	ТК-86 - Мед. Склад
	30
	30
	100
	100
	6.0
	4.436589453
	0.225398363
	 
	0.00001594

	
	ТК 28- Ремесленная 2 ИП Исламов
	50
	50
	50
	50
	5.0
	3.673200208
	0.272242171
	 
	0.00002199

	
	ТК 29 - Ремесленная 7
	15
	15
	80
	80
	2.4
	4.133433582
	0.241929616
	 
	0.00000742

	
	ТК 31 - Ремесленная 2а
	10
	10
	50
	50
	1.0
	3.675949992
	0.272038521
	 
	0.00000440

	
	ТК 1В - м-н Ленинский
	56
	56
	50
	50
	5.6
	3.672787741
	0.272272745
	 
	0.00002463

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0.75733562
	 
	0.00025802

	Котельная ул. 1 Мая, 19а
	Зона деятельности
	1147
	1147
	50
	50
	114.7
	3.597787378
	0.27794861
	0.999742009
	0.00049405

	
	
	353
	353
	70
	70
	49.4
	3.948294531
	0.253273912
	 
	0.00016686

	
	
	132
	132
	100
	100
	26.4
	4.422565554
	0.226113098
	 
	0.00006989

	Котельная № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш)
	Зона деятельности
	14998
	14998
	нд
	нд
	нд
	-
	-
	-
	-

	
	
	7202
	7202
	нд
	нд
	нд
	-
	-
	-
	-

	
	
	12744
	12744
	нд
	нд
	нд
	-
	-
	-
	-

	
	
	13792
	13792
	нд
	нд
	нд
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.203998837
	 
	 

	Котельная №1, ул. Шахтерская, 7
	От котельной ул. Металлургов до МКД № 2
	13.2
	13.2
	100
	100
	2.6
	4.438899271
	0.225281075
	0.999986384
	0.00000702

	
	От котельной ул. Металлургов до МКД № 2
	35.2
	35.2
	80
	80
	5.6
	4.131211757
	0.242059729
	 
	0.00001741

	
	От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 (ГВС)
	13.2
	13.2
	50
	50
	1.3
	3.67573001
	0.272054802
	 
	0.00000581

	
	От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 (ГВС)
	35.2
	35.2
	50
	50
	3.5
	3.674217628
	0.272166785
	 
	0.00001549

	
	От котельной ул.Металлургов до ФОК бассейн
	40.1
	40.1
	150
	150
	12.0
	5.196520844
	0.192436445
	 
	0.00002495



