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[bookmark: _Toc125065147]Таблица П5.1 Гидравлические расчеты тепловых сетей
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива»
	ТК 1
	1042.5599
	-1037.4235
	3.183
	3.09
	4.779
	4.64
	1.47
	-1.433
	105
	105
	75.11
	75.11

	ТК 1
	ЦТП 2
	166.1093
	-165.6144
	0.668
	0.655
	15.904
	15.584
	1.497
	-1.47
	105
	105
	81.37
	81.37

	ТК 1
	ТК 2
	876.1772
	-872.0883
	0.466
	0.453
	3.377
	3.28
	1.235
	-1.204
	105
	105
	73.92
	73.92

	ТК 2
	ТК 3
	876.1206
	-872.1461
	6.247
	1.869
	10.961
	3.278
	1.935
	-1.203
	105
	105
	73.92
	73.92

	ТК 3
	ЦТП 5
	44.2083
	-44.099
	0.025
	0.024
	1.137
	1.117
	0.398
	-0.391
	105
	105
	81.56
	81.56

	ТК 72
	ТК 77
	13.8988
	-13.8677
	2.826
	2.784
	5.222
	5.145
	0.54
	-0.532
	95.75
	95.75
	76.78
	76.78

	ТК 77
	равзветвление у школы интернат
	13.8908
	-13.8759
	1.28
	1.263
	15.239
	15.035
	0.813
	-0.802
	95.75
	95.75
	76.78
	76.78

	равзветвление у школы интернат
	Мастерские школы интерната
	1.1312
	-1.1299
	0.037
	0.037
	1.561
	1.548
	0.186
	-0.184
	95.75
	95.75
	80.35
	80.35

	равзветвление у школы интернат
	школа
	7.3138
	-7.3038
	1.532
	1.509
	63.825
	62.871
	1.206
	-1.187
	95.75
	95.75
	73.4
	73.4

	ЦТП 5
	разветвление
	73.0467
	-72.9401
	0.02
	0.019
	16.295
	16.047
	1.242
	-1.224
	95.75
	95.75
	81.56
	81.56

	разветвление
	ТК 73
	8.2031
	-8.1947
	0.017
	0.017
	0.555
	0.552
	0.202
	-0.2
	95.75
	95.75
	84.08
	84.08

	ТК 73
	Гараж больницы
	6.9713
	-6.9656
	1.392
	1.379
	57.999
	57.461
	1.149
	-1.139
	95.75
	95.75
	83.88
	83.88

	ТК 73
	Морг
	1.2311
	-1.2299
	0.078
	0.077
	1.845
	1.834
	0.203
	-0.201
	95.75
	95.75
	85.2
	85.2

	сужение
	Васенко 6
	9.5742
	-9.5648
	0.906
	0.898
	7.26
	7.199
	0.561
	-0.556
	95.75
	95.75
	85
	85

	разветвление
	ТК 75
	41.3655
	-41.3181
	1.163
	1.151
	13.848
	13.704
	1.017
	-1.007
	95.75
	95.75
	81.87
	81.87

	ТК 75
	Поликлиника
	32.3889
	-32.3581
	1.828
	1.808
	28.208
	27.903
	1.259
	-1.246
	95.75
	95.75
	81.36
	81.36

	ТК 75
	ТК 76
	8.9746
	-8.962
	0.315
	0.312
	2.189
	2.168
	0.349
	-0.345
	95.75
	95.75
	83.7
	83.7

	ТК 76
	Инфекционное отделение
	8.9725
	-8.9642
	0.074
	0.073
	2.188
	2.17
	0.349
	-0.346
	95.75
	95.75
	83.7
	83.7

	ТК 3
	ТК 4
	831.7629
	-828.2863
	5.513
	1.65
	9.88
	2.958
	1.837
	-1.143
	105
	105
	73.52
	73.52

	ТК 4
	сужение
	679.7831
	-677.1246
	0.998
	0.97
	6.603
	6.413
	1.501
	-1.463
	105
	105
	71.84
	71.84

	сужение
	ЦТП 4
	679.4952
	-677.4191
	1.101
	1.078
	6.555
	6.415
	1.492
	-1.462
	105
	105
	71.84
	71.84

	ЦТП 4
	УТ 5
	1358.747
	-1356.7602
	0.235
	0.231
	26.165
	25.673
	2.983
	-2.929
	88.42
	88.42
	71.84
	71.84

	УТ 5
	ТК 5а
	245.1743
	-244.9749
	1.5
	1.485
	9.921
	9.823
	1.365
	-1.352
	88.42
	88.42
	77.68
	77.68

	ТК 5а
	Металлургов 5 ФОК
	35.6257
	-35.618
	0.326
	0.324
	33.956
	33.754
	1.378
	-1.369
	88.42
	88.42
	80.53
	80.53

	ТК 5а
	ТК 114в
	209.5329
	-209.3728
	0.456
	0.452
	7.251
	7.193
	1.166
	-1.157
	88.42
	88.42
	77.2
	77.2

	ТК 114в
	ЧП Курилин
	3.4837
	-3.475
	9.052
	8.894
	754.312
	741.135
	2.583
	-2.543
	88.42
	88.42
	57.03
	57.03

	ТК 114в
	переход Ду250-200
	206.0427
	-205.9044
	0.295
	0.292
	7.012
	6.957
	1.147
	-1.138
	88.42
	88.42
	77.54
	77.54

	переход Ду250-200
	ТК 114а
	206.0383
	-205.9088
	0.989
	0.981
	24.252
	24.056
	1.841
	-1.827
	88.42
	88.42
	77.54
	77.54

	ТК 114а
	ТК 113
	44.4862
	-44.4424
	0.055
	0.054
	1.143
	1.135
	0.398
	-0.395
	88.42
	88.42
	79.18
	79.18

	ТК 113
	гараж администрации
	3.0457
	-3.0436
	0.266
	0.264
	11.088
	11.021
	0.499
	-0.496
	88.42
	88.42
	79.76
	79.76

	ТК 113
	ТК 113а
	41.4374
	-41.4019
	0.514
	0.51
	5.219
	5.184
	0.699
	-0.694
	88.42
	88.42
	79.14
	79.14

	ТК 113а
	Администрация
	41.0739
	-41.0462
	0.812
	0.806
	45.112
	44.8
	1.588
	-1.578
	88.42
	88.42
	79.13
	79.13

	ТК 114а
	ТК 114
	161.5495
	-161.469
	0.215
	0.213
	14.922
	14.807
	1.444
	-1.432
	88.42
	88.42
	77.08
	77.08

	ТК 114
	Комсомольская 22а
	47.4733
	-47.4573
	0.867
	0.861
	60.235
	59.82
	1.836
	-1.823
	88.42
	88.42
	79.25
	79.25

	ТК 114
	Комсомольская 24
	44.0237
	-44.008
	1.865
	1.85
	388.514
	385.51
	3.67
	-3.643
	88.42
	88.42
	78.55
	78.55

	ТК 114
	ТК 115
	70.0516
	-70.0047
	2.84
	2.814
	39.446
	39.081
	1.714
	-1.699
	88.42
	88.42
	74.69
	74.69

	ТК 115
	Комсомольская 23
	39.5363
	-39.5199
	0.212
	0.21
	12.596
	12.498
	0.967
	-0.959
	88.42
	88.42
	77.46
	77.46

	ТК 115
	ИТП Комсомольская 25
	30.5136
	-30.4865
	2.572
	2.544
	24.927
	24.652
	1.18
	-1.167
	88.42
	88.42
	71.09
	71.09

	Котельная
	ЦТП 3
	95.005
	-93.9541
	1.349
	1.304
	0.595
	0.575
	0.373
	-0.364
	105
	105
	80.94
	80.94

	ТК 43
	ТК 44
	20.4142
	-20.3895
	0.202
	0.2
	11.233
	11.117
	0.793
	-0.785
	95.52
	95.52
	82.08
	82.08

	ТК 44
	Школа № 2
	16.2435
	-16.2304
	0.171
	0.169
	7.124
	7.061
	0.631
	-0.625
	95.52
	95.52
	84.19
	84.19

	ТК 44
	ТК 45
	4.1704
	-4.1594
	0.07
	0.069
	1.393
	1.376
	0.244
	-0.241
	95.52
	95.52
	73.87
	73.87

	ТК 45
	Красная звезда 69
	0.383
	-0.3822
	0.36
	0.357
	1.876
	1.859
	0.154
	-0.152
	95.52
	95.52
	83.91
	83.91

	ТК 45
	Мастерские СОШ№2
	1.6124
	-1.6111
	0.39
	0.385
	32.461
	32.091
	0.649
	-0.641
	95.52
	95.52
	83.87
	83.87

	ТК 45
	 
	2.1745
	-2.1666
	0.383
	0.376
	5.698
	5.59
	0.358
	-0.351
	95.52
	95.52
	64.67
	64.67

	ТК 46
	Красной звезды 72
	2.1731
	-2.1681
	4.252
	4.155
	295.267
	288.556
	1.619
	-1.584
	95.52
	95.52
	64.67
	64.67

	ТК 203
	ТК 204
	2.8144
	-2.8106
	0.059
	0.058
	1.628
	1.618
	0.236
	-0.234
	95.52
	95.52
	88.27
	88.27

	ТК 204
	Декабристов 3
	0.6247
	-0.6243
	0.178
	0.177
	4.932
	4.909
	0.252
	-0.25
	95.52
	95.52
	88.26
	88.26

	ТК 204
	ТК 205
	2.1895
	-2.1865
	0.036
	0.035
	0.991
	0.985
	0.183
	-0.182
	95.52
	95.52
	88.27
	88.27

	ТК 205
	ТК 206
	1.2495
	-1.2476
	0.01
	0.01
	0.329
	0.327
	0.105
	-0.104
	95.52
	95.52
	88.26
	88.26

	ТК 206
	Декабристов 7
	0.4691
	-0.4688
	0.101
	0.1
	2.799
	2.787
	0.189
	-0.188
	95.52
	95.52
	88.27
	88.27

	ТК 206
	ТК 207
	0.7802
	-0.7791
	0.072
	0.072
	0.751
	0.747
	0.129
	-0.128
	95.52
	95.52
	88.26
	88.26

	ТК 207
	Техническая 14
	0.7798
	-0.7794
	0.092
	0.091
	7.657
	7.621
	0.314
	-0.312
	95.52
	95.52
	88.26
	88.26

	ТК 31а
	ТК 141
	3.6483
	-3.6444
	0.555
	0.55
	15.95
	15.794
	0.601
	-0.595
	95.52
	95.52
	87.47
	87.47

	ТК 141
	Техническая 3
	0.4331
	-0.4329
	0.057
	0.057
	2.391
	2.381
	0.174
	-0.173
	95.52
	95.52
	87.69
	87.69

	ТК 141
	ТК 142
	3.2151
	-3.2117
	0.164
	0.163
	12.4
	12.316
	0.53
	-0.526
	95.52
	95.52
	87.44
	87.44

	ТК 142
	Техническая 5
	0.43
	-0.4297
	0.057
	0.056
	2.356
	2.346
	0.173
	-0.172
	95.52
	95.52
	87.64
	87.64

	ТК 142
	ТК 143
	2.7851
	-2.7821
	0.291
	0.289
	9.319
	9.256
	0.459
	-0.456
	95.52
	95.52
	87.41
	87.41

	ТК 143
	Техническая 7
	0.4242
	-0.4239
	0.055
	0.055
	2.295
	2.285
	0.171
	-0.17
	95.52
	95.52
	87.53
	87.53

	ТК 143
	ТК 144
	2.3608
	-2.3583
	0.209
	0.208
	6.709
	6.665
	0.389
	-0.386
	95.52
	95.52
	87.39
	87.39

	ТК 144
	Техническая 9
	0.8337
	-0.8332
	0.21
	0.209
	8.742
	8.694
	0.336
	-0.334
	95.52
	95.52
	87.4
	87.4

	ТК 144
	ТК 145
	1.5269
	-1.5252
	0.095
	0.094
	2.826
	2.809
	0.252
	-0.25
	95.52
	95.52
	87.39
	87.39

	ТК 145
	Техническая 11
	0.4181
	-0.4178
	0.054
	0.053
	2.23
	2.22
	0.168
	-0.167
	95.52
	95.52
	87.42
	87.42

	ТК 145
	ТК 146
	1.1087
	-1.1075
	0.05
	0.05
	1.501
	1.493
	0.183
	-0.182
	95.52
	95.52
	87.37
	87.37

	ТК 146
	Техническая 13
	0.4171
	-0.4168
	0.053
	0.053
	2.219
	2.21
	0.168
	-0.167
	95.52
	95.52
	87.4
	87.4

	ТК 146
	ТК 147
	0.6915
	-0.6908
	0.018
	0.018
	0.593
	0.59
	0.114
	-0.113
	95.52
	95.52
	87.36
	87.36

	ТК 147
	Техническая 15
	0.6914
	-0.691
	0.145
	0.144
	6.03
	5.999
	0.278
	-0.277
	95.52
	95.52
	87.36
	87.36

	ТК 31
	ИП Нафиков
	6.0338
	-6.0303
	0.522
	0.518
	43.479
	43.152
	0.995
	-0.987
	95.52
	95.52
	87
	87

	ТК 31
	ТК 30
	49.2641
	-49.1657
	0.051
	0.05
	1.405
	1.39
	0.442
	-0.438
	95.52
	95.52
	83.57
	83.57

	ТК 30
	ТК 29
	49.2618
	-49.1681
	0.059
	0.058
	1.405
	1.391
	0.442
	-0.438
	95.52
	95.52
	83.57
	83.57

	ТК 29
	магазин Юбиленйный
	9.0988
	-9.0933
	0.118
	0.117
	6.56
	6.514
	0.533
	-0.529
	95.52
	95.52
	87.13
	87.13

	ТК 29
	ТК 28
	40.1603
	-40.0775
	0.034
	0.033
	0.936
	0.927
	0.361
	-0.357
	95.52
	95.52
	82.77
	82.77

	ТК 28
	ИП Исламов автосервис
	5.1149
	-5.1114
	1.801
	1.787
	31.274
	31.017
	0.843
	-0.836
	95.52
	95.52
	86.3
	86.3

	ТК 28
	ТК 27
	35.0431
	-34.9684
	0.197
	0.195
	0.714
	0.707
	0.315
	-0.311
	95.52
	95.52
	82.25
	82.25

	ТК 27
	ТУ 27а
	35.0253
	-34.9864
	0.017
	0.017
	0.714
	0.707
	0.315
	-0.311
	95.52
	95.52
	82.25
	82.25

	ТУ 27а
	ТК 48
	21.3366
	-21.3159
	3.874
	3.837
	35.874
	35.529
	1.249
	-1.237
	95.52
	95.52
	83.9
	83.9

	ТК 48
	СГПТУ № 24
	21.3355
	-21.317
	0.736
	0.729
	12.266
	12.154
	0.829
	-0.822
	95.52
	95.52
	83.9
	83.9

	ТУ 27а
	мастерские Ремесленная 3
	13.6872
	-13.672
	6.96
	6.877
	223.084
	220.403
	2.256
	-2.231
	95.52
	95.52
	79.68
	79.68

	ТК 31а
	ТК 32
	61.4577
	-61.2612
	8.145
	7.999
	11.504
	11.298
	1.042
	-1.025
	95.52
	95.52
	76.7
	76.7

	ТК 32
	ТК 71
	18.3469
	-18.3116
	0.763
	0.751
	9.079
	8.945
	0.713
	-0.703
	95.52
	95.52
	75.92
	75.92

	ТК 71
	разветвление ТК 71-1
	5.707
	-5.7001
	0.28
	0.276
	38.909
	38.392
	0.941
	-0.928
	95.52
	95.52
	78.95
	78.95

	разветвление ТК 71-1
	Дачная 15
	2.9292
	-2.9259
	0.074
	0.073
	10.302
	10.189
	0.483
	-0.477
	95.52
	95.52
	79.52
	79.52

	разветвление ТК 71-1
	Дачная 13
	2.7778
	-2.7742
	0.423
	0.418
	9.271
	9.162
	0.458
	-0.452
	95.52
	95.52
	78.35
	78.35

	ТК 71
	ТУ 36
	12.6387
	-12.6128
	1.06
	1.044
	12.623
	12.426
	0.74
	-0.728
	95.52
	95.52
	74.55
	74.55

	т. 36
	ТК 36/27
	4.9064
	-4.8989
	0.014
	0.014
	1.923
	1.9
	0.287
	-0.283
	95.52
	95.52
	75.47
	75.47

	ТК 36/27
	Техническая 27
	2.3958
	-2.3925
	0.099
	0.098
	6.908
	6.82
	0.395
	-0.389
	95.52
	95.52
	76.26
	76.26

	ТК 36/27
	ТК 36/29
	2.5105
	-2.5065
	0.328
	0.323
	7.581
	7.48
	0.414
	-0.408
	95.52
	95.52
	74.72
	74.72

	ТК 36/29
	Техническая 29
	2.5104
	-2.5067
	0.027
	0.027
	7.58
	7.478
	0.414
	-0.407
	95.52
	95.52
	74.72
	74.72

	ТУ 36
	ТК 91а
	7.7314
	-7.7147
	0.102
	0.1
	1.628
	1.606
	0.3
	-0.296
	95.52
	95.52
	73.96
	73.96

	ТК 91а
	ТК 38/30
	5.3566
	-5.3461
	0.105
	0.103
	5.838
	5.75
	0.449
	-0.442
	95.52
	95.52
	73.75
	73.75

	ТК 38/30
	Техническая 30
	1.6478
	-1.6448
	0.61
	0.6
	33.898
	33.345
	0.663
	-0.652
	95.52
	95.52
	70.76
	70.76

	ТК 38/30
	ТК 38
	3.7087
	-3.7014
	0.067
	0.067
	2.812
	2.775
	0.311
	-0.306
	95.52
	95.52
	75.08
	75.08

	ТК 38
	Техническая 32
	2.1423
	-2.1387
	0.039
	0.038
	0.949
	0.94
	0.18
	-0.177
	95.52
	95.52
	75.09
	75.09

	ТК 91а
	ТК 92
	2.3739
	-2.3696
	0.171
	0.169
	6.783
	6.688
	0.391
	-0.385
	95.52
	95.52
	74.44
	74.44

	ТК 92
	Техническая 28
	2.217
	-2.2135
	0.142
	0.14
	5.921
	5.843
	0.365
	-0.36
	95.52
	95.52
	74.4
	74.4

	ТК 92
	ТК 93
	0.1568
	-0.1562
	0.037
	0.036
	0.327
	0.326
	0.063
	-0.062
	95.52
	95.52
	75.07
	75.07

	ТК 93
	Техническая 24
	0.1566
	-0.1564
	0.006
	0.006
	0.327
	0.326
	0.063
	-0.062
	95.52
	95.52
	75.07
	75.07

	ТК 38
	ТК 38/34
	1.5662
	-1.5629
	0.021
	0.021
	0.512
	0.508
	0.131
	-0.129
	95.52
	95.52
	75.07
	75.07

	ТК 38/34
	Техническая 34
	1.566
	-1.5631
	0.021
	0.021
	0.512
	0.508
	0.131
	-0.129
	95.52
	95.52
	75.07
	75.07

	ТК 32
	ТК 33
	43.0866
	-42.9741
	0.816
	0.803
	5.666
	5.574
	0.73
	-0.719
	95.52
	95.52
	77.03
	77.03

	ТК 33
	ТК 163
	42.0949
	-41.9983
	0.188
	0.185
	5.409
	5.325
	0.713
	-0.703
	95.52
	95.52
	76.96
	76.96

	ТК 163
	Дачная 11
	2.9376
	-2.9343
	0.099
	0.098
	10.361
	10.243
	0.484
	-0.478
	95.52
	95.52
	79.57
	79.57

	ТК 163
	ТК 164
	39.1561
	-39.0653
	0.084
	0.083
	4.683
	4.61
	0.664
	-0.654
	95.52
	95.52
	76.76
	76.76

	ТК 164
	Дачная 4
	3.4636
	-3.4596
	0.138
	0.136
	14.381
	14.204
	0.571
	-0.563
	95.52
	95.52
	79.19
	79.19

	ТК 164
	ТК 34
	35.6919
	-35.6063
	0.07
	0.069
	3.894
	3.834
	0.605
	-0.596
	95.52
	95.52
	76.53
	76.53

	ТК 34
	ТК 35
	35.6913
	-35.6069
	0.131
	0.129
	3.894
	3.834
	0.605
	-0.596
	95.52
	95.52
	76.53
	76.53

	ТК 35
	Техническая 31
	4.4555
	-4.4502
	0.143
	0.141
	23.751
	23.445
	0.734
	-0.725
	95.52
	95.52
	78.48
	78.48

	ТК 35
	ТК 34/40
	31.2347
	-31.1579
	0.125
	0.123
	2.985
	2.94
	0.529
	-0.521
	95.52
	95.52
	76.25
	76.25

	ТК 34/40
	Техническая 40
	1.9682
	-1.9658
	0.028
	0.028
	4.675
	4.624
	0.324
	-0.32
	95.52
	95.52
	78.44
	78.44

	ТК 34/40
	ТК 36/1
	29.265
	-29.1935
	0.094
	0.093
	2.622
	2.583
	0.496
	-0.488
	95.52
	95.52
	76.1
	76.1

	ТК 36/1
	Техническая 38
	3.3232
	-3.3191
	0.064
	0.063
	13.244
	13.08
	0.548
	-0.54
	95.52
	95.52
	77.94
	77.94

	ТК 36/1
	ТК 36
	25.9406
	-25.8757
	0.079
	0.078
	2.063
	2.032
	0.44
	-0.433
	95.52
	95.52
	75.86
	75.86

	ТК 36
	Техническая 36
	2.2766
	-2.2736
	0.09
	0.089
	6.242
	6.167
	0.375
	-0.37
	95.52
	95.52
	77.5
	77.5

	ТК 36
	ТК 37
	23.6628
	-23.6034
	0.047
	0.047
	1.719
	1.693
	0.401
	-0.395
	95.52
	95.52
	75.7
	75.7

	ТК 37
	ТК 37/27
	21.8644
	-21.8148
	0.051
	0.05
	1.469
	1.448
	0.371
	-0.365
	95.52
	95.52
	75.56
	75.56

	ТК 37/27
	Декабристов 27
	3.7422
	-3.737
	0.242
	0.238
	16.777
	16.544
	0.617
	-0.608
	95.52
	95.52
	76.3
	76.3

	ТК 37/27
	ТК 37/25
	18.121
	-18.079
	0.028
	0.028
	1.012
	0.998
	0.307
	-0.302
	95.52
	95.52
	75.41
	75.41

	ТК 39
	ТК 39/23
	4.2321
	-4.2248
	0.514
	0.506
	21.437
	21.098
	0.698
	-0.686
	95.52
	95.52
	72.81
	72.81

	ТК 39/23
	Декабристов 23
	2.1705
	-2.1671
	0.027
	0.027
	5.677
	5.6
	0.358
	-0.352
	95.52
	95.52
	73.55
	73.55

	ТК 39/23
	ТК 39/21
	2.0615
	-2.0578
	0.172
	0.17
	5.125
	5.053
	0.34
	-0.334
	95.52
	95.52
	72.04
	72.04

	ТК 39/21
	Декабристов 21
	2.0614
	-2.0579
	0.025
	0.024
	5.125
	5.053
	0.34
	-0.334
	95.52
	95.52
	72.04
	72.04

	ТК 39
	ТК 39а
	11.3357
	-11.3091
	0.042
	0.041
	1.054
	1.04
	0.279
	-0.274
	95.52
	95.52
	75.94
	75.94

	ТК 39а
	ТК 40
	1.5691
	-1.5661
	0.031
	0.031
	0.514
	0.51
	0.131
	-0.13
	95.52
	95.52
	76.35
	76.35

	ТК 40
	Декабристов 24
	1.5687
	-1.5665
	0.036
	0.035
	2.981
	2.949
	0.259
	-0.255
	95.52
	95.52
	76.35
	76.35

	ТК 39а
	ТК 201
	9.7656
	-9.7439
	0.116
	0.114
	0.784
	0.774
	0.24
	-0.236
	95.52
	95.52
	75.87
	75.87

	ТК 201
	Декабристов 20
	7.2277
	-7.2175
	0.05
	0.049
	4.149
	4.095
	0.423
	-0.417
	95.52
	95.52
	75.81
	75.81

	ТК 201
	Декабристов 22
	2.5345
	-2.5299
	0.006
	0.006
	0.181
	0.18
	0.099
	-0.097
	95.52
	95.52
	76.05
	76.05

	ТК 37
	ТК 37а
	1.7975
	-1.7895
	0.003
	0.003
	0.092
	0.092
	0.07
	-0.069
	95.52
	95.52
	77.48
	77.48

	ТК 37а
	ТК 41
	0.8362
	-0.8324
	0.004
	0.004
	0.06
	0.06
	0.049
	-0.048
	95.52
	95.52
	77.42
	77.42

	ТК 41
	ТК 184
	0.8354
	-0.8331
	0.019
	0.018
	0.859
	0.851
	0.138
	-0.136
	95.52
	95.52
	77.42
	77.42

	ТК 184
	Декабристов 30
	0.2401
	-0.2398
	0.009
	0.009
	0.75
	0.747
	0.097
	-0.095
	95.52
	95.52
	77.53
	77.53

	ТК 184
	ТК 185
	0.5953
	-0.5935
	0.03
	0.029
	0.442
	0.438
	0.098
	-0.097
	95.52
	95.52
	77.38
	77.38

	ТК 185
	Декабристов 34
	0.2382
	-0.2379
	0.009
	0.009
	0.739
	0.735
	0.096
	-0.095
	95.52
	95.52
	77.4
	77.4

	ТК 185
	ТК 186
	0.3568
	-0.3558
	0.01
	0.01
	0.163
	0.163
	0.059
	-0.058
	95.52
	95.52
	77.36
	77.36

	ТК 186
	Декабристов 38
	0.1784
	-0.1781
	0.005
	0.005
	0.42
	0.42
	0.072
	-0.071
	95.52
	95.52
	77.37
	77.37

	ТК 186
	Декабристов 40
	0.1782
	-0.1779
	0.005
	0.005
	0.419
	0.418
	0.072
	-0.071
	95.52
	95.52
	77.35
	77.35

	ТК 37а
	ТК 179
	0.9607
	-0.9577
	0.001
	0.001
	0.028
	0.028
	0.037
	-0.037
	95.52
	95.52
	77.52
	77.52

	ТК 179
	Декабристов 29
	0.2415
	-0.2412
	0.009
	0.009
	0.759
	0.755
	0.097
	-0.096
	95.52
	95.52
	77.63
	77.63

	ТК 179
	ТК 180
	0.7189
	-0.7169
	0.025
	0.024
	0.64
	0.634
	0.118
	-0.117
	95.52
	95.52
	77.49
	77.49

	ТК 180
	Декабристов 31
	0.1802
	-0.1799
	0.005
	0.005
	0.428
	0.428
	0.073
	-0.072
	95.52
	95.52
	77.54
	77.54

	ТК 180
	ТК 181
	0.5386
	-0.5371
	0.013
	0.013
	0.363
	0.361
	0.089
	-0.087
	95.52
	95.52
	77.47
	77.47

	ТК 181
	Декабристов 33
	0.2392
	-0.2388
	0.009
	0.009
	0.744
	0.741
	0.096
	-0.095
	95.52
	95.52
	77.47
	77.47

	ТК 181
	ТК 182
	0.2993
	-0.2984
	0.003
	0.003
	0.116
	0.116
	0.049
	-0.049
	95.52
	95.52
	77.47
	77.47

	ТК 182
	Декабристов 35
	0.1197
	-0.1195
	0.002
	0.002
	0.194
	0.145
	0.048
	-0.048
	95.52
	95.52
	77.48
	77.48

	ТК 182
	ТК 183
	0.1795
	-0.1789
	0.002
	0.001
	0.044
	0.034
	0.03
	-0.029
	95.52
	95.52
	77.46
	77.46

	ТК 183
	Декабристов 37
	0.1794
	-0.1791
	0.005
	0.005
	0.425
	0.424
	0.072
	-0.071
	95.52
	95.52
	77.46
	77.46

	ТК 33
	ТК 157
	0.9868
	-0.9807
	0.014
	0.014
	0.083
	0.082
	0.058
	-0.057
	95.52
	95.52
	79.99
	79.99

	ТК 157
	Дачная 9
	0.1428
	-0.1426
	0.045
	0.044
	3.72
	3.694
	0.158
	-0.156
	95.52
	95.52
	80.21
	80.21

	ТК 157
	ТК 158
	0.8423
	-0.8398
	0.038
	0.037
	0.873
	0.864
	0.139
	-0.137
	95.52
	95.52
	79.95
	79.95

	ТК 158
	ТК 159
	0.8422
	-0.84
	0.044
	0.044
	0.873
	0.865
	0.139
	-0.137
	95.52
	95.52
	79.95
	79.95

	ТК 159
	ТК 160
	0.842
	-0.8402
	0.046
	0.046
	0.872
	0.865
	0.139
	-0.137
	95.52
	95.52
	79.95
	79.95

	ТК 160
	Дачная 3
	0.2812
	-0.2807
	0
	0
	0.008
	0.006
	0.016
	-0.016
	95.52
	95.52
	79.98
	79.98

	ТК 160
	Дачная 2
	0.1394
	-0.1393
	0.043
	0.042
	3.549
	3.524
	0.155
	-0.153
	95.52
	95.52
	79.86
	79.86

	ТК 160
	Дачная 1
	0.4211
	-0.4204
	0.009
	0.009
	0.225
	0.225
	0.069
	-0.069
	95.52
	95.52
	79.96
	79.96

	ТК 4
	разветвление у ЦТП 1
	151.8336
	-151.3958
	2.257
	2.203
	13.341
	13.021
	1.373
	-1.343
	105
	105
	81.03
	81.03

	ЦТП 1
	ТК 80а
	220.6469
	-220.2515
	0.034
	0.033
	28.06
	27.584
	1.99
	-1.959
	97.52
	97.52
	81.03
	81.03

	ТК 80а
	ТК 80
	18.9813
	-18.9591
	2.662
	2.629
	28.445
	28.09
	1.113
	-1.099
	97.52
	97.52
	82.14
	82.14

	ТК 80
	23 годовщины Октября 5
	11.4333
	-11.4199
	0.621
	0.614
	10.351
	10.228
	0.67
	-0.662
	97.52
	97.52
	81.78
	81.78

	ТК 80
	Д/с № 1
	7.5471
	-7.5401
	0.326
	0.323
	4.527
	4.481
	0.442
	-0.437
	97.52
	97.52
	82.7
	82.7

	ТК 80а
	ТК 90
	90.2714
	-90.106
	0.615
	0.606
	4.7
	4.635
	0.812
	-0.801
	97.52
	97.52
	80.65
	80.65

	ТК 90
	ТК 91
	43.1329
	-43.0753
	0.15
	0.148
	5.686
	5.615
	0.732
	-0.723
	97.52
	97.52
	82.5
	82.5

	ТК 91
	ИТП 23 годовщины Октября 4
	43.132
	-43.0762
	0.123
	0.121
	5.685
	5.619
	0.732
	-0.723
	97.52
	97.52
	82.5
	82.5

	ИТП 23 годовщины Октября 4
	23 годовщины Октября 4
	10.2211
	-10.2131
	0.003
	0.003
	2.837
	2.812
	0.398
	-0.394
	97.52
	97.52
	85.9
	85.9

	ИТП 23 годовщины Октября 4
	ТК 92
	32.9102
	-32.8638
	0.191
	0.189
	3.317
	3.277
	0.559
	-0.552
	97.52
	97.52
	81.45
	81.45

	ТК 92
	23 годовщины Октября 6
	7.5773
	-7.5694
	1.975
	1.951
	68.592
	67.746
	1.251
	-1.236
	97.52
	97.52
	82.38
	82.38

	ТК 92
	ТК 93
	25.3309
	-25.2964
	0.789
	0.779
	17.297
	17.076
	0.986
	-0.974
	97.52
	97.52
	81.17
	81.17

	ТК 93
	23 годовщины Октября 8
	7.6339
	-7.6261
	1.086
	1.073
	69.618
	68.763
	1.26
	-1.245
	97.52
	97.52
	82.62
	82.62

	ТК 93
	ТК 94
	17.6964
	-17.671
	0.508
	0.501
	8.46
	8.35
	0.689
	-0.68
	97.52
	97.52
	80.55
	80.55

	ТК 94
	23 годовщины Октября 10
	5.4165
	-5.411
	0.548
	0.541
	35.105
	34.686
	0.894
	-0.883
	97.52
	97.52
	82.69
	82.69

	ТК 94
	ТК 95
	12.279
	-12.2609
	0.373
	0.368
	4.086
	4.036
	0.478
	-0.472
	97.52
	97.52
	79.6
	79.6

	ТК 95
	23 годовщины Октября 12
	6.3973
	-6.3893
	1.174
	1.158
	48.928
	48.257
	1.056
	-1.042
	97.52
	97.52
	79.63
	79.63

	ТК 95
	23 годовщины Октября 14
	5.8804
	-5.873
	1.191
	1.175
	41.358
	40.794
	0.971
	-0.958
	97.52
	97.52
	79.56
	79.56

	ТК 90
	ТК 614
	47.1301
	-47.0392
	1.878
	1.85
	17.991
	17.718
	1.161
	-1.144
	97.52
	97.52
	78.95
	78.95

	ТК 614
	23 годовщины Октября 25
	5.2315
	-5.2261
	0.472
	0.466
	32.755
	32.346
	0.864
	-0.853
	97.52
	97.52
	82.6
	82.6

	ТК 614
	ТК 90А
	41.8962
	-41.8156
	0.451
	0.444
	5.365
	5.285
	0.711
	-0.701
	97.52
	97.52
	78.5
	78.5

	ТК 90А
	23 годовщины Октября 27
	4.4424
	-4.4369
	0.851
	0.84
	23.644
	23.331
	0.733
	-0.723
	97.52
	97.52
	80.14
	80.14

	ТК 90А
	т. врезки Комсомольская 10
	24.8868
	-24.8388
	0.034
	0.034
	1.902
	1.876
	0.422
	-0.416
	97.52
	97.52
	77.62
	77.62

	т. врезки Комсомольская 10
	Комсомольская 10
	4.2178
	-4.2123
	0.972
	0.959
	21.321
	21.027
	0.696
	-0.686
	97.52
	97.52
	79.53
	79.53

	т. врезки Комсомольская 10
	ТК 90Б
	20.6684
	-20.6272
	0.079
	0.078
	1.315
	1.297
	0.351
	-0.345
	97.52
	97.52
	77.23
	77.23

	ТК 90Б
	ТК 89
	4.0777
	-4.0721
	0.933
	0.919
	19.933
	19.646
	0.673
	-0.663
	97.52
	97.52
	78.71
	78.71

	ТК 89
	Комсомольская 12
	4.0776
	-4.0723
	0.144
	0.142
	19.932
	19.658
	0.673
	-0.664
	97.52
	97.52
	78.71
	78.71

	ТК 90Б
	ТК 101
	16.5886
	-16.5571
	0.589
	0.58
	7.438
	7.324
	0.646
	-0.636
	97.52
	97.52
	76.87
	76.87

	ТК 101
	Комсомольская 14
	3.6757
	-3.6712
	0.156
	0.154
	16.209
	15.993
	0.607
	-0.598
	97.52
	97.52
	80.12
	80.12

	ТК 101
	ТК 102
	12.9118
	-12.8871
	0.352
	0.347
	4.516
	4.447
	0.503
	-0.494
	97.52
	97.52
	75.94
	75.94

	ТК 102
	Комсомольская 16
	3.9005
	-3.8953
	0.241
	0.237
	18.245
	17.985
	0.644
	-0.634
	97.52
	97.52
	78.19
	78.19

	ТК 102
	ТК 103
	9.0101
	-8.993
	0.348
	0.342
	6.441
	6.339
	0.528
	-0.519
	97.52
	97.52
	74.97
	74.97

	ТК 103
	Комсомольская 18
	3.242
	-3.2374
	0.091
	0.09
	12.624
	12.441
	0.535
	-0.527
	97.52
	97.52
	77.06
	77.06

	ТК 103
	ТК 104
	5.7675
	-5.7561
	0.156
	0.154
	2.653
	2.614
	0.338
	-0.332
	97.52
	97.52
	73.8
	73.8

	ТК 104
	Комсомольская 20
	3.3088
	-3.304
	0.016
	0.016
	13.147
	12.949
	0.546
	-0.537
	97.52
	97.52
	76.54
	76.54

	ТК 104
	Комсомольская 22
	2.4581
	-2.4527
	0.655
	0.644
	7.279
	7.153
	0.406
	-0.398
	97.52
	97.52
	70.11
	70.11

	ТК 90А
	ТК 616
	12.5641
	-12.5428
	0.154
	0.152
	4.277
	4.22
	0.489
	-0.482
	97.52
	97.52
	79.65
	79.65

	ТК 616
	23 годовщины Октября 29
	4.3267
	-4.3212
	0.808
	0.797
	22.432
	22.134
	0.714
	-0.705
	97.52
	97.52
	79.71
	79.71

	ТК 616
	ТК 99А
	8.2369
	-8.2222
	0.266
	0.263
	1.848
	1.825
	0.321
	-0.316
	97.52
	97.52
	79.62
	79.62

	ТК 99А
	ТК 99
	4.0576
	-4.0522
	0.711
	0.701
	19.738
	19.476
	0.67
	-0.661
	97.52
	97.52
	78.87
	78.87

	ТК 99
	23 годовщины Октября 31
	4.0575
	-4.0523
	0.024
	0.023
	19.737
	19.467
	0.67
	-0.66
	97.52
	97.52
	78.87
	78.87

	ТК 99А
	ТК 100
	4.1771
	-4.1721
	0.351
	0.347
	20.913
	20.64
	0.69
	-0.68
	97.52
	97.52
	80.34
	80.34

	ТК 100
	23 годовщины Октября 33
	4.1771
	-4.1722
	0.025
	0.025
	20.913
	20.652
	0.689
	-0.681
	97.52
	97.52
	80.34
	80.34

	ТУ 81
	Комсомольская 6
	0.3133
	-0.313
	0.046
	0.045
	1.264
	1.257
	0.126
	-0.125
	97.52
	97.52
	86.65
	86.65

	ТУ 81
	Комсомольская 2
	5.0377
	-5.0287
	4.63
	4.56
	30.38
	29.924
	0.832
	-0.819
	97.52
	97.52
	75.06
	75.06

	ТУ 81
	ТК 81
	106.0423
	-105.8456
	0.389
	0.383
	6.48
	6.392
	0.954
	-0.941
	97.52
	97.52
	81.43
	81.43

	ТК 81
	ТК 82
	106.0385
	-105.8495
	0.078
	0.077
	6.48
	6.392
	0.954
	-0.942
	97.52
	97.52
	81.43
	81.43

	ТК 82
	т. врезки Комсомольская 11
	55.5969
	-55.4932
	0.396
	0.391
	9.432
	9.303
	0.944
	-0.931
	97.52
	97.52
	81.33
	81.33

	т. врезки Комсомольская 11
	Комсомольская 11
	8.2422
	-8.2357
	0.097
	0.096
	81.131
	80.264
	1.361
	-1.346
	97.52
	97.52
	85.72
	85.72

	т. врезки Комсомольская 11
	т. врезки Комсомольская 9
	47.3532
	-47.2589
	1.233
	1.215
	6.848
	6.751
	0.804
	-0.793
	97.52
	97.52
	80.56
	80.56

	т. врезки Комсомольская 9
	Комсомольская 9
	5.3391
	-5.3341
	0.164
	0.162
	34.112
	33.73
	0.881
	-0.871
	97.52
	97.52
	83.87
	83.87

	т. врезки Комсомольская 9
	т. врезки Комсомольская 7
	42.0081
	-41.931
	0.291
	0.287
	5.394
	5.319
	0.713
	-0.703
	97.52
	97.52
	80.14
	80.14

	т. врезки Комсомольская 7
	Комсомольская 7
	6.2414
	-6.2355
	0.056
	0.055
	46.577
	46.021
	1.03
	-1.018
	97.52
	97.52
	83.53
	83.53

	т. врезки Комсомольская 7
	ТК 83
	35.7649
	-35.6973
	0.023
	0.023
	3.915
	3.859
	0.607
	-0.599
	97.52
	97.52
	79.55
	79.55

	ТК 83
	аптека
	5.3719
	-5.3651
	0.196
	0.194
	2.304
	2.28
	0.315
	-0.311
	97.52
	97.52
	83.2
	83.2

	ТК 83
	ТК 83а
	16.5115
	-16.4758
	0.009
	0.009
	7.369
	7.26
	0.643
	-0.633
	97.52
	97.52
	79.25
	79.25

	ТК 83а
	ТК 84
	5.3524
	-5.3405
	0.456
	0.449
	2.287
	2.256
	0.314
	-0.309
	97.52
	97.52
	76.66
	76.66

	ТК 84
	Тимирязева 11
	2.3316
	-2.3291
	0.079
	0.078
	6.553
	6.477
	0.385
	-0.38
	97.52
	97.52
	82.42
	82.42

	ТК 84
	мастерские
	3.0188
	-3.0134
	2.044
	2.007
	113.534
	111.524
	1.217
	-1.196
	97.52
	97.52
	72.2
	72.2

	ТК 83А
	ТК 86
	11.1591
	-11.1353
	1.066
	1.051
	3.378
	3.331
	0.434
	-0.428
	97.52
	97.52
	80.5
	80.5

	ТК 86
	Комсомольская, 1-А мед. склад
	9.013
	-9.0016
	0.08
	0.079
	2.21
	2.185
	0.351
	-0.346
	97.52
	97.52
	80.66
	80.66

	ТК 86
	т. врезки ЦСО
	2.1414
	-2.1384
	0.299
	0.295
	5.533
	5.47
	0.353
	-0.349
	97.52
	97.52
	79.83
	79.83

	т. врезки ЦСО
	гараж
	0.162
	-0.1618
	0
	0
	0.036
	0.028
	0.027
	-0.026
	97.52
	97.52
	79.85
	79.85

	т. врезки ЦСО
	ЦСО
	1.9791
	-1.9767
	0.006
	0.006
	4.732
	4.678
	0.327
	-0.322
	97.52
	97.52
	79.83
	79.83

	ТК 83
	ТК 83/26
	13.8813
	-13.8567
	0.563
	0.556
	5.216
	5.144
	0.54
	-0.533
	97.52
	97.52
	78.48
	78.48

	ТК 83/26
	Соломатина 26
	5.5829
	-5.5764
	0.582
	0.574
	37.289
	36.79
	0.922
	-0.909
	97.52
	97.52
	80.69
	80.69

	ТК 83/26
	ТК 83/28
	8.2968
	-8.282
	0.636
	0.627
	5.466
	5.387
	0.486
	-0.479
	97.52
	97.52
	77
	77

	ТК 83/28
	Соломатина 28
	4.4883
	-4.4828
	0.174
	0.171
	24.133
	23.802
	0.741
	-0.73
	97.52
	97.52
	79.85
	79.85

	ТК 83/28
	ТК 83/30
	3.8074
	-3.8003
	1.127
	1.108
	17.387
	17.106
	0.628
	-0.618
	97.52
	97.52
	73.62
	73.62

	ТК 83/30
	Соломатина 30
	3.8071
	-3.8005
	0.05
	0.049
	2.966
	2.923
	0.319
	-0.314
	97.52
	97.52
	73.62
	73.62

	ТК 82
	ТК 87/1
	50.4408
	-50.3571
	0.82
	0.809
	7.768
	7.665
	0.856
	-0.845
	97.52
	97.52
	81.54
	81.54

	ТК 87/1
	Комарова 1
	6.1532
	-6.1471
	1.25
	1.235
	45.274
	44.756
	1.016
	-1.004
	97.52
	97.52
	83.34
	83.34

	ТК 87/1
	т. врезки Комарова 2
	44.2841
	-44.2136
	0.719
	0.71
	5.992
	5.915
	0.752
	-0.742
	97.52
	97.52
	81.29
	81.29

	т. врезки Комарова 2
	Комарова 2
	6.034
	-6.0281
	0.575
	0.568
	43.541
	43.045
	0.996
	-0.985
	97.52
	97.52
	83.25
	83.25

	т. врезки Комарова 2
	ТК 87а
	38.246
	-38.1896
	0.064
	0.064
	4.474
	4.418
	0.649
	-0.641
	97.52
	97.52
	80.99
	80.99

	ТК 87А
	ТК 107
	13.3591
	-13.3412
	0.169
	0.167
	14.117
	13.941
	0.783
	-0.774
	97.52
	97.52
	82.14
	82.14

	ТК 107
	ТК 106
	8.4318
	-8.4197
	0.271
	0.268
	5.645
	5.58
	0.494
	-0.488
	97.52
	97.52
	82.5
	82.5

	ТК 106
	Комсомольская 19а
	2.7941
	-2.7912
	0.237
	0.234
	9.39
	9.292
	0.461
	-0.456
	97.52
	97.52
	82.89
	82.89

	ТК 107
	Комсомольская 21
	4.9272
	-4.9216
	1.046
	1.034
	29.066
	28.715
	0.813
	-0.804
	97.52
	97.52
	81.53
	81.53

	ТК 106
	ТК 105
	5.6373
	-5.6291
	0.304
	0.301
	2.535
	2.509
	0.33
	-0.327
	97.52
	97.52
	82.31
	82.31

	ТК 105
	Комсомольская 19
	5.6361
	-5.6303
	0.182
	0.18
	38.001
	37.566
	0.93
	-0.92
	97.52
	97.52
	82.31
	82.31

	ТК 87А
	ТК 87/4
	9.5977
	-9.5841
	0.701
	0.693
	7.305
	7.216
	0.563
	-0.556
	97.52
	97.52
	81.35
	81.35

	ТК 87/4
	Комарова 4
	4.917
	-4.9116
	0.452
	0.446
	28.946
	28.599
	0.812
	-0.802
	97.52
	97.52
	81.71
	81.71

	ТК 87/4
	ТК 87/6
	4.6798
	-4.6734
	0.322
	0.318
	4.468
	4.418
	0.393
	-0.388
	97.52
	97.52
	80.96
	80.96

	ТК 87/6
	Комарова 6
	4.6793
	-4.6739
	0.378
	0.373
	26.223
	25.893
	0.772
	-0.763
	97.52
	97.52
	80.96
	80.96

	ТК 87А
	ТК 87Б
	15.2886
	-15.2648
	0.448
	0.442
	6.322
	6.24
	0.595
	-0.587
	97.52
	97.52
	79.75
	79.75

	ТК 87Б
	ТК 87/3
	5.2626
	-5.2553
	0.106
	0.105
	2.212
	2.187
	0.309
	-0.304
	97.52
	97.52
	80.32
	80.32

	ТК 87/3
	Комарова 3
	5.2621
	-5.2558
	1.034
	1.021
	33.139
	32.712
	0.869
	-0.857
	97.52
	97.52
	80.32
	80.32

	ТК 87/3
	ТК 87/5
	10.025
	-10.0106
	0.382
	0.377
	7.966
	7.861
	0.588
	-0.58
	97.52
	97.52
	79.45
	79.45

	ТК 87/5
	Комарова 5
	4.8336
	-4.8273
	1.007
	0.994
	27.975
	27.599
	0.798
	-0.787
	97.52
	97.52
	79.33
	79.33

	ТК 87/5
	ТК 87/7
	5.1909
	-5.1837
	0.185
	0.182
	5.491
	5.422
	0.436
	-0.43
	97.52
	97.52
	79.55
	79.55

	ТК 87/7
	Комарова 7
	4.5282
	-4.5223
	0.825
	0.814
	24.562
	24.234
	0.747
	-0.737
	97.52
	97.52
	79.32
	79.32

	ТК 87/7
	Комсомольская, 21-А
	0.6625
	-0.6616
	0.333
	0.329
	5.547
	5.488
	0.267
	-0.264
	97.52
	97.52
	81.13
	81.13

	УТ 5
	ТК 6
	1113.5703
	-1111.7877
	2.352
	2.32
	17.043
	16.813
	2.406
	-2.376
	88.42
	88.42
	70.55
	70.55

	ТК 6
	ТК 7
	1068.131
	-1066.4655
	0.677
	0.668
	15.682
	15.463
	2.308
	-2.278
	88.42
	88.42
	70.8
	70.8

	ТК 7
	Металлургов 6
	41.0865
	-41.0559
	2.438
	2.413
	45.139
	44.692
	1.589
	-1.574
	88.42
	88.42
	78.53
	78.53

	ТК 7
	ТК 7а
	141.9926
	-141.8612
	0.173
	0.172
	1.313
	1.301
	0.553
	-0.548
	88.42
	88.42
	78.28
	78.28

	ТК 7а
	ТК 116
	42.5183
	-42.4833
	2.436
	2.414
	48.335
	47.901
	1.644
	-1.631
	88.42
	88.42
	75.55
	75.55

	ТК 116
	Профилакторий
	42.5175
	-42.4841
	2.343
	2.32
	141.477
	140.112
	2.477
	-2.454
	88.42
	88.42
	75.55
	75.55

	ТК 7а
	разветвление в Комсомольская 2
	99.4547
	-99.3976
	0.469
	0.466
	5.669
	5.629
	0.889
	-0.883
	88.42
	88.42
	79.44
	79.44

	разветвление в Комсомольская 2
	Комсомольская 29
	49.6048
	-49.5891
	0.018
	0.018
	7.47
	7.426
	0.836
	-0.831
	88.42
	88.42
	79.63
	79.63

	разветвление в Комсомольская 2
	разветвление в Челиндбанке
	12.2726
	-12.26
	2.133
	2.117
	11.853
	11.762
	0.715
	-0.71
	88.42
	88.42
	78.22
	78.22

	ИТП Челиндбанка
	Челиндбанк
	11.2583
	-11.2502
	0.012
	0.012
	9.981
	9.912
	0.656
	-0.651
	88.42
	88.42
	78.24
	78.24

	ИТП Челиндбанка
	Гараж Челиндбанка
	1.0125
	-1.0117
	0.307
	0.305
	12.809
	12.725
	0.406
	-0.403
	88.42
	88.42
	77.98
	77.98

	разветвление в Комсомольская 2
	Комсомольская 29а
	37.572
	-37.5539
	0.129
	0.128
	4.294
	4.269
	0.634
	-0.63
	88.42
	88.42
	79.59
	79.59

	ТК 7
	ТК 8
	885.0403
	-883.5602
	1.125
	1.109
	10.772
	10.621
	1.912
	-1.887
	88.42
	88.42
	69.24
	69.24

	ТК 8
	Школа №1
	53.3566
	-53.3202
	0.684
	0.678
	8.638
	8.558
	0.9
	-0.891
	88.42
	88.42
	78.98
	78.98

	ТК 8
	ТК 9
	831.6557
	-830.2682
	1.541
	1.518
	9.513
	9.37
	1.797
	-1.772
	88.42
	88.42
	68.61
	68.61

	ТК 9
	ЧП Марченко
	0.0002
	0.0002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88.42
	88.42
	68.61
	68.61

	ТК 9
	ИТП Металлургов 11/1
	78.6635
	-78.6191
	0.922
	0.912
	18.739
	18.532
	1.326
	-1.312
	88.42
	88.42
	74.85
	74.85

	ИТП Металлургов 11/1
	Металлургов 11/1
	43.4411
	-43.4164
	2.18
	2.159
	50.452
	49.968
	1.68
	-1.664
	88.42
	88.42
	73.63
	73.63

	ИТП Металлургов 11/1
	Металлургов 11/2
	35.2206
	-35.2043
	0.797
	0.79
	33.19
	32.901
	1.362
	-1.35
	88.42
	88.42
	76.35
	76.35

	ТК 9
	ТК 10
	752.9487
	-751.6933
	1.498
	1.475
	7.8
	7.684
	1.627
	-1.604
	88.42
	88.42
	67.96
	67.96

	ТК 10
	м-н Пятерочка
	7.1154
	-7.1132
	1.083
	1.071
	60.14
	59.515
	1.167
	-1.154
	88.42
	88.42
	75.1
	75.1

	ТК 10
	ТК 118
	295.8547
	-295.4449
	0.693
	0.682
	14.437
	14.214
	1.647
	-1.622
	88.42
	88.42
	65.28
	65.28

	ТК 118
	Металлургов 11/5 м-н Людмила
	0.7414
	-0.7407
	0.207
	0.204
	34.434
	34.06
	0.55
	-0.543
	88.42
	88.42
	75.45
	75.45

	ТК 118
	ТК 119
	250.6137
	-250.2519
	0.622
	0.612
	10.365
	10.197
	1.395
	-1.373
	88.42
	88.42
	64.49
	64.49

	ТК 119
	разветвление
	53.2597
	-53.2242
	0.516
	0.51
	8.607
	8.502
	0.898
	-0.886
	88.42
	88.42
	72.59
	72.59

	ТК 119
	ТК 119а
	197.3478
	-197.034
	0.386
	0.38
	6.434
	6.327
	1.099
	-1.08
	88.42
	88.42
	62.3
	62.3

	ТК 119а
	Д/С № 10
	19.0902
	-19.0676
	0.411
	0.405
	9.784
	9.654
	0.738
	-0.728
	88.42
	88.42
	72.43
	72.43

	ТК 119а
	Металлургов 13а ДШИ
	21.2659
	-21.2586
	0.349
	0.345
	12.132
	11.988
	0.822
	-0.811
	88.42
	88.42
	72.56
	72.56

	ТК 119а
	ТК 120
	156.9854
	-156.7142
	0.846
	0.83
	14.092
	13.829
	1.403
	-1.377
	88.42
	88.42
	59.67
	59.67

	ТК 120
	ТК 120а
	66.3744
	-66.286
	0.561
	0.551
	13.351
	13.119
	1.119
	-1.099
	88.42
	88.42
	60.85
	60.85

	ТК 120а
	Ключевая 14
	27.5072
	-27.4791
	0.158
	0.156
	2.309
	2.278
	0.464
	-0.456
	88.42
	88.42
	64.97
	64.97

	ТК 120а
	Ключевая 17
	11.6473
	-11.619
	0.897
	0.879
	10.68
	10.465
	0.678
	-0.663
	88.42
	88.42
	47.42
	47.42

	ТК 120а
	Ключевая 15
	27.2185
	-27.1894
	0.359
	0.354
	5.985
	5.895
	0.666
	-0.654
	88.42
	88.42
	62.43
	62.43

	ТК 120
	Ключевая 16
	15.9884
	-15.9744
	0.342
	0.338
	6.873
	6.778
	0.618
	-0.608
	88.42
	88.42
	68.26
	68.26

	ТК 120
	ТК 121
	74.6187
	-74.4577
	0.499
	0.49
	3.198
	3.139
	0.667
	-0.653
	88.42
	88.42
	56.78
	56.78

	ТК 121
	ТК 120б
	28.4781
	-28.4441
	0.074
	0.073
	2.474
	2.437
	0.48
	-0.471
	88.42
	88.42
	59.37
	59.37

	ТК 120б
	Ключевая 18
	28.4771
	-28.4452
	0.521
	0.512
	21.718
	21.34
	1.101
	-1.081
	88.42
	88.42
	59.37
	59.37

	ТК 121
	ТК 122
	46.1305
	-46.0239
	0.192
	0.188
	1.228
	1.208
	0.412
	-0.403
	88.42
	88.42
	55.17
	55.17

	ТК 122
	ТК 123
	23.9065
	-23.8556
	0.032
	0.032
	0.334
	0.33
	0.214
	-0.209
	88.42
	88.42
	58.4
	58.4

	ТК 123
	Ключевая 20а Налоговая инспекц
	4.2015
	-4.1937
	0.086
	0.085
	3.589
	3.539
	0.35
	-0.344
	88.42
	88.42
	64.97
	64.97

	ТК 123
	Ключевая 20
	19.6988
	-19.6682
	0.472
	0.464
	3.145
	3.095
	0.482
	-0.472
	88.42
	88.42
	57
	57

	ТК 122
	разветвление
	22.2139
	-22.1786
	0.058
	0.057
	1.51
	1.487
	0.375
	-0.366
	88.42
	88.42
	51.71
	51.71

	разветвление
	Металлургов 17/5
	22.2125
	-22.18
	0.603
	0.591
	13.232
	12.967
	0.859
	-0.84
	88.42
	88.42
	51.71
	51.71

	ТК 118
	ИТП Металлургов 13/2
	44.4947
	-44.4574
	1.856
	1.831
	15.944
	15.732
	1.089
	-1.073
	88.42
	88.42
	69.6
	69.6

	ИТП Металлургов 13/2
	Металлургов 13/2
	22.8072
	-22.7915
	0.033
	0.033
	13.948
	13.784
	0.882
	-0.871
	88.42
	88.42
	70.05
	70.05

	ИТП Металлургов 13/2
	Металлургов 13/3
	21.6848
	-21.6687
	0.197
	0.194
	12.613
	12.465
	0.839
	-0.828
	88.42
	88.42
	69.14
	69.14

	ТК 10
	ТК 11
	449.9271
	-449.1872
	0.285
	0.281
	2.792
	2.752
	0.972
	-0.959
	88.42
	88.42
	69.61
	69.61

	ТК 11
	ТК 11а
	10.1717
	-10.1614
	0.017
	0.017
	2.796
	2.77
	0.393
	-0.389
	88.42
	88.42
	76.24
	76.24

	ТК 11а
	Цветы Юмадилов
	0.8048
	-0.8039
	0.39
	0.387
	8.121
	8.06
	0.322
	-0.319
	88.42
	88.42
	75.81
	75.81

	ТК 11а
	Металлургов 18
	9.3668
	-9.3575
	0.085
	0.085
	2.373
	2.356
	0.362
	-0.359
	88.42
	88.42
	76.28
	76.28

	ТК 11
	ИТП Метиаллургов 13/1
	80.267
	-80.2206
	0.585
	0.579
	19.509
	19.293
	1.353
	-1.339
	88.42
	88.42
	74.37
	74.37

	ИТП Метиаллургов 13/1
	Металлургов 13/1
	50.4969
	-50.4689
	0.409
	0.405
	68.14
	67.482
	1.953
	-1.934
	88.42
	88.42
	74.47
	74.47

	ИТП Металлургов 13/1
	ИТП Металлургов 13/4
	29.769
	-29.7528
	0.513
	0.508
	23.728
	23.508
	1.151
	-1.14
	88.42
	88.42
	74.21
	74.21

	ТК 11
	ТК 12
	359.4611
	-358.8329
	0.278
	0.274
	1.784
	1.759
	0.777
	-0.766
	88.42
	88.42
	68.35
	68.35

	ТК 12
	ответвление на КХК
	93.7629
	-93.6975
	0.639
	0.631
	26.605
	26.286
	1.581
	-1.562
	88.42
	88.42
	72.42
	72.42

	ответвление на КХК
	КХК
	1.259
	-1.2577
	0.018
	0.018
	1.923
	1.91
	0.206
	-0.204
	88.42
	88.42
	74.83
	74.83

	ответвление на КХК
	ТК 125
	92.5031
	-92.4407
	0.622
	0.615
	25.896
	25.615
	1.56
	-1.543
	88.42
	88.42
	72.39
	72.39

	ТК 125
	Металлургов 15/1
	41.2011
	-41.1776
	0.054
	0.054
	45.391
	44.907
	1.593
	-1.576
	88.42
	88.42
	72.86
	72.86

	ТК 125
	Металлургов 15/2
	26.7665
	-26.7507
	0.115
	0.114
	19.193
	18.996
	1.035
	-1.024
	88.42
	88.42
	72.67
	72.67

	ТК 125
	сужение
	24.5347
	-24.5132
	0.141
	0.14
	1.839
	1.822
	0.414
	-0.409
	88.42
	88.42
	71.29
	71.29

	ТК 12
	ТК 13
	265.6564
	-265.1776
	0.703
	0.692
	4.574
	4.505
	1.035
	-1.02
	88.42
	88.42
	66.91
	66.91

	ТК 13
	ТК 126
	155.0951
	-154.9057
	1.155
	1.138
	13.755
	13.551
	1.386
	-1.365
	88.42
	88.42
	65.32
	65.32

	ТК 126
	Металлургов 17/1 (1 ввод)
	21.7296
	-21.7132
	0.319
	0.315
	12.665
	12.504
	0.84
	-0.829
	88.42
	88.42
	69.17
	69.17

	ТК 126
	ТК 127
	133.36
	-133.1979
	0.122
	0.12
	10.177
	10.023
	1.192
	-1.173
	88.42
	88.42
	64.69
	64.69

	ТК 127
	ТК 129
	77.8795
	-77.7789
	0.292
	0.288
	3.482
	3.431
	0.696
	-0.685
	88.42
	88.42
	63.78
	63.78

	ТК 129
	ИТП Металлургов 17/2
	38.6076
	-38.5725
	0.06
	0.059
	4.533
	4.473
	0.651
	-0.641
	88.42
	88.42
	66.65
	66.65

	ТК 129
	Металлургов 15/4
	17.1739
	-17.1564
	0.485
	0.478
	7.925
	7.815
	0.664
	-0.654
	88.42
	88.42
	64.33
	64.33

	ТК 129
	ИТП Дом школ.
	22.0926
	-22.0555
	0.197
	0.194
	1.494
	1.473
	0.373
	-0.366
	88.42
	88.42
	58.34
	58.34

	ИТП Дом школ.
	Дом детского творчества
	2.1532
	-2.1506
	0
	0
	0.131
	0.131
	0.083
	-0.082
	88.42
	88.42
	67.53
	67.53

	ИТП дом Школ.
	Металлургов 17/4
	19.9349
	-19.9095
	0.691
	0.679
	10.666
	10.48
	0.771
	-0.756
	88.42
	88.42
	57.35
	57.35

	ТК 127
	ИТП Металлургов 17/3
	21.818
	-21.8007
	0.123
	0.121
	12.768
	12.599
	0.844
	-0.832
	88.42
	88.42
	69.2
	69.2

	ИТП Металлургов 17/3
	Металлургов 17/3 (1 ввод)
	11.136
	-11.1282
	0.004
	0.004
	3.347
	3.313
	0.431
	-0.425
	88.42
	88.42
	69.58
	69.58

	ИТП Металлургов 17/3
	Металлургов 17/3 (2 ввод)
	10.6818
	-10.6727
	0.133
	0.132
	3.081
	3.049
	0.413
	-0.408
	88.42
	88.42
	68.81
	68.81

	ТК 127
	ТК 128
	33.6617
	-33.619
	0.414
	0.408
	3.45
	3.402
	0.568
	-0.558
	88.42
	88.42
	63.87
	63.87

	ТК 128
	Металлургов 17/1 (2 ввод)
	16.7709
	-16.7537
	0.408
	0.402
	7.559
	7.451
	0.649
	-0.638
	88.42
	88.42
	63.79
	63.79

	ТК 128
	Металлургов 17/3 (3 ввод)
	16.8867
	-16.8695
	0.395
	0.39
	7.663
	7.554
	0.653
	-0.643
	88.42
	88.42
	63.95
	63.95

	ТК 13
	ТК 14
	110.5386
	-110.2951
	0.124
	0.123
	0.798
	0.787
	0.431
	-0.424
	88.42
	88.42
	69.16
	69.16

	ТК 14
	Металлургов 38
	40.7675
	-40.7188
	0.747
	0.737
	44.442
	43.867
	1.577
	-1.557
	88.42
	88.42
	72.38
	72.38

	ТК 14
	ТК 15
	69.7479
	-69.5997
	0.035
	0.034
	0.32
	0.316
	0.272
	-0.268
	88.42
	88.42
	67.27
	67.27

	ТК 15
	ИП Нафиков
	1.4356
	-1.4332
	0.299
	0.296
	2.493
	2.47
	0.235
	-0.232
	88.42
	88.42
	73.63
	73.63

	ТК 15
	Нахимова 27
	24.429
	-24.3965
	0.96
	0.947
	15.996
	15.786
	0.945
	-0.932
	88.42
	88.42
	71.44
	71.44

	ТК 15
	разветвление
	20.363
	-20.3096
	0.02
	0.02
	3.359
	3.309
	0.498
	-0.49
	88.42
	88.42
	68.13
	68.13

	разветвление
	Металлургов 24а
	0.2179
	-0.2176
	0.031
	0.031
	8.544
	8.476
	0.24
	-0.237
	88.42
	88.42
	74.26
	74.26

	разветвление
	Ключевая 22 МВД
	20.145
	-20.0922
	1.559
	1.536
	3.288
	3.24
	0.493
	-0.485
	88.42
	88.42
	68.07
	68.07

	ТК 15
	ТК 75
	23.5042
	-23.4766
	1.066
	1.05
	14.811
	14.589
	0.909
	-0.895
	88.42
	88.42
	61.81
	61.81

	ТК 75
	Металлургов 19
	23.5032
	-23.4777
	1.013
	0.997
	14.81
	14.572
	0.909
	-0.893
	88.42
	88.42
	61.81
	61.81

	ИТП Металлургов 17/2
	Металлургов 17/2
	38.6071
	-38.5729
	0.196
	0.193
	4.533
	4.475
	0.651
	-0.642
	88.42
	88.42
	66.65
	66.65

	ЦТП 2
	разветвление у ЦТП 2
	274.4554
	-273.9659
	0.052
	0.051
	43.362
	42.654
	2.474
	-2.437
	95.67
	95.67
	81.37
	81.37

	разветвление у ЦТП 2
	ТК 1А
	97.6301
	-97.4206
	0.823
	0.813
	5.488
	5.421
	0.877
	-0.867
	95.67
	95.67
	83.01
	83.01

	ЦТП 2
	ЦТП 2 разветвление
	176.8251
	-176.5454
	3.232
	3.191
	17.955
	17.726
	1.588
	-1.57
	95.67
	95.67
	80.47
	80.47

	ЦТП 2 разветвление
	ТК 438
	90.4437
	-90.3175
	1.701
	1.679
	24.874
	24.551
	1.533
	-1.514
	95.67
	95.67
	79.02
	79.02

	ТК 438
	Гагарина 12
	13.7022
	-13.6918
	0.537
	0.531
	223.572
	221.175
	2.259
	-2.235
	95.67
	95.67
	84.44
	84.44

	ТК 438
	ТК 438Б
	76.7392
	-76.6281
	0.774
	0.764
	17.918
	17.676
	1.301
	-1.284
	95.67
	95.67
	78.05
	78.05

	ТК 438Б
	Гагарина 8
	12.9331
	-12.9222
	0.717
	0.709
	199.205
	196.922
	2.132
	-2.108
	95.67
	95.67
	83.32
	83.32

	ТК 438Б
	ТК 439
	63.8047
	-63.7074
	0.298
	0.293
	12.397
	12.222
	1.081
	-1.067
	95.67
	95.67
	76.98
	76.98

	ТК 439
	Гагарина 8а магазин
	0.9009
	-0.9001
	0.122
	0.121
	10.196
	10.101
	0.363
	-0.359
	95.67
	95.67
	83.7
	83.7

	ТК 439
	Гагарина 6
	6.7405
	-6.7321
	2.603
	2.568
	54.231
	53.498
	1.111
	-1.096
	95.67
	95.67
	78.45
	78.45

	ТК 439
	ТК 440
	56.1624
	-56.0759
	0.196
	0.193
	9.611
	9.472
	0.952
	-0.938
	95.67
	95.67
	76.7
	76.7

	ТК 440
	ТК 442
	28.5569
	-28.5173
	0.316
	0.312
	21.94
	21.637
	1.11
	-1.095
	95.67
	95.67
	78.61
	78.61

	ТК 442
	Гагарина 7
	6.5653
	-6.557
	2.161
	2.133
	51.455
	50.787
	1.082
	-1.068
	95.67
	95.67
	78.17
	78.17

	ТК 442
	ТК 442А
	21.9914
	-21.9605
	0.438
	0.432
	13.029
	12.86
	0.855
	-0.844
	95.67
	95.67
	78.73
	78.73

	ТК 442А
	Гагарина 5
	8.6461
	-8.6378
	0.535
	0.529
	89.138
	88.114
	1.425
	-1.409
	95.67
	95.67
	81.54
	81.54

	ТК 442А
	ТК 71
	13.3448
	-13.3233
	0.537
	0.53
	4.816
	4.753
	0.519
	-0.512
	95.67
	95.67
	76.91
	76.91

	ТК 71
	Гагарина 3
	4.692
	-4.687
	0.537
	0.531
	26.331
	26.009
	0.773
	-0.764
	95.67
	95.67
	80.28
	80.28

	ТК 71
	ТК 70
	8.6511
	-8.638
	0.873
	0.861
	15.162
	14.95
	0.725
	-0.714
	95.67
	95.67
	75.09
	75.09

	ТК 70
	Гагарина 2 Д/С № 9
	3.7232
	-3.7186
	0.498
	0.491
	16.608
	16.374
	0.614
	-0.604
	95.67
	95.67
	73.27
	73.27

	ТК 70
	ТК 71А
	4.9275
	-4.9198
	0.338
	0.334
	4.945
	4.879
	0.413
	-0.407
	95.67
	95.67
	76.47
	76.47

	ТК 71А
	Гагарина 1
	4.927
	-4.9203
	0.348
	0.343
	29.025
	28.622
	0.812
	-0.801
	95.67
	95.67
	76.47
	76.47

	ТК 440
	ТК 441
	27.6048
	-27.5593
	0.64
	0.63
	20.505
	20.19
	1.073
	-1.057
	95.67
	95.67
	74.72
	74.72

	ТК 441
	Гагарина 9
	7.5985
	-7.5878
	2.314
	2.279
	68.881
	67.842
	1.253
	-1.234
	95.67
	95.67
	75.91
	75.91

	ТК 441
	ТК 443
	20.0058
	-19.972
	0.181
	0.178
	10.789
	10.622
	0.778
	-0.765
	95.67
	95.67
	74.27
	74.27

	ТК 443
	ТК 439/10
	8.6222
	-8.6094
	0.361
	0.356
	15.061
	14.844
	0.723
	-0.712
	95.67
	95.67
	76.94
	76.94

	ТК 439/10
	Гагарина 10
	7.6819
	-7.6714
	1.69
	1.665
	70.397
	69.379
	1.266
	-1.248
	95.67
	95.67
	76.36
	76.36

	ТК 439/10
	ТК 439/24
	0.9401
	-0.9382
	0.009
	0.009
	0.189
	0.188
	0.079
	-0.078
	95.67
	95.67
	81.61
	81.61

	ТК 443
	ТК 444
	11.3834
	-11.3629
	2.107
	2.072
	26.208
	25.774
	0.954
	-0.938
	95.67
	95.67
	72.25
	72.25

	ТК 444
	Гагарина 11
	4.9089
	-4.8998
	0.692
	0.68
	28.813
	28.314
	0.809
	-0.795
	95.67
	95.67
	70.34
	70.34

	ТК 444
	ТК 444А
	6.474
	-6.4636
	0.174
	0.171
	8.511
	8.38
	0.543
	-0.534
	95.67
	95.67
	73.7
	73.7

	ТК 444А
	Ленина 22
	6.4738
	-6.4637
	0.18
	0.177
	50.035
	49.223
	1.067
	-1.05
	95.67
	95.67
	73.7
	73.7

	ЦТП 2 разветвление
	ТК 401
	86.3698
	-86.2396
	0.953
	0.941
	22.687
	22.415
	1.464
	-1.447
	95.67
	95.67
	81.99
	81.99

	ТК 401
	ТК 65
	22.605
	-22.5795
	0.274
	0.271
	4.153
	4.11
	0.556
	-0.55
	95.67
	95.67
	81.39
	81.39

	ТК 65
	Гагарина 16
	9.1318
	-9.1209
	4.056
	4.008
	99.415
	98.223
	1.505
	-1.488
	95.67
	95.67
	78.77
	78.77

	ТК 65
	Гагарина 14
	13.4717
	-13.4602
	2.075
	2.053
	216.122
	213.899
	2.221
	-2.198
	95.67
	95.67
	83.16
	83.16

	ТК 401
	разветвление
	63.7634
	-63.6616
	0.371
	0.367
	12.381
	12.24
	1.081
	-1.069
	95.67
	95.67
	82.21
	82.21

	разветвление
	Ленина 28
	4.6335
	-4.6297
	0.986
	0.977
	25.68
	25.45
	0.764
	-0.757
	95.67
	95.67
	84.36
	84.36

	разветвление
	ТК 403
	59.1289
	-59.0329
	0.447
	0.442
	10.65
	10.529
	1.002
	-0.991
	95.67
	95.67
	82.04
	82.04

	ТК 403
	Ленина 30
	6.3763
	-6.3704
	1.864
	1.845
	48.542
	48.055
	1.051
	-1.04
	95.67
	95.67
	82.66
	82.66

	ТК 403
	ТК 405
	52.7511
	-52.664
	0.534
	0.528
	8.482
	8.381
	0.894
	-0.884
	95.67
	95.67
	81.96
	81.96

	ТК 405
	Ленина 34
	6.1756
	-6.1705
	0.656
	0.649
	45.542
	45.095
	1.018
	-1.008
	95.67
	95.67
	83.62
	83.62

	ТК 405
	ТК 406
	46.5734
	-46.4957
	0.429
	0.424
	6.617
	6.539
	0.789
	-0.781
	95.67
	95.67
	81.74
	81.74

	ТК 406
	Ленина 36
	4.6267
	-4.6228
	0.369
	0.365
	25.605
	25.36
	0.763
	-0.755
	95.67
	95.67
	83.44
	83.44

	ТК 406
	ТК 66
	41.9444
	-41.8751
	0.077
	0.076
	5.371
	5.308
	0.711
	-0.703
	95.67
	95.67
	81.55
	81.55

	ТК 66
	ТК 408
	10.3774
	-10.3673
	0.042
	0.042
	2.921
	2.895
	0.403
	-0.399
	95.67
	95.67
	82.97
	82.97

	ТК 408
	Ленина 38
	5.2167
	-5.2122
	0.468
	0.464
	32.527
	32.23
	0.86
	-0.852
	95.67
	95.67
	83.13
	83.13

	ТК 408
	ТК 411
	5.1605
	-5.1553
	0.234
	0.232
	5.421
	5.371
	0.432
	-0.428
	95.67
	95.67
	82.8
	82.8

	ТК 411
	Ленина 42
	5.1602
	-5.1556
	0.458
	0.454
	31.828
	31.517
	0.851
	-0.842
	95.67
	95.67
	82.8
	82.8

	ТК 66
	ТК 66А
	31.5665
	-31.5083
	1.163
	1.149
	8.077
	7.979
	0.776
	-0.767
	95.67
	95.67
	81.09
	81.09

	ТК 66А
	Ленина 37
	5.344
	-5.339
	0.123
	0.122
	34.13
	33.772
	0.881
	-0.872
	95.67
	95.67
	81.85
	81.85

	ТК 66А
	ТК 414
	8.8909
	-8.8709
	0.033
	0.032
	0.651
	0.645
	0.219
	-0.216
	95.67
	95.67
	81.2
	81.2

	ТК 414
	Ленина 39
	3.488
	-3.4844
	0.545
	0.539
	151.27
	149.608
	1.404
	-1.389
	95.67
	95.67
	80.89
	80.89

	ТК 414
	ТК 67
	5.4017
	-5.3876
	0.01
	0.01
	0.244
	0.242
	0.133
	-0.131
	95.67
	95.67
	81.41
	81.41

	ТК 67
	Ленина 41
	3.0969
	-3.0939
	0.43
	0.425
	119.309
	118.012
	1.247
	-1.234
	95.67
	95.67
	81.13
	81.13

	ТК 67
	ТК 419
	2.3038
	-2.2947
	0.011
	0.011
	0.15
	0.148
	0.09
	-0.088
	95.67
	95.67
	81.78
	81.78

	ТК 419
	Ленина 43
	0.2391
	-0.2389
	0.074
	0.074
	10.308
	10.222
	0.265
	-0.262
	95.67
	95.67
	81.84
	81.84

	ТК 419
	ТК 421
	2.0636
	-2.0569
	0.004
	0.004
	0.121
	0.12
	0.08
	-0.079
	95.67
	95.67
	81.77
	81.77

	ТК 421
	ТК 423
	2.0631
	-2.0574
	0.001
	0.001
	0.121
	0.12
	0.08
	-0.079
	95.67
	95.67
	81.77
	81.77

	ТК 423
	ТК 428
	2.0629
	-2.0576
	0.001
	0.001
	0.121
	0.12
	0.08
	-0.079
	95.67
	95.67
	81.77
	81.77

	ТК 428
	Ленина 62
	0.2411
	-0.2408
	0.012
	0.012
	0.756
	0.753
	0.097
	-0.096
	95.67
	95.67
	81.95
	81.95

	ТК 428
	Ленина 64
	0.2285
	-0.2282
	0.362
	0.359
	9.419
	9.338
	0.253
	-0.251
	95.67
	95.67
	81.24
	81.24

	ТК 428
	ТК 429
	1.5932
	-1.5887
	0.001
	0.001
	0.073
	0.073
	0.062
	-0.061
	95.67
	95.67
	81.82
	81.82

	ТК 429
	ТК 430
	1.593
	-1.5889
	0.003
	0.003
	0.073
	0.073
	0.062
	-0.061
	95.67
	95.67
	81.82
	81.82

	ТК 430
	ТК 431
	1.5923
	-1.5896
	0.019
	0.019
	0.529
	0.525
	0.133
	-0.132
	95.67
	95.67
	81.82
	81.82

	ТК 431
	Ленина 66
	0.2405
	-0.2402
	0.005
	0.005
	0.752
	0.75
	0.097
	-0.096
	95.67
	95.67
	81.92
	81.92

	ТК 431
	Ленина 51
	0.2381
	-0.2378
	0.074
	0.073
	10.218
	10.133
	0.264
	-0.261
	95.67
	95.67
	81.79
	81.79

	ТК 431
	ТК 432
	1.1135
	-1.1118
	0.004
	0.004
	0.262
	0.261
	0.093
	-0.092
	95.67
	95.67
	81.81
	81.81

	ТК 432
	Ленина 68
	0.2401
	-0.2399
	0.012
	0.012
	0.75
	0.747
	0.097
	-0.096
	95.67
	95.67
	81.9
	81.9

	ТК 432
	Ленина 53
	0.2379
	-0.2377
	0.073
	0.073
	10.207
	10.122
	0.264
	-0.261
	95.67
	95.67
	81.78
	81.78

	ТК 432
	ТК 433
	0.6353
	-0.6343
	0.009
	0.009
	0.502
	0.499
	0.105
	-0.104
	95.67
	95.67
	81.79
	81.79

	ТК 433
	Ленина 70
	0.2399
	-0.2396
	0.011
	0.011
	0.749
	0.746
	0.097
	-0.096
	95.67
	95.67
	81.88
	81.88

	ТК 433
	Ленина 55
	0.1594
	-0.1592
	0.033
	0.033
	4.62
	4.588
	0.177
	-0.175
	95.67
	95.67
	81.84
	81.84

	ТК 433
	ТК 434
	0.236
	-0.2356
	0.016
	0.016
	0.725
	0.721
	0.095
	-0.094
	95.67
	95.67
	81.67
	81.67

	ТК 434
	ТК 435
	0.236
	-0.2356
	0.033
	0.033
	0.725
	0.722
	0.095
	-0.094
	95.67
	95.67
	81.67
	81.67

	ТК 435
	Ленина 59
	0.2359
	-0.2357
	0.072
	0.072
	10.035
	9.952
	0.262
	-0.259
	95.67
	95.67
	81.67
	81.67

	ТК 66А
	ТК 414
	17.3282
	-17.3018
	0.04
	0.04
	0.926
	0.916
	0.294
	-0.29
	95.67
	95.67
	80.79
	80.79

	ТК 414
	Ленина 35
	3.3668
	-3.3636
	0.049
	0.048
	13.592
	13.458
	0.555
	-0.549
	95.67
	95.67
	81.92
	81.92

	ТК 414
	ТК 474
	13.96
	-13.9398
	0.022
	0.022
	0.603
	0.598
	0.237
	-0.234
	95.67
	95.67
	80.52
	80.52

	ТК 474
	Ленина 33
	3.4735
	-3.47
	0.54
	0.534
	150.02
	148.283
	1.399
	-1.383
	95.67
	95.67
	80.83
	80.83

	ТК 474
	ТК 475
	10.4852
	-10.471
	0.107
	0.106
	2.981
	2.95
	0.408
	-0.403
	95.67
	95.67
	80.42
	80.42

	ТК 475
	Ленина 31
	3.419
	-3.4154
	0.523
	0.517
	145.353
	143.667
	1.377
	-1.361
	95.67
	95.67
	80.61
	80.61

	ТК 475
	ТК 476
	7.0657
	-7.0561
	0.049
	0.049
	1.362
	1.349
	0.275
	-0.271
	95.67
	95.67
	80.33
	80.33

	ТК 476
	ТК 477
	3.2038
	-3.1994
	0.01
	0.01
	0.286
	0.284
	0.125
	-0.123
	95.67
	95.67
	80.62
	80.62

	ТК 1А
	ТК 1В
	69.8545
	-69.7698
	0.356
	0.353
	14.853
	14.694
	1.184
	-1.172
	95.67
	95.67
	81.88
	81.88

	ТК 1А
	м-н Ленинский
	2.6971
	-2.695
	0.587
	0.583
	8.742
	8.675
	0.445
	-0.441
	95.67
	95.67
	86.97
	86.97

	ТК 1А
	ТК 1Б
	67.1567
	-67.0756
	0.428
	0.424
	13.73
	13.576
	1.138
	-1.126
	95.67
	95.67
	81.67
	81.67

	ТК 1Б
	ТК 260
	0.783
	-0.7821
	0.044
	0.043
	0.756
	0.752
	0.129
	-0.128
	95.67
	95.67
	87.03
	87.03

	ТК 260
	Ленина 19
	0.7828
	-0.7823
	0.005
	0.005
	0.756
	0.753
	0.129
	-0.128
	95.67
	95.67
	87.03
	87.03

	ТК 1Б
	ТК 259
	1.0449
	-1.0424
	0.032
	0.032
	1.335
	1.323
	0.172
	-0.17
	95.67
	95.67
	87.03
	87.03

	ТК 259
	Островского 21
	0.5222
	-0.5219
	0.004
	0.004
	0.342
	0.341
	0.086
	-0.086
	95.67
	95.67
	87.03
	87.03

	ТК 259
	ТК 258
	0.5226
	-0.5206
	0.011
	0.011
	0.343
	0.34
	0.086
	-0.085
	95.67
	95.67
	87.02
	87.02

	ТК 258
	Островского 19
	0.261
	-0.2608
	0.001
	0.001
	0.089
	0.089
	0.043
	-0.043
	95.67
	95.67
	87.03
	87.03

	ТК 258
	ТК 257
	0.2614
	-0.2599
	0.007
	0.007
	0.09
	0.089
	0.043
	-0.043
	95.67
	95.67
	87.02
	87.02

	ТК 257
	ТК 256
	0.2612
	-0.2602
	0.007
	0.007
	0.089
	0.089
	0.043
	-0.043
	95.67
	95.67
	87.02
	87.02

	ТК 256
	Островского 13
	0.2609
	-0.2605
	0.003
	0.003
	0.089
	0.089
	0.043
	-0.043
	95.67
	95.67
	87.02
	87.02

	ТК 1А
	ТК 1Г
	27.7659
	-27.6605
	0.162
	0.16
	0.45
	0.445
	0.249
	-0.247
	95.67
	95.67
	85.85
	85.85

	ТК 55Б
	ЗАО Гранит
	6.0418
	-6.036
	5.231
	5.185
	43.595
	43.208
	0.996
	-0.987
	95.67
	95.67
	83.54
	83.54

	ТК 55Б
	ТК 55А
	21.0221
	-20.9803
	0.028
	0.028
	0.26
	0.258
	0.189
	-0.187
	95.67
	95.67
	86.46
	86.46

	ТК 55А
	ТК 55
	19.2651
	-19.2429
	0.003
	0.003
	0.219
	0.217
	0.173
	-0.172
	95.67
	95.67
	86.88
	86.88

	ТК 271
	Воровского 1
	0.2695
	-0.2692
	0.002
	0.002
	0.095
	0.095
	0.044
	-0.044
	95.67
	95.67
	87.29
	87.29

	ТК 271
	ТК 272
	0.4042
	-0.4034
	0.01
	0.01
	0.208
	0.207
	0.067
	-0.066
	95.67
	95.67
	87.28
	87.28

	ТК 272
	Воровского 3
	0.404
	-0.4036
	0.005
	0.005
	0.208
	0.207
	0.067
	-0.066
	95.67
	95.67
	87.28
	87.28

	ТК 55
	ТК 56-1
	11.0731
	-11.059
	0.002
	0.002
	0.074
	0.073
	0.099
	-0.099
	95.67
	95.67
	87.08
	87.08

	ТК 56
	Воровского 2а ИП Куприянова
	6.123
	-6.1179
	0.823
	0.817
	7.617
	7.565
	0.513
	-0.51
	95.67
	95.67
	86.92
	86.92

	ТК1Б
	ТК 54
	65.3277
	-65.2522
	4.366
	4.318
	12.994
	12.85
	1.107
	-1.095
	95.67
	95.67
	81.53
	81.53

	ТК 54
	Подлесная 8
	50.7869
	-50.7641
	0.665
	0.659
	69.252
	68.598
	1.974
	-1.955
	95.67
	95.67
	83.22
	83.22

	ТК 54
	ТК 51
	14.5294
	-14.4997
	0.039
	0.039
	0.653
	0.646
	0.246
	-0.243
	95.67
	95.67
	75.59
	75.59

	ТК 51
	Центр занятости
	2.6747
	-2.6713
	2.671
	2.634
	89.05
	87.799
	1.077
	-1.062
	95.67
	95.67
	78.13
	78.13

	ТК 51
	ТК 52
	11.8526
	-11.8305
	0.365
	0.36
	3.804
	3.75
	0.461
	-0.454
	95.67
	95.67
	75.01
	75.01

	ТК 52
	Островского 7 Гостиница
	7.4109
	-7.404
	0.401
	0.396
	11.14
	11.011
	0.621
	-0.613
	95.67
	95.67
	82.8
	82.8

	ТК 52
	Островского 2а
	4.4403
	-4.4279
	3.878
	3.8
	23.59
	23.112
	0.732
	-0.717
	95.67
	95.67
	62
	62

	ТК 43
	ТК 225
	12.7665
	-12.7468
	0.238
	0.236
	4.41
	4.364
	0.496
	-0.491
	95.52
	95.52
	83.04
	83.04

	ТК 225
	Декабристов 2
	0.2977
	-0.2974
	0.027
	0.027
	1.143
	1.138
	0.12
	-0.119
	95.52
	95.52
	84.3
	84.3

	ТК 225
	ТК 47
	12.468
	-12.4502
	0.232
	0.23
	4.207
	4.167
	0.485
	-0.48
	95.52
	95.52
	83.01
	83.01

	ТК 47
	Красной звезды 76
	4.2177
	-4.2133
	1.533
	1.518
	21.292
	21.082
	0.695
	-0.688
	95.52
	95.52
	81.94
	81.94

	ТК 47
	ТК 228
	8.2495
	-8.2378
	0.071
	0.07
	1.851
	1.835
	0.321
	-0.317
	95.52
	95.52
	83.56
	83.56

	ТК 228
	Декабристов 6
	0.289
	-0.2887
	0.026
	0.026
	1.079
	1.073
	0.116
	-0.115
	95.52
	95.52
	83.98
	83.98

	ТК 228
	ТК 229
	7.9599
	-7.9496
	0.072
	0.072
	1.725
	1.71
	0.309
	-0.306
	95.52
	95.52
	83.54
	83.54

	ТК 229
	Декабристов 8
	0.2869
	-0.2866
	0.026
	0.025
	1.063
	1.058
	0.116
	-0.114
	95.52
	95.52
	83.9
	83.9

	ТК 229
	ТК 48
	7.6723
	-7.6636
	0.119
	0.118
	1.603
	1.59
	0.298
	-0.295
	95.52
	95.52
	83.53
	83.53

	ТК 48
	Декабристов 10 Д/С №11
	7.6712
	-7.6648
	0.215
	0.213
	11.933
	11.828
	0.643
	-0.637
	95.52
	95.52
	83.53
	83.53

	разветвление у ЦТП 1
	ЦТП 1
	151.8228
	-151.4068
	0.471
	1.598
	3.847
	13.053
	0.853
	-1.346
	105
	105
	81.03
	81.03

	магистраль ЦТП 4
	магистраль ЦТП 4
	679.7435
	-677.1651
	1.231
	1.196
	2.035
	1.978
	0.958
	-0.933
	105
	105
	71.84
	71.84

	ЦТП 3
	коллектор
	156.4127
	-156.0347
	0.002
	0.002
	14.105
	13.853
	1.41
	-1.387
	95.52
	95.52
	80.94
	80.94

	ЦТП 3
	ТК 31
	55.3011
	-55.1927
	3.411
	3.37
	24.719
	24.417
	1.36
	-1.345
	95.52
	95.52
	83.95
	83.95

	ЦТП 3
	ТК 31а
	65.1101
	-64.9015
	1.549
	1.524
	12.908
	12.698
	1.103
	-1.088
	95.52
	95.52
	77.3
	77.3

	ЦТП 3
	ТК 203
	2.8168
	-2.8081
	0.036
	0.036
	0.222
	0.22
	0.109
	-0.108
	95.52
	95.52
	88.27
	88.27

	ЦТП 3
	ТК 43
	33.1845
	-33.1324
	7.745
	7.652
	29.608
	29.252
	1.29
	-1.276
	95.52
	95.52
	82.45
	82.45

	 
	ТК 46
	2.1742
	-2.1669
	0.046
	0.046
	0.385
	0.381
	0.127
	-0.124
	95.52
	95.52
	64.67
	64.67

	ТК 113а
	АТС
	0.36
	-0.3591
	0
	0
	0.004
	0.004
	0.014
	-0.014
	88.42
	88.42
	79.62
	79.62

	разветвление
	Металлургов 11/3
	26.6288
	-26.6132
	0.133
	0.132
	55.57
	54.977
	1.551
	-1.534
	88.42
	88.42
	72.59
	72.59

	разветвление
	Металлургов 11/4
	26.6288
	-26.6132
	0.133
	0.132
	55.57
	54.977
	1.551
	-1.534
	88.42
	88.42
	72.59
	72.59

	сужение
	Металлургов 15/3
	24.5321
	-24.5158
	0.348
	0.345
	16.131
	15.956
	0.949
	-0.938
	88.42
	88.42
	71.29
	71.29

	ТК 37/25
	ТК 39
	15.5689
	-15.5327
	0.095
	0.094
	1.978
	1.949
	0.383
	-0.377
	95.52
	95.52
	75.09
	75.09

	ТК 37/25
	Декабристов 25
	2.5512
	-2.5473
	0.001
	0.001
	0.056
	0.056
	0.063
	-0.062
	95.52
	95.52
	77.34
	77.34

	ТК 186
	Декабристов 40
	0.1782
	-0.1779
	0.005
	0.005
	0.419
	0.418
	0.072
	-0.071
	95.52
	95.52
	77.35
	77.35

	ТК 439/24
	Ленина 24
	0.9398
	-0.9385
	0.065
	0.065
	1.083
	1.075
	0.155
	-0.153
	95.67
	95.67
	81.61
	81.61

	ТК 1Г
	ТК 55Б
	27.0686
	-27.0117
	0.031
	0.031
	0.428
	0.424
	0.243
	-0.241
	95.67
	95.67
	85.81
	85.81

	ТК 1Г
	ТК 271
	0.6741
	-0.6722
	0.068
	0.067
	0.564
	0.559
	0.111
	-0.11
	95.67
	95.67
	87.29
	87.29

	ТК 55
	ЗАО Гранит
	8.1912
	-8.1847
	1.469
	1.458
	13.598
	13.502
	0.686
	-0.682
	95.67
	95.67
	86.6
	86.6

	ТК 55А
	Пархоменко 13
	1.7501
	-1.7444
	0.092
	0.091
	0.637
	0.631
	0.147
	-0.145
	95.67
	95.67
	81.92
	81.92

	ТК 56-1
	ТК 56
	6.1232
	-6.1178
	0
	0
	0.023
	0.023
	0.055
	-0.055
	95.67
	95.67
	86.92
	86.92

	ТК 56-1
	ООО Уралия
	4.948
	-4.9431
	0.048
	0.048
	0.673
	0.669
	0.192
	-0.191
	95.67
	95.67
	87.27
	87.27

	ИТП Комсомольская 25
	Комсомольская 25
	27.4907
	-27.4748
	0.194
	0.192
	20.243
	20.024
	1.063
	-1.051
	88.42
	88.42
	72.82
	72.82

	ИТП Комсомольская 25
	магазин Книги
	3.0213
	-3.0132
	2.17
	2.129
	113.041
	110.902
	1.21
	-1.189
	88.42
	88.42
	55.33
	55.33

	равзветвление у школы интернат
	Спортзал
	5.4449
	-5.4431
	0.043
	0.042
	35.426
	35.038
	0.898
	-0.887
	95.75
	95.75
	80.59
	80.59

	ТК 6
	ТРЦ Металлургов
	45.4024
	-45.3596
	8.067
	7.953
	55.102
	54.326
	1.756
	-1.731
	88.42
	88.42
	64.68
	64.68

	 
	Пархоменко 13
	1.7491
	-1.7454
	6.157
	6.083
	12.827
	12.674
	0.464
	-0.459
	95.67
	95.67
	81.92
	81.92

	разветвление
	разветвление
	49.572
	-49.5093
	0.755
	0.747
	7.493
	7.41
	0.84
	-0.831
	95.75
	95.75
	82.23
	82.23

	ЦТП 5
	сужение
	9.5752
	-9.5638
	0.173
	0.172
	2.489
	2.467
	0.372
	-0.369
	95.75
	95.75
	85
	85

	ЦТП 5
	ТК 72
	13.8995
	-13.8671
	0.011
	0.011
	0.598
	0.591
	0.236
	-0.232
	95.75
	95.75
	76.78
	76.78

	ЦТП 1
	ТУ 81
	111.3941
	-111.1865
	0.086
	0.085
	7.149
	7.051
	1.002
	-0.989
	97.52
	97.52
	81.16
	81.16

	ТК 205
	Техническая 4
	0.4699
	-0.4696
	0.067
	0.067
	2.808
	2.796
	0.189
	-0.188
	95.52
	95.52
	88.28
	88.28

	ТК 205
	Декабристов 4
	0.4699
	-0.4696
	0.067
	0.067
	2.808
	2.796
	0.189
	-0.188
	95.52
	95.52
	88.28
	88.28



