СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 7. Приложение 5. Гидравлические расчеты тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05_ 1027400684618 _74_7

(Актуализация на 2026 год)

Приложение 5. Гидравлические расчеты тепловых сетей

Таблица П5.1 Гидравлические расчеты тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 1 | 1042.5599 | -1037.4235 | 3.183 | 3.09 | 4.779 | 4.64 | 1.47 | -1.433 | 105 | 105 | 75.11 | 75.11 |
| ТК 1 | ЦТП 2 | 166.1093 | -165.6144 | 0.668 | 0.655 | 15.904 | 15.584 | 1.497 | -1.47 | 105 | 105 | 81.37 | 81.37 |
| ТК 1 | ТК 2 | 876.1772 | -872.0883 | 0.466 | 0.453 | 3.377 | 3.28 | 1.235 | -1.204 | 105 | 105 | 73.92 | 73.92 |
| ТК 2 | ТК 3 | 876.1206 | -872.1461 | 6.247 | 1.869 | 10.961 | 3.278 | 1.935 | -1.203 | 105 | 105 | 73.92 | 73.92 |
| ТК 3 | ЦТП 5 | 44.2083 | -44.099 | 0.025 | 0.024 | 1.137 | 1.117 | 0.398 | -0.391 | 105 | 105 | 81.56 | 81.56 |
| ТК 72 | ТК 77 | 13.8988 | -13.8677 | 2.826 | 2.784 | 5.222 | 5.145 | 0.54 | -0.532 | 95.75 | 95.75 | 76.78 | 76.78 |
| ТК 77 | равзветвление у школы интернат | 13.8908 | -13.8759 | 1.28 | 1.263 | 15.239 | 15.035 | 0.813 | -0.802 | 95.75 | 95.75 | 76.78 | 76.78 |
| равзветвление у школы интернат | Мастерские школы интерната | 1.1312 | -1.1299 | 0.037 | 0.037 | 1.561 | 1.548 | 0.186 | -0.184 | 95.75 | 95.75 | 80.35 | 80.35 |
| равзветвление у школы интернат | школа | 7.3138 | -7.3038 | 1.532 | 1.509 | 63.825 | 62.871 | 1.206 | -1.187 | 95.75 | 95.75 | 73.4 | 73.4 |
| ЦТП 5 | разветвление | 73.0467 | -72.9401 | 0.02 | 0.019 | 16.295 | 16.047 | 1.242 | -1.224 | 95.75 | 95.75 | 81.56 | 81.56 |
| разветвление | ТК 73 | 8.2031 | -8.1947 | 0.017 | 0.017 | 0.555 | 0.552 | 0.202 | -0.2 | 95.75 | 95.75 | 84.08 | 84.08 |
| ТК 73 | Гараж больницы | 6.9713 | -6.9656 | 1.392 | 1.379 | 57.999 | 57.461 | 1.149 | -1.139 | 95.75 | 95.75 | 83.88 | 83.88 |
| ТК 73 | Морг | 1.2311 | -1.2299 | 0.078 | 0.077 | 1.845 | 1.834 | 0.203 | -0.201 | 95.75 | 95.75 | 85.2 | 85.2 |
| сужение | Васенко 6 | 9.5742 | -9.5648 | 0.906 | 0.898 | 7.26 | 7.199 | 0.561 | -0.556 | 95.75 | 95.75 | 85 | 85 |
| разветвление | ТК 75 | 41.3655 | -41.3181 | 1.163 | 1.151 | 13.848 | 13.704 | 1.017 | -1.007 | 95.75 | 95.75 | 81.87 | 81.87 |
| ТК 75 | Поликлиника | 32.3889 | -32.3581 | 1.828 | 1.808 | 28.208 | 27.903 | 1.259 | -1.246 | 95.75 | 95.75 | 81.36 | 81.36 |
| ТК 75 | ТК 76 | 8.9746 | -8.962 | 0.315 | 0.312 | 2.189 | 2.168 | 0.349 | -0.345 | 95.75 | 95.75 | 83.7 | 83.7 |
| ТК 76 | Инфекционное отделение | 8.9725 | -8.9642 | 0.074 | 0.073 | 2.188 | 2.17 | 0.349 | -0.346 | 95.75 | 95.75 | 83.7 | 83.7 |
| ТК 3 | ТК 4 | 831.7629 | -828.2863 | 5.513 | 1.65 | 9.88 | 2.958 | 1.837 | -1.143 | 105 | 105 | 73.52 | 73.52 |
| ТК 4 | сужение | 679.7831 | -677.1246 | 0.998 | 0.97 | 6.603 | 6.413 | 1.501 | -1.463 | 105 | 105 | 71.84 | 71.84 |
| сужение | ЦТП 4 | 679.4952 | -677.4191 | 1.101 | 1.078 | 6.555 | 6.415 | 1.492 | -1.462 | 105 | 105 | 71.84 | 71.84 |
| ЦТП 4 | УТ 5 | 1358.747 | -1356.7602 | 0.235 | 0.231 | 26.165 | 25.673 | 2.983 | -2.929 | 88.42 | 88.42 | 71.84 | 71.84 |
| УТ 5 | ТК 5а | 245.1743 | -244.9749 | 1.5 | 1.485 | 9.921 | 9.823 | 1.365 | -1.352 | 88.42 | 88.42 | 77.68 | 77.68 |
| ТК 5а | Металлургов 5 ФОК | 35.6257 | -35.618 | 0.326 | 0.324 | 33.956 | 33.754 | 1.378 | -1.369 | 88.42 | 88.42 | 80.53 | 80.53 |
| ТК 5а | ТК 114в | 209.5329 | -209.3728 | 0.456 | 0.452 | 7.251 | 7.193 | 1.166 | -1.157 | 88.42 | 88.42 | 77.2 | 77.2 |
| ТК 114в | ЧП Курилин | 3.4837 | -3.475 | 9.052 | 8.894 | 754.312 | 741.135 | 2.583 | -2.543 | 88.42 | 88.42 | 57.03 | 57.03 |
| ТК 114в | переход Ду250-200 | 206.0427 | -205.9044 | 0.295 | 0.292 | 7.012 | 6.957 | 1.147 | -1.138 | 88.42 | 88.42 | 77.54 | 77.54 |
| переход Ду250-200 | ТК 114а | 206.0383 | -205.9088 | 0.989 | 0.981 | 24.252 | 24.056 | 1.841 | -1.827 | 88.42 | 88.42 | 77.54 | 77.54 |
| ТК 114а | ТК 113 | 44.4862 | -44.4424 | 0.055 | 0.054 | 1.143 | 1.135 | 0.398 | -0.395 | 88.42 | 88.42 | 79.18 | 79.18 |
| ТК 113 | гараж администрации | 3.0457 | -3.0436 | 0.266 | 0.264 | 11.088 | 11.021 | 0.499 | -0.496 | 88.42 | 88.42 | 79.76 | 79.76 |
| ТК 113 | ТК 113а | 41.4374 | -41.4019 | 0.514 | 0.51 | 5.219 | 5.184 | 0.699 | -0.694 | 88.42 | 88.42 | 79.14 | 79.14 |
| ТК 113а | Администрация | 41.0739 | -41.0462 | 0.812 | 0.806 | 45.112 | 44.8 | 1.588 | -1.578 | 88.42 | 88.42 | 79.13 | 79.13 |
| ТК 114а | ТК 114 | 161.5495 | -161.469 | 0.215 | 0.213 | 14.922 | 14.807 | 1.444 | -1.432 | 88.42 | 88.42 | 77.08 | 77.08 |
| ТК 114 | Комсомольская 22а | 47.4733 | -47.4573 | 0.867 | 0.861 | 60.235 | 59.82 | 1.836 | -1.823 | 88.42 | 88.42 | 79.25 | 79.25 |
| ТК 114 | Комсомольская 24 | 44.0237 | -44.008 | 1.865 | 1.85 | 388.514 | 385.51 | 3.67 | -3.643 | 88.42 | 88.42 | 78.55 | 78.55 |
| ТК 114 | ТК 115 | 70.0516 | -70.0047 | 2.84 | 2.814 | 39.446 | 39.081 | 1.714 | -1.699 | 88.42 | 88.42 | 74.69 | 74.69 |
| ТК 115 | Комсомольская 23 | 39.5363 | -39.5199 | 0.212 | 0.21 | 12.596 | 12.498 | 0.967 | -0.959 | 88.42 | 88.42 | 77.46 | 77.46 |
| ТК 115 | ИТП Комсомольская 25 | 30.5136 | -30.4865 | 2.572 | 2.544 | 24.927 | 24.652 | 1.18 | -1.167 | 88.42 | 88.42 | 71.09 | 71.09 |
| Котельная | ЦТП 3 | 95.005 | -93.9541 | 1.349 | 1.304 | 0.595 | 0.575 | 0.373 | -0.364 | 105 | 105 | 80.94 | 80.94 |
| ТК 43 | ТК 44 | 20.4142 | -20.3895 | 0.202 | 0.2 | 11.233 | 11.117 | 0.793 | -0.785 | 95.52 | 95.52 | 82.08 | 82.08 |
| ТК 44 | Школа № 2 | 16.2435 | -16.2304 | 0.171 | 0.169 | 7.124 | 7.061 | 0.631 | -0.625 | 95.52 | 95.52 | 84.19 | 84.19 |
| ТК 44 | ТК 45 | 4.1704 | -4.1594 | 0.07 | 0.069 | 1.393 | 1.376 | 0.244 | -0.241 | 95.52 | 95.52 | 73.87 | 73.87 |
| ТК 45 | Красная звезда 69 | 0.383 | -0.3822 | 0.36 | 0.357 | 1.876 | 1.859 | 0.154 | -0.152 | 95.52 | 95.52 | 83.91 | 83.91 |
| ТК 45 | Мастерские СОШ№2 | 1.6124 | -1.6111 | 0.39 | 0.385 | 32.461 | 32.091 | 0.649 | -0.641 | 95.52 | 95.52 | 83.87 | 83.87 |
| ТК 45 |  | 2.1745 | -2.1666 | 0.383 | 0.376 | 5.698 | 5.59 | 0.358 | -0.351 | 95.52 | 95.52 | 64.67 | 64.67 |
| ТК 46 | Красной звезды 72 | 2.1731 | -2.1681 | 4.252 | 4.155 | 295.267 | 288.556 | 1.619 | -1.584 | 95.52 | 95.52 | 64.67 | 64.67 |
| ТК 203 | ТК 204 | 2.8144 | -2.8106 | 0.059 | 0.058 | 1.628 | 1.618 | 0.236 | -0.234 | 95.52 | 95.52 | 88.27 | 88.27 |
| ТК 204 | Декабристов 3 | 0.6247 | -0.6243 | 0.178 | 0.177 | 4.932 | 4.909 | 0.252 | -0.25 | 95.52 | 95.52 | 88.26 | 88.26 |
| ТК 204 | ТК 205 | 2.1895 | -2.1865 | 0.036 | 0.035 | 0.991 | 0.985 | 0.183 | -0.182 | 95.52 | 95.52 | 88.27 | 88.27 |
| ТК 205 | ТК 206 | 1.2495 | -1.2476 | 0.01 | 0.01 | 0.329 | 0.327 | 0.105 | -0.104 | 95.52 | 95.52 | 88.26 | 88.26 |
| ТК 206 | Декабристов 7 | 0.4691 | -0.4688 | 0.101 | 0.1 | 2.799 | 2.787 | 0.189 | -0.188 | 95.52 | 95.52 | 88.27 | 88.27 |
| ТК 206 | ТК 207 | 0.7802 | -0.7791 | 0.072 | 0.072 | 0.751 | 0.747 | 0.129 | -0.128 | 95.52 | 95.52 | 88.26 | 88.26 |
| ТК 207 | Техническая 14 | 0.7798 | -0.7794 | 0.092 | 0.091 | 7.657 | 7.621 | 0.314 | -0.312 | 95.52 | 95.52 | 88.26 | 88.26 |
| ТК 31а | ТК 141 | 3.6483 | -3.6444 | 0.555 | 0.55 | 15.95 | 15.794 | 0.601 | -0.595 | 95.52 | 95.52 | 87.47 | 87.47 |
| ТК 141 | Техническая 3 | 0.4331 | -0.4329 | 0.057 | 0.057 | 2.391 | 2.381 | 0.174 | -0.173 | 95.52 | 95.52 | 87.69 | 87.69 |
| ТК 141 | ТК 142 | 3.2151 | -3.2117 | 0.164 | 0.163 | 12.4 | 12.316 | 0.53 | -0.526 | 95.52 | 95.52 | 87.44 | 87.44 |
| ТК 142 | Техническая 5 | 0.43 | -0.4297 | 0.057 | 0.056 | 2.356 | 2.346 | 0.173 | -0.172 | 95.52 | 95.52 | 87.64 | 87.64 |
| ТК 142 | ТК 143 | 2.7851 | -2.7821 | 0.291 | 0.289 | 9.319 | 9.256 | 0.459 | -0.456 | 95.52 | 95.52 | 87.41 | 87.41 |
| ТК 143 | Техническая 7 | 0.4242 | -0.4239 | 0.055 | 0.055 | 2.295 | 2.285 | 0.171 | -0.17 | 95.52 | 95.52 | 87.53 | 87.53 |
| ТК 143 | ТК 144 | 2.3608 | -2.3583 | 0.209 | 0.208 | 6.709 | 6.665 | 0.389 | -0.386 | 95.52 | 95.52 | 87.39 | 87.39 |
| ТК 144 | Техническая 9 | 0.8337 | -0.8332 | 0.21 | 0.209 | 8.742 | 8.694 | 0.336 | -0.334 | 95.52 | 95.52 | 87.4 | 87.4 |
| ТК 144 | ТК 145 | 1.5269 | -1.5252 | 0.095 | 0.094 | 2.826 | 2.809 | 0.252 | -0.25 | 95.52 | 95.52 | 87.39 | 87.39 |
| ТК 145 | Техническая 11 | 0.4181 | -0.4178 | 0.054 | 0.053 | 2.23 | 2.22 | 0.168 | -0.167 | 95.52 | 95.52 | 87.42 | 87.42 |
| ТК 145 | ТК 146 | 1.1087 | -1.1075 | 0.05 | 0.05 | 1.501 | 1.493 | 0.183 | -0.182 | 95.52 | 95.52 | 87.37 | 87.37 |
| ТК 146 | Техническая 13 | 0.4171 | -0.4168 | 0.053 | 0.053 | 2.219 | 2.21 | 0.168 | -0.167 | 95.52 | 95.52 | 87.4 | 87.4 |
| ТК 146 | ТК 147 | 0.6915 | -0.6908 | 0.018 | 0.018 | 0.593 | 0.59 | 0.114 | -0.113 | 95.52 | 95.52 | 87.36 | 87.36 |
| ТК 147 | Техническая 15 | 0.6914 | -0.691 | 0.145 | 0.144 | 6.03 | 5.999 | 0.278 | -0.277 | 95.52 | 95.52 | 87.36 | 87.36 |
| ТК 31 | ИП Нафиков | 6.0338 | -6.0303 | 0.522 | 0.518 | 43.479 | 43.152 | 0.995 | -0.987 | 95.52 | 95.52 | 87 | 87 |
| ТК 31 | ТК 30 | 49.2641 | -49.1657 | 0.051 | 0.05 | 1.405 | 1.39 | 0.442 | -0.438 | 95.52 | 95.52 | 83.57 | 83.57 |
| ТК 30 | ТК 29 | 49.2618 | -49.1681 | 0.059 | 0.058 | 1.405 | 1.391 | 0.442 | -0.438 | 95.52 | 95.52 | 83.57 | 83.57 |
| ТК 29 | магазин Юбиленйный | 9.0988 | -9.0933 | 0.118 | 0.117 | 6.56 | 6.514 | 0.533 | -0.529 | 95.52 | 95.52 | 87.13 | 87.13 |
| ТК 29 | ТК 28 | 40.1603 | -40.0775 | 0.034 | 0.033 | 0.936 | 0.927 | 0.361 | -0.357 | 95.52 | 95.52 | 82.77 | 82.77 |
| ТК 28 | ИП Исламов автосервис | 5.1149 | -5.1114 | 1.801 | 1.787 | 31.274 | 31.017 | 0.843 | -0.836 | 95.52 | 95.52 | 86.3 | 86.3 |
| ТК 28 | ТК 27 | 35.0431 | -34.9684 | 0.197 | 0.195 | 0.714 | 0.707 | 0.315 | -0.311 | 95.52 | 95.52 | 82.25 | 82.25 |
| ТК 27 | ТУ 27а | 35.0253 | -34.9864 | 0.017 | 0.017 | 0.714 | 0.707 | 0.315 | -0.311 | 95.52 | 95.52 | 82.25 | 82.25 |
| ТУ 27а | ТК 48 | 21.3366 | -21.3159 | 3.874 | 3.837 | 35.874 | 35.529 | 1.249 | -1.237 | 95.52 | 95.52 | 83.9 | 83.9 |
| ТК 48 | СГПТУ № 24 | 21.3355 | -21.317 | 0.736 | 0.729 | 12.266 | 12.154 | 0.829 | -0.822 | 95.52 | 95.52 | 83.9 | 83.9 |
| ТУ 27а | мастерские Ремесленная 3 | 13.6872 | -13.672 | 6.96 | 6.877 | 223.084 | 220.403 | 2.256 | -2.231 | 95.52 | 95.52 | 79.68 | 79.68 |
| ТК 31а | ТК 32 | 61.4577 | -61.2612 | 8.145 | 7.999 | 11.504 | 11.298 | 1.042 | -1.025 | 95.52 | 95.52 | 76.7 | 76.7 |
| ТК 32 | ТК 71 | 18.3469 | -18.3116 | 0.763 | 0.751 | 9.079 | 8.945 | 0.713 | -0.703 | 95.52 | 95.52 | 75.92 | 75.92 |
| ТК 71 | разветвление ТК 71-1 | 5.707 | -5.7001 | 0.28 | 0.276 | 38.909 | 38.392 | 0.941 | -0.928 | 95.52 | 95.52 | 78.95 | 78.95 |
| разветвление ТК 71-1 | Дачная 15 | 2.9292 | -2.9259 | 0.074 | 0.073 | 10.302 | 10.189 | 0.483 | -0.477 | 95.52 | 95.52 | 79.52 | 79.52 |
| разветвление ТК 71-1 | Дачная 13 | 2.7778 | -2.7742 | 0.423 | 0.418 | 9.271 | 9.162 | 0.458 | -0.452 | 95.52 | 95.52 | 78.35 | 78.35 |
| ТК 71 | ТУ 36 | 12.6387 | -12.6128 | 1.06 | 1.044 | 12.623 | 12.426 | 0.74 | -0.728 | 95.52 | 95.52 | 74.55 | 74.55 |
| т. 36 | ТК 36/27 | 4.9064 | -4.8989 | 0.014 | 0.014 | 1.923 | 1.9 | 0.287 | -0.283 | 95.52 | 95.52 | 75.47 | 75.47 |
| ТК 36/27 | Техническая 27 | 2.3958 | -2.3925 | 0.099 | 0.098 | 6.908 | 6.82 | 0.395 | -0.389 | 95.52 | 95.52 | 76.26 | 76.26 |
| ТК 36/27 | ТК 36/29 | 2.5105 | -2.5065 | 0.328 | 0.323 | 7.581 | 7.48 | 0.414 | -0.408 | 95.52 | 95.52 | 74.72 | 74.72 |
| ТК 36/29 | Техническая 29 | 2.5104 | -2.5067 | 0.027 | 0.027 | 7.58 | 7.478 | 0.414 | -0.407 | 95.52 | 95.52 | 74.72 | 74.72 |
| ТУ 36 | ТК 91а | 7.7314 | -7.7147 | 0.102 | 0.1 | 1.628 | 1.606 | 0.3 | -0.296 | 95.52 | 95.52 | 73.96 | 73.96 |
| ТК 91а | ТК 38/30 | 5.3566 | -5.3461 | 0.105 | 0.103 | 5.838 | 5.75 | 0.449 | -0.442 | 95.52 | 95.52 | 73.75 | 73.75 |
| ТК 38/30 | Техническая 30 | 1.6478 | -1.6448 | 0.61 | 0.6 | 33.898 | 33.345 | 0.663 | -0.652 | 95.52 | 95.52 | 70.76 | 70.76 |
| ТК 38/30 | ТК 38 | 3.7087 | -3.7014 | 0.067 | 0.067 | 2.812 | 2.775 | 0.311 | -0.306 | 95.52 | 95.52 | 75.08 | 75.08 |
| ТК 38 | Техническая 32 | 2.1423 | -2.1387 | 0.039 | 0.038 | 0.949 | 0.94 | 0.18 | -0.177 | 95.52 | 95.52 | 75.09 | 75.09 |
| ТК 91а | ТК 92 | 2.3739 | -2.3696 | 0.171 | 0.169 | 6.783 | 6.688 | 0.391 | -0.385 | 95.52 | 95.52 | 74.44 | 74.44 |
| ТК 92 | Техническая 28 | 2.217 | -2.2135 | 0.142 | 0.14 | 5.921 | 5.843 | 0.365 | -0.36 | 95.52 | 95.52 | 74.4 | 74.4 |
| ТК 92 | ТК 93 | 0.1568 | -0.1562 | 0.037 | 0.036 | 0.327 | 0.326 | 0.063 | -0.062 | 95.52 | 95.52 | 75.07 | 75.07 |
| ТК 93 | Техническая 24 | 0.1566 | -0.1564 | 0.006 | 0.006 | 0.327 | 0.326 | 0.063 | -0.062 | 95.52 | 95.52 | 75.07 | 75.07 |
| ТК 38 | ТК 38/34 | 1.5662 | -1.5629 | 0.021 | 0.021 | 0.512 | 0.508 | 0.131 | -0.129 | 95.52 | 95.52 | 75.07 | 75.07 |
| ТК 38/34 | Техническая 34 | 1.566 | -1.5631 | 0.021 | 0.021 | 0.512 | 0.508 | 0.131 | -0.129 | 95.52 | 95.52 | 75.07 | 75.07 |
| ТК 32 | ТК 33 | 43.0866 | -42.9741 | 0.816 | 0.803 | 5.666 | 5.574 | 0.73 | -0.719 | 95.52 | 95.52 | 77.03 | 77.03 |
| ТК 33 | ТК 163 | 42.0949 | -41.9983 | 0.188 | 0.185 | 5.409 | 5.325 | 0.713 | -0.703 | 95.52 | 95.52 | 76.96 | 76.96 |
| ТК 163 | Дачная 11 | 2.9376 | -2.9343 | 0.099 | 0.098 | 10.361 | 10.243 | 0.484 | -0.478 | 95.52 | 95.52 | 79.57 | 79.57 |
| ТК 163 | ТК 164 | 39.1561 | -39.0653 | 0.084 | 0.083 | 4.683 | 4.61 | 0.664 | -0.654 | 95.52 | 95.52 | 76.76 | 76.76 |
| ТК 164 | Дачная 4 | 3.4636 | -3.4596 | 0.138 | 0.136 | 14.381 | 14.204 | 0.571 | -0.563 | 95.52 | 95.52 | 79.19 | 79.19 |
| ТК 164 | ТК 34 | 35.6919 | -35.6063 | 0.07 | 0.069 | 3.894 | 3.834 | 0.605 | -0.596 | 95.52 | 95.52 | 76.53 | 76.53 |
| ТК 34 | ТК 35 | 35.6913 | -35.6069 | 0.131 | 0.129 | 3.894 | 3.834 | 0.605 | -0.596 | 95.52 | 95.52 | 76.53 | 76.53 |
| ТК 35 | Техническая 31 | 4.4555 | -4.4502 | 0.143 | 0.141 | 23.751 | 23.445 | 0.734 | -0.725 | 95.52 | 95.52 | 78.48 | 78.48 |
| ТК 35 | ТК 34/40 | 31.2347 | -31.1579 | 0.125 | 0.123 | 2.985 | 2.94 | 0.529 | -0.521 | 95.52 | 95.52 | 76.25 | 76.25 |
| ТК 34/40 | Техническая 40 | 1.9682 | -1.9658 | 0.028 | 0.028 | 4.675 | 4.624 | 0.324 | -0.32 | 95.52 | 95.52 | 78.44 | 78.44 |
| ТК 34/40 | ТК 36/1 | 29.265 | -29.1935 | 0.094 | 0.093 | 2.622 | 2.583 | 0.496 | -0.488 | 95.52 | 95.52 | 76.1 | 76.1 |
| ТК 36/1 | Техническая 38 | 3.3232 | -3.3191 | 0.064 | 0.063 | 13.244 | 13.08 | 0.548 | -0.54 | 95.52 | 95.52 | 77.94 | 77.94 |
| ТК 36/1 | ТК 36 | 25.9406 | -25.8757 | 0.079 | 0.078 | 2.063 | 2.032 | 0.44 | -0.433 | 95.52 | 95.52 | 75.86 | 75.86 |
| ТК 36 | Техническая 36 | 2.2766 | -2.2736 | 0.09 | 0.089 | 6.242 | 6.167 | 0.375 | -0.37 | 95.52 | 95.52 | 77.5 | 77.5 |
| ТК 36 | ТК 37 | 23.6628 | -23.6034 | 0.047 | 0.047 | 1.719 | 1.693 | 0.401 | -0.395 | 95.52 | 95.52 | 75.7 | 75.7 |
| ТК 37 | ТК 37/27 | 21.8644 | -21.8148 | 0.051 | 0.05 | 1.469 | 1.448 | 0.371 | -0.365 | 95.52 | 95.52 | 75.56 | 75.56 |
| ТК 37/27 | Декабристов 27 | 3.7422 | -3.737 | 0.242 | 0.238 | 16.777 | 16.544 | 0.617 | -0.608 | 95.52 | 95.52 | 76.3 | 76.3 |
| ТК 37/27 | ТК 37/25 | 18.121 | -18.079 | 0.028 | 0.028 | 1.012 | 0.998 | 0.307 | -0.302 | 95.52 | 95.52 | 75.41 | 75.41 |
| ТК 39 | ТК 39/23 | 4.2321 | -4.2248 | 0.514 | 0.506 | 21.437 | 21.098 | 0.698 | -0.686 | 95.52 | 95.52 | 72.81 | 72.81 |
| ТК 39/23 | Декабристов 23 | 2.1705 | -2.1671 | 0.027 | 0.027 | 5.677 | 5.6 | 0.358 | -0.352 | 95.52 | 95.52 | 73.55 | 73.55 |
| ТК 39/23 | ТК 39/21 | 2.0615 | -2.0578 | 0.172 | 0.17 | 5.125 | 5.053 | 0.34 | -0.334 | 95.52 | 95.52 | 72.04 | 72.04 |
| ТК 39/21 | Декабристов 21 | 2.0614 | -2.0579 | 0.025 | 0.024 | 5.125 | 5.053 | 0.34 | -0.334 | 95.52 | 95.52 | 72.04 | 72.04 |
| ТК 39 | ТК 39а | 11.3357 | -11.3091 | 0.042 | 0.041 | 1.054 | 1.04 | 0.279 | -0.274 | 95.52 | 95.52 | 75.94 | 75.94 |
| ТК 39а | ТК 40 | 1.5691 | -1.5661 | 0.031 | 0.031 | 0.514 | 0.51 | 0.131 | -0.13 | 95.52 | 95.52 | 76.35 | 76.35 |
| ТК 40 | Декабристов 24 | 1.5687 | -1.5665 | 0.036 | 0.035 | 2.981 | 2.949 | 0.259 | -0.255 | 95.52 | 95.52 | 76.35 | 76.35 |
| ТК 39а | ТК 201 | 9.7656 | -9.7439 | 0.116 | 0.114 | 0.784 | 0.774 | 0.24 | -0.236 | 95.52 | 95.52 | 75.87 | 75.87 |
| ТК 201 | Декабристов 20 | 7.2277 | -7.2175 | 0.05 | 0.049 | 4.149 | 4.095 | 0.423 | -0.417 | 95.52 | 95.52 | 75.81 | 75.81 |
| ТК 201 | Декабристов 22 | 2.5345 | -2.5299 | 0.006 | 0.006 | 0.181 | 0.18 | 0.099 | -0.097 | 95.52 | 95.52 | 76.05 | 76.05 |
| ТК 37 | ТК 37а | 1.7975 | -1.7895 | 0.003 | 0.003 | 0.092 | 0.092 | 0.07 | -0.069 | 95.52 | 95.52 | 77.48 | 77.48 |
| ТК 37а | ТК 41 | 0.8362 | -0.8324 | 0.004 | 0.004 | 0.06 | 0.06 | 0.049 | -0.048 | 95.52 | 95.52 | 77.42 | 77.42 |
| ТК 41 | ТК 184 | 0.8354 | -0.8331 | 0.019 | 0.018 | 0.859 | 0.851 | 0.138 | -0.136 | 95.52 | 95.52 | 77.42 | 77.42 |
| ТК 184 | Декабристов 30 | 0.2401 | -0.2398 | 0.009 | 0.009 | 0.75 | 0.747 | 0.097 | -0.095 | 95.52 | 95.52 | 77.53 | 77.53 |
| ТК 184 | ТК 185 | 0.5953 | -0.5935 | 0.03 | 0.029 | 0.442 | 0.438 | 0.098 | -0.097 | 95.52 | 95.52 | 77.38 | 77.38 |
| ТК 185 | Декабристов 34 | 0.2382 | -0.2379 | 0.009 | 0.009 | 0.739 | 0.735 | 0.096 | -0.095 | 95.52 | 95.52 | 77.4 | 77.4 |
| ТК 185 | ТК 186 | 0.3568 | -0.3558 | 0.01 | 0.01 | 0.163 | 0.163 | 0.059 | -0.058 | 95.52 | 95.52 | 77.36 | 77.36 |
| ТК 186 | Декабристов 38 | 0.1784 | -0.1781 | 0.005 | 0.005 | 0.42 | 0.42 | 0.072 | -0.071 | 95.52 | 95.52 | 77.37 | 77.37 |
| ТК 186 | Декабристов 40 | 0.1782 | -0.1779 | 0.005 | 0.005 | 0.419 | 0.418 | 0.072 | -0.071 | 95.52 | 95.52 | 77.35 | 77.35 |
| ТК 37а | ТК 179 | 0.9607 | -0.9577 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.037 | -0.037 | 95.52 | 95.52 | 77.52 | 77.52 |
| ТК 179 | Декабристов 29 | 0.2415 | -0.2412 | 0.009 | 0.009 | 0.759 | 0.755 | 0.097 | -0.096 | 95.52 | 95.52 | 77.63 | 77.63 |
| ТК 179 | ТК 180 | 0.7189 | -0.7169 | 0.025 | 0.024 | 0.64 | 0.634 | 0.118 | -0.117 | 95.52 | 95.52 | 77.49 | 77.49 |
| ТК 180 | Декабристов 31 | 0.1802 | -0.1799 | 0.005 | 0.005 | 0.428 | 0.428 | 0.073 | -0.072 | 95.52 | 95.52 | 77.54 | 77.54 |
| ТК 180 | ТК 181 | 0.5386 | -0.5371 | 0.013 | 0.013 | 0.363 | 0.361 | 0.089 | -0.087 | 95.52 | 95.52 | 77.47 | 77.47 |
| ТК 181 | Декабристов 33 | 0.2392 | -0.2388 | 0.009 | 0.009 | 0.744 | 0.741 | 0.096 | -0.095 | 95.52 | 95.52 | 77.47 | 77.47 |
| ТК 181 | ТК 182 | 0.2993 | -0.2984 | 0.003 | 0.003 | 0.116 | 0.116 | 0.049 | -0.049 | 95.52 | 95.52 | 77.47 | 77.47 |
| ТК 182 | Декабристов 35 | 0.1197 | -0.1195 | 0.002 | 0.002 | 0.194 | 0.145 | 0.048 | -0.048 | 95.52 | 95.52 | 77.48 | 77.48 |
| ТК 182 | ТК 183 | 0.1795 | -0.1789 | 0.002 | 0.001 | 0.044 | 0.034 | 0.03 | -0.029 | 95.52 | 95.52 | 77.46 | 77.46 |
| ТК 183 | Декабристов 37 | 0.1794 | -0.1791 | 0.005 | 0.005 | 0.425 | 0.424 | 0.072 | -0.071 | 95.52 | 95.52 | 77.46 | 77.46 |
| ТК 33 | ТК 157 | 0.9868 | -0.9807 | 0.014 | 0.014 | 0.083 | 0.082 | 0.058 | -0.057 | 95.52 | 95.52 | 79.99 | 79.99 |
| ТК 157 | Дачная 9 | 0.1428 | -0.1426 | 0.045 | 0.044 | 3.72 | 3.694 | 0.158 | -0.156 | 95.52 | 95.52 | 80.21 | 80.21 |
| ТК 157 | ТК 158 | 0.8423 | -0.8398 | 0.038 | 0.037 | 0.873 | 0.864 | 0.139 | -0.137 | 95.52 | 95.52 | 79.95 | 79.95 |
| ТК 158 | ТК 159 | 0.8422 | -0.84 | 0.044 | 0.044 | 0.873 | 0.865 | 0.139 | -0.137 | 95.52 | 95.52 | 79.95 | 79.95 |
| ТК 159 | ТК 160 | 0.842 | -0.8402 | 0.046 | 0.046 | 0.872 | 0.865 | 0.139 | -0.137 | 95.52 | 95.52 | 79.95 | 79.95 |
| ТК 160 | Дачная 3 | 0.2812 | -0.2807 | 0 | 0 | 0.008 | 0.006 | 0.016 | -0.016 | 95.52 | 95.52 | 79.98 | 79.98 |
| ТК 160 | Дачная 2 | 0.1394 | -0.1393 | 0.043 | 0.042 | 3.549 | 3.524 | 0.155 | -0.153 | 95.52 | 95.52 | 79.86 | 79.86 |
| ТК 160 | Дачная 1 | 0.4211 | -0.4204 | 0.009 | 0.009 | 0.225 | 0.225 | 0.069 | -0.069 | 95.52 | 95.52 | 79.96 | 79.96 |
| ТК 4 | разветвление у ЦТП 1 | 151.8336 | -151.3958 | 2.257 | 2.203 | 13.341 | 13.021 | 1.373 | -1.343 | 105 | 105 | 81.03 | 81.03 |
| ЦТП 1 | ТК 80а | 220.6469 | -220.2515 | 0.034 | 0.033 | 28.06 | 27.584 | 1.99 | -1.959 | 97.52 | 97.52 | 81.03 | 81.03 |
| ТК 80а | ТК 80 | 18.9813 | -18.9591 | 2.662 | 2.629 | 28.445 | 28.09 | 1.113 | -1.099 | 97.52 | 97.52 | 82.14 | 82.14 |
| ТК 80 | 23 годовщины Октября 5 | 11.4333 | -11.4199 | 0.621 | 0.614 | 10.351 | 10.228 | 0.67 | -0.662 | 97.52 | 97.52 | 81.78 | 81.78 |
| ТК 80 | Д/с № 1 | 7.5471 | -7.5401 | 0.326 | 0.323 | 4.527 | 4.481 | 0.442 | -0.437 | 97.52 | 97.52 | 82.7 | 82.7 |
| ТК 80а | ТК 90 | 90.2714 | -90.106 | 0.615 | 0.606 | 4.7 | 4.635 | 0.812 | -0.801 | 97.52 | 97.52 | 80.65 | 80.65 |
| ТК 90 | ТК 91 | 43.1329 | -43.0753 | 0.15 | 0.148 | 5.686 | 5.615 | 0.732 | -0.723 | 97.52 | 97.52 | 82.5 | 82.5 |
| ТК 91 | ИТП 23 годовщины Октября 4 | 43.132 | -43.0762 | 0.123 | 0.121 | 5.685 | 5.619 | 0.732 | -0.723 | 97.52 | 97.52 | 82.5 | 82.5 |
| ИТП 23 годовщины Октября 4 | 23 годовщины Октября 4 | 10.2211 | -10.2131 | 0.003 | 0.003 | 2.837 | 2.812 | 0.398 | -0.394 | 97.52 | 97.52 | 85.9 | 85.9 |
| ИТП 23 годовщины Октября 4 | ТК 92 | 32.9102 | -32.8638 | 0.191 | 0.189 | 3.317 | 3.277 | 0.559 | -0.552 | 97.52 | 97.52 | 81.45 | 81.45 |
| ТК 92 | 23 годовщины Октября 6 | 7.5773 | -7.5694 | 1.975 | 1.951 | 68.592 | 67.746 | 1.251 | -1.236 | 97.52 | 97.52 | 82.38 | 82.38 |
| ТК 92 | ТК 93 | 25.3309 | -25.2964 | 0.789 | 0.779 | 17.297 | 17.076 | 0.986 | -0.974 | 97.52 | 97.52 | 81.17 | 81.17 |
| ТК 93 | 23 годовщины Октября 8 | 7.6339 | -7.6261 | 1.086 | 1.073 | 69.618 | 68.763 | 1.26 | -1.245 | 97.52 | 97.52 | 82.62 | 82.62 |
| ТК 93 | ТК 94 | 17.6964 | -17.671 | 0.508 | 0.501 | 8.46 | 8.35 | 0.689 | -0.68 | 97.52 | 97.52 | 80.55 | 80.55 |
| ТК 94 | 23 годовщины Октября 10 | 5.4165 | -5.411 | 0.548 | 0.541 | 35.105 | 34.686 | 0.894 | -0.883 | 97.52 | 97.52 | 82.69 | 82.69 |
| ТК 94 | ТК 95 | 12.279 | -12.2609 | 0.373 | 0.368 | 4.086 | 4.036 | 0.478 | -0.472 | 97.52 | 97.52 | 79.6 | 79.6 |
| ТК 95 | 23 годовщины Октября 12 | 6.3973 | -6.3893 | 1.174 | 1.158 | 48.928 | 48.257 | 1.056 | -1.042 | 97.52 | 97.52 | 79.63 | 79.63 |
| ТК 95 | 23 годовщины Октября 14 | 5.8804 | -5.873 | 1.191 | 1.175 | 41.358 | 40.794 | 0.971 | -0.958 | 97.52 | 97.52 | 79.56 | 79.56 |
| ТК 90 | ТК 614 | 47.1301 | -47.0392 | 1.878 | 1.85 | 17.991 | 17.718 | 1.161 | -1.144 | 97.52 | 97.52 | 78.95 | 78.95 |
| ТК 614 | 23 годовщины Октября 25 | 5.2315 | -5.2261 | 0.472 | 0.466 | 32.755 | 32.346 | 0.864 | -0.853 | 97.52 | 97.52 | 82.6 | 82.6 |
| ТК 614 | ТК 90А | 41.8962 | -41.8156 | 0.451 | 0.444 | 5.365 | 5.285 | 0.711 | -0.701 | 97.52 | 97.52 | 78.5 | 78.5 |
| ТК 90А | 23 годовщины Октября 27 | 4.4424 | -4.4369 | 0.851 | 0.84 | 23.644 | 23.331 | 0.733 | -0.723 | 97.52 | 97.52 | 80.14 | 80.14 |
| ТК 90А | т. врезки Комсомольская 10 | 24.8868 | -24.8388 | 0.034 | 0.034 | 1.902 | 1.876 | 0.422 | -0.416 | 97.52 | 97.52 | 77.62 | 77.62 |
| т. врезки Комсомольская 10 | Комсомольская 10 | 4.2178 | -4.2123 | 0.972 | 0.959 | 21.321 | 21.027 | 0.696 | -0.686 | 97.52 | 97.52 | 79.53 | 79.53 |
| т. врезки Комсомольская 10 | ТК 90Б | 20.6684 | -20.6272 | 0.079 | 0.078 | 1.315 | 1.297 | 0.351 | -0.345 | 97.52 | 97.52 | 77.23 | 77.23 |
| ТК 90Б | ТК 89 | 4.0777 | -4.0721 | 0.933 | 0.919 | 19.933 | 19.646 | 0.673 | -0.663 | 97.52 | 97.52 | 78.71 | 78.71 |
| ТК 89 | Комсомольская 12 | 4.0776 | -4.0723 | 0.144 | 0.142 | 19.932 | 19.658 | 0.673 | -0.664 | 97.52 | 97.52 | 78.71 | 78.71 |
| ТК 90Б | ТК 101 | 16.5886 | -16.5571 | 0.589 | 0.58 | 7.438 | 7.324 | 0.646 | -0.636 | 97.52 | 97.52 | 76.87 | 76.87 |
| ТК 101 | Комсомольская 14 | 3.6757 | -3.6712 | 0.156 | 0.154 | 16.209 | 15.993 | 0.607 | -0.598 | 97.52 | 97.52 | 80.12 | 80.12 |
| ТК 101 | ТК 102 | 12.9118 | -12.8871 | 0.352 | 0.347 | 4.516 | 4.447 | 0.503 | -0.494 | 97.52 | 97.52 | 75.94 | 75.94 |
| ТК 102 | Комсомольская 16 | 3.9005 | -3.8953 | 0.241 | 0.237 | 18.245 | 17.985 | 0.644 | -0.634 | 97.52 | 97.52 | 78.19 | 78.19 |
| ТК 102 | ТК 103 | 9.0101 | -8.993 | 0.348 | 0.342 | 6.441 | 6.339 | 0.528 | -0.519 | 97.52 | 97.52 | 74.97 | 74.97 |
| ТК 103 | Комсомольская 18 | 3.242 | -3.2374 | 0.091 | 0.09 | 12.624 | 12.441 | 0.535 | -0.527 | 97.52 | 97.52 | 77.06 | 77.06 |
| ТК 103 | ТК 104 | 5.7675 | -5.7561 | 0.156 | 0.154 | 2.653 | 2.614 | 0.338 | -0.332 | 97.52 | 97.52 | 73.8 | 73.8 |
| ТК 104 | Комсомольская 20 | 3.3088 | -3.304 | 0.016 | 0.016 | 13.147 | 12.949 | 0.546 | -0.537 | 97.52 | 97.52 | 76.54 | 76.54 |
| ТК 104 | Комсомольская 22 | 2.4581 | -2.4527 | 0.655 | 0.644 | 7.279 | 7.153 | 0.406 | -0.398 | 97.52 | 97.52 | 70.11 | 70.11 |
| ТК 90А | ТК 616 | 12.5641 | -12.5428 | 0.154 | 0.152 | 4.277 | 4.22 | 0.489 | -0.482 | 97.52 | 97.52 | 79.65 | 79.65 |
| ТК 616 | 23 годовщины Октября 29 | 4.3267 | -4.3212 | 0.808 | 0.797 | 22.432 | 22.134 | 0.714 | -0.705 | 97.52 | 97.52 | 79.71 | 79.71 |
| ТК 616 | ТК 99А | 8.2369 | -8.2222 | 0.266 | 0.263 | 1.848 | 1.825 | 0.321 | -0.316 | 97.52 | 97.52 | 79.62 | 79.62 |
| ТК 99А | ТК 99 | 4.0576 | -4.0522 | 0.711 | 0.701 | 19.738 | 19.476 | 0.67 | -0.661 | 97.52 | 97.52 | 78.87 | 78.87 |
| ТК 99 | 23 годовщины Октября 31 | 4.0575 | -4.0523 | 0.024 | 0.023 | 19.737 | 19.467 | 0.67 | -0.66 | 97.52 | 97.52 | 78.87 | 78.87 |
| ТК 99А | ТК 100 | 4.1771 | -4.1721 | 0.351 | 0.347 | 20.913 | 20.64 | 0.69 | -0.68 | 97.52 | 97.52 | 80.34 | 80.34 |
| ТК 100 | 23 годовщины Октября 33 | 4.1771 | -4.1722 | 0.025 | 0.025 | 20.913 | 20.652 | 0.689 | -0.681 | 97.52 | 97.52 | 80.34 | 80.34 |
| ТУ 81 | Комсомольская 6 | 0.3133 | -0.313 | 0.046 | 0.045 | 1.264 | 1.257 | 0.126 | -0.125 | 97.52 | 97.52 | 86.65 | 86.65 |
| ТУ 81 | Комсомольская 2 | 5.0377 | -5.0287 | 4.63 | 4.56 | 30.38 | 29.924 | 0.832 | -0.819 | 97.52 | 97.52 | 75.06 | 75.06 |
| ТУ 81 | ТК 81 | 106.0423 | -105.8456 | 0.389 | 0.383 | 6.48 | 6.392 | 0.954 | -0.941 | 97.52 | 97.52 | 81.43 | 81.43 |
| ТК 81 | ТК 82 | 106.0385 | -105.8495 | 0.078 | 0.077 | 6.48 | 6.392 | 0.954 | -0.942 | 97.52 | 97.52 | 81.43 | 81.43 |
| ТК 82 | т. врезки Комсомольская 11 | 55.5969 | -55.4932 | 0.396 | 0.391 | 9.432 | 9.303 | 0.944 | -0.931 | 97.52 | 97.52 | 81.33 | 81.33 |
| т. врезки Комсомольская 11 | Комсомольская 11 | 8.2422 | -8.2357 | 0.097 | 0.096 | 81.131 | 80.264 | 1.361 | -1.346 | 97.52 | 97.52 | 85.72 | 85.72 |
| т. врезки Комсомольская 11 | т. врезки Комсомольская 9 | 47.3532 | -47.2589 | 1.233 | 1.215 | 6.848 | 6.751 | 0.804 | -0.793 | 97.52 | 97.52 | 80.56 | 80.56 |
| т. врезки Комсомольская 9 | Комсомольская 9 | 5.3391 | -5.3341 | 0.164 | 0.162 | 34.112 | 33.73 | 0.881 | -0.871 | 97.52 | 97.52 | 83.87 | 83.87 |
| т. врезки Комсомольская 9 | т. врезки Комсомольская 7 | 42.0081 | -41.931 | 0.291 | 0.287 | 5.394 | 5.319 | 0.713 | -0.703 | 97.52 | 97.52 | 80.14 | 80.14 |
| т. врезки Комсомольская 7 | Комсомольская 7 | 6.2414 | -6.2355 | 0.056 | 0.055 | 46.577 | 46.021 | 1.03 | -1.018 | 97.52 | 97.52 | 83.53 | 83.53 |
| т. врезки Комсомольская 7 | ТК 83 | 35.7649 | -35.6973 | 0.023 | 0.023 | 3.915 | 3.859 | 0.607 | -0.599 | 97.52 | 97.52 | 79.55 | 79.55 |
| ТК 83 | аптека | 5.3719 | -5.3651 | 0.196 | 0.194 | 2.304 | 2.28 | 0.315 | -0.311 | 97.52 | 97.52 | 83.2 | 83.2 |
| ТК 83 | ТК 83а | 16.5115 | -16.4758 | 0.009 | 0.009 | 7.369 | 7.26 | 0.643 | -0.633 | 97.52 | 97.52 | 79.25 | 79.25 |
| ТК 83а | ТК 84 | 5.3524 | -5.3405 | 0.456 | 0.449 | 2.287 | 2.256 | 0.314 | -0.309 | 97.52 | 97.52 | 76.66 | 76.66 |
| ТК 84 | Тимирязева 11 | 2.3316 | -2.3291 | 0.079 | 0.078 | 6.553 | 6.477 | 0.385 | -0.38 | 97.52 | 97.52 | 82.42 | 82.42 |
| ТК 84 | мастерские | 3.0188 | -3.0134 | 2.044 | 2.007 | 113.534 | 111.524 | 1.217 | -1.196 | 97.52 | 97.52 | 72.2 | 72.2 |
| ТК 83А | ТК 86 | 11.1591 | -11.1353 | 1.066 | 1.051 | 3.378 | 3.331 | 0.434 | -0.428 | 97.52 | 97.52 | 80.5 | 80.5 |
| ТК 86 | Комсомольская, 1-А мед. склад | 9.013 | -9.0016 | 0.08 | 0.079 | 2.21 | 2.185 | 0.351 | -0.346 | 97.52 | 97.52 | 80.66 | 80.66 |
| ТК 86 | т. врезки ЦСО | 2.1414 | -2.1384 | 0.299 | 0.295 | 5.533 | 5.47 | 0.353 | -0.349 | 97.52 | 97.52 | 79.83 | 79.83 |
| т. врезки ЦСО | гараж | 0.162 | -0.1618 | 0 | 0 | 0.036 | 0.028 | 0.027 | -0.026 | 97.52 | 97.52 | 79.85 | 79.85 |
| т. врезки ЦСО | ЦСО | 1.9791 | -1.9767 | 0.006 | 0.006 | 4.732 | 4.678 | 0.327 | -0.322 | 97.52 | 97.52 | 79.83 | 79.83 |
| ТК 83 | ТК 83/26 | 13.8813 | -13.8567 | 0.563 | 0.556 | 5.216 | 5.144 | 0.54 | -0.533 | 97.52 | 97.52 | 78.48 | 78.48 |
| ТК 83/26 | Соломатина 26 | 5.5829 | -5.5764 | 0.582 | 0.574 | 37.289 | 36.79 | 0.922 | -0.909 | 97.52 | 97.52 | 80.69 | 80.69 |
| ТК 83/26 | ТК 83/28 | 8.2968 | -8.282 | 0.636 | 0.627 | 5.466 | 5.387 | 0.486 | -0.479 | 97.52 | 97.52 | 77 | 77 |
| ТК 83/28 | Соломатина 28 | 4.4883 | -4.4828 | 0.174 | 0.171 | 24.133 | 23.802 | 0.741 | -0.73 | 97.52 | 97.52 | 79.85 | 79.85 |
| ТК 83/28 | ТК 83/30 | 3.8074 | -3.8003 | 1.127 | 1.108 | 17.387 | 17.106 | 0.628 | -0.618 | 97.52 | 97.52 | 73.62 | 73.62 |
| ТК 83/30 | Соломатина 30 | 3.8071 | -3.8005 | 0.05 | 0.049 | 2.966 | 2.923 | 0.319 | -0.314 | 97.52 | 97.52 | 73.62 | 73.62 |
| ТК 82 | ТК 87/1 | 50.4408 | -50.3571 | 0.82 | 0.809 | 7.768 | 7.665 | 0.856 | -0.845 | 97.52 | 97.52 | 81.54 | 81.54 |
| ТК 87/1 | Комарова 1 | 6.1532 | -6.1471 | 1.25 | 1.235 | 45.274 | 44.756 | 1.016 | -1.004 | 97.52 | 97.52 | 83.34 | 83.34 |
| ТК 87/1 | т. врезки Комарова 2 | 44.2841 | -44.2136 | 0.719 | 0.71 | 5.992 | 5.915 | 0.752 | -0.742 | 97.52 | 97.52 | 81.29 | 81.29 |
| т. врезки Комарова 2 | Комарова 2 | 6.034 | -6.0281 | 0.575 | 0.568 | 43.541 | 43.045 | 0.996 | -0.985 | 97.52 | 97.52 | 83.25 | 83.25 |
| т. врезки Комарова 2 | ТК 87а | 38.246 | -38.1896 | 0.064 | 0.064 | 4.474 | 4.418 | 0.649 | -0.641 | 97.52 | 97.52 | 80.99 | 80.99 |
| ТК 87А | ТК 107 | 13.3591 | -13.3412 | 0.169 | 0.167 | 14.117 | 13.941 | 0.783 | -0.774 | 97.52 | 97.52 | 82.14 | 82.14 |
| ТК 107 | ТК 106 | 8.4318 | -8.4197 | 0.271 | 0.268 | 5.645 | 5.58 | 0.494 | -0.488 | 97.52 | 97.52 | 82.5 | 82.5 |
| ТК 106 | Комсомольская 19а | 2.7941 | -2.7912 | 0.237 | 0.234 | 9.39 | 9.292 | 0.461 | -0.456 | 97.52 | 97.52 | 82.89 | 82.89 |
| ТК 107 | Комсомольская 21 | 4.9272 | -4.9216 | 1.046 | 1.034 | 29.066 | 28.715 | 0.813 | -0.804 | 97.52 | 97.52 | 81.53 | 81.53 |
| ТК 106 | ТК 105 | 5.6373 | -5.6291 | 0.304 | 0.301 | 2.535 | 2.509 | 0.33 | -0.327 | 97.52 | 97.52 | 82.31 | 82.31 |
| ТК 105 | Комсомольская 19 | 5.6361 | -5.6303 | 0.182 | 0.18 | 38.001 | 37.566 | 0.93 | -0.92 | 97.52 | 97.52 | 82.31 | 82.31 |
| ТК 87А | ТК 87/4 | 9.5977 | -9.5841 | 0.701 | 0.693 | 7.305 | 7.216 | 0.563 | -0.556 | 97.52 | 97.52 | 81.35 | 81.35 |
| ТК 87/4 | Комарова 4 | 4.917 | -4.9116 | 0.452 | 0.446 | 28.946 | 28.599 | 0.812 | -0.802 | 97.52 | 97.52 | 81.71 | 81.71 |
| ТК 87/4 | ТК 87/6 | 4.6798 | -4.6734 | 0.322 | 0.318 | 4.468 | 4.418 | 0.393 | -0.388 | 97.52 | 97.52 | 80.96 | 80.96 |
| ТК 87/6 | Комарова 6 | 4.6793 | -4.6739 | 0.378 | 0.373 | 26.223 | 25.893 | 0.772 | -0.763 | 97.52 | 97.52 | 80.96 | 80.96 |
| ТК 87А | ТК 87Б | 15.2886 | -15.2648 | 0.448 | 0.442 | 6.322 | 6.24 | 0.595 | -0.587 | 97.52 | 97.52 | 79.75 | 79.75 |
| ТК 87Б | ТК 87/3 | 5.2626 | -5.2553 | 0.106 | 0.105 | 2.212 | 2.187 | 0.309 | -0.304 | 97.52 | 97.52 | 80.32 | 80.32 |
| ТК 87/3 | Комарова 3 | 5.2621 | -5.2558 | 1.034 | 1.021 | 33.139 | 32.712 | 0.869 | -0.857 | 97.52 | 97.52 | 80.32 | 80.32 |
| ТК 87/3 | ТК 87/5 | 10.025 | -10.0106 | 0.382 | 0.377 | 7.966 | 7.861 | 0.588 | -0.58 | 97.52 | 97.52 | 79.45 | 79.45 |
| ТК 87/5 | Комарова 5 | 4.8336 | -4.8273 | 1.007 | 0.994 | 27.975 | 27.599 | 0.798 | -0.787 | 97.52 | 97.52 | 79.33 | 79.33 |
| ТК 87/5 | ТК 87/7 | 5.1909 | -5.1837 | 0.185 | 0.182 | 5.491 | 5.422 | 0.436 | -0.43 | 97.52 | 97.52 | 79.55 | 79.55 |
| ТК 87/7 | Комарова 7 | 4.5282 | -4.5223 | 0.825 | 0.814 | 24.562 | 24.234 | 0.747 | -0.737 | 97.52 | 97.52 | 79.32 | 79.32 |
| ТК 87/7 | Комсомольская, 21-А | 0.6625 | -0.6616 | 0.333 | 0.329 | 5.547 | 5.488 | 0.267 | -0.264 | 97.52 | 97.52 | 81.13 | 81.13 |
| УТ 5 | ТК 6 | 1113.5703 | -1111.7877 | 2.352 | 2.32 | 17.043 | 16.813 | 2.406 | -2.376 | 88.42 | 88.42 | 70.55 | 70.55 |
| ТК 6 | ТК 7 | 1068.131 | -1066.4655 | 0.677 | 0.668 | 15.682 | 15.463 | 2.308 | -2.278 | 88.42 | 88.42 | 70.8 | 70.8 |
| ТК 7 | Металлургов 6 | 41.0865 | -41.0559 | 2.438 | 2.413 | 45.139 | 44.692 | 1.589 | -1.574 | 88.42 | 88.42 | 78.53 | 78.53 |
| ТК 7 | ТК 7а | 141.9926 | -141.8612 | 0.173 | 0.172 | 1.313 | 1.301 | 0.553 | -0.548 | 88.42 | 88.42 | 78.28 | 78.28 |
| ТК 7а | ТК 116 | 42.5183 | -42.4833 | 2.436 | 2.414 | 48.335 | 47.901 | 1.644 | -1.631 | 88.42 | 88.42 | 75.55 | 75.55 |
| ТК 116 | Профилакторий | 42.5175 | -42.4841 | 2.343 | 2.32 | 141.477 | 140.112 | 2.477 | -2.454 | 88.42 | 88.42 | 75.55 | 75.55 |
| ТК 7а | разветвление в Комсомольская 2 | 99.4547 | -99.3976 | 0.469 | 0.466 | 5.669 | 5.629 | 0.889 | -0.883 | 88.42 | 88.42 | 79.44 | 79.44 |
| разветвление в Комсомольская 2 | Комсомольская 29 | 49.6048 | -49.5891 | 0.018 | 0.018 | 7.47 | 7.426 | 0.836 | -0.831 | 88.42 | 88.42 | 79.63 | 79.63 |
| разветвление в Комсомольская 2 | разветвление в Челиндбанке | 12.2726 | -12.26 | 2.133 | 2.117 | 11.853 | 11.762 | 0.715 | -0.71 | 88.42 | 88.42 | 78.22 | 78.22 |
| ИТП Челиндбанка | Челиндбанк | 11.2583 | -11.2502 | 0.012 | 0.012 | 9.981 | 9.912 | 0.656 | -0.651 | 88.42 | 88.42 | 78.24 | 78.24 |
| ИТП Челиндбанка | Гараж Челиндбанка | 1.0125 | -1.0117 | 0.307 | 0.305 | 12.809 | 12.725 | 0.406 | -0.403 | 88.42 | 88.42 | 77.98 | 77.98 |
| разветвление в Комсомольская 2 | Комсомольская 29а | 37.572 | -37.5539 | 0.129 | 0.128 | 4.294 | 4.269 | 0.634 | -0.63 | 88.42 | 88.42 | 79.59 | 79.59 |
| ТК 7 | ТК 8 | 885.0403 | -883.5602 | 1.125 | 1.109 | 10.772 | 10.621 | 1.912 | -1.887 | 88.42 | 88.42 | 69.24 | 69.24 |
| ТК 8 | Школа №1 | 53.3566 | -53.3202 | 0.684 | 0.678 | 8.638 | 8.558 | 0.9 | -0.891 | 88.42 | 88.42 | 78.98 | 78.98 |
| ТК 8 | ТК 9 | 831.6557 | -830.2682 | 1.541 | 1.518 | 9.513 | 9.37 | 1.797 | -1.772 | 88.42 | 88.42 | 68.61 | 68.61 |
| ТК 9 | ЧП Марченко | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.42 | 88.42 | 68.61 | 68.61 |
| ТК 9 | ИТП Металлургов 11/1 | 78.6635 | -78.6191 | 0.922 | 0.912 | 18.739 | 18.532 | 1.326 | -1.312 | 88.42 | 88.42 | 74.85 | 74.85 |
| ИТП Металлургов 11/1 | Металлургов 11/1 | 43.4411 | -43.4164 | 2.18 | 2.159 | 50.452 | 49.968 | 1.68 | -1.664 | 88.42 | 88.42 | 73.63 | 73.63 |
| ИТП Металлургов 11/1 | Металлургов 11/2 | 35.2206 | -35.2043 | 0.797 | 0.79 | 33.19 | 32.901 | 1.362 | -1.35 | 88.42 | 88.42 | 76.35 | 76.35 |
| ТК 9 | ТК 10 | 752.9487 | -751.6933 | 1.498 | 1.475 | 7.8 | 7.684 | 1.627 | -1.604 | 88.42 | 88.42 | 67.96 | 67.96 |
| ТК 10 | м-н Пятерочка | 7.1154 | -7.1132 | 1.083 | 1.071 | 60.14 | 59.515 | 1.167 | -1.154 | 88.42 | 88.42 | 75.1 | 75.1 |
| ТК 10 | ТК 118 | 295.8547 | -295.4449 | 0.693 | 0.682 | 14.437 | 14.214 | 1.647 | -1.622 | 88.42 | 88.42 | 65.28 | 65.28 |
| ТК 118 | Металлургов 11/5 м-н Людмила | 0.7414 | -0.7407 | 0.207 | 0.204 | 34.434 | 34.06 | 0.55 | -0.543 | 88.42 | 88.42 | 75.45 | 75.45 |
| ТК 118 | ТК 119 | 250.6137 | -250.2519 | 0.622 | 0.612 | 10.365 | 10.197 | 1.395 | -1.373 | 88.42 | 88.42 | 64.49 | 64.49 |
| ТК 119 | разветвление | 53.2597 | -53.2242 | 0.516 | 0.51 | 8.607 | 8.502 | 0.898 | -0.886 | 88.42 | 88.42 | 72.59 | 72.59 |
| ТК 119 | ТК 119а | 197.3478 | -197.034 | 0.386 | 0.38 | 6.434 | 6.327 | 1.099 | -1.08 | 88.42 | 88.42 | 62.3 | 62.3 |
| ТК 119а | Д/С № 10 | 19.0902 | -19.0676 | 0.411 | 0.405 | 9.784 | 9.654 | 0.738 | -0.728 | 88.42 | 88.42 | 72.43 | 72.43 |
| ТК 119а | Металлургов 13а ДШИ | 21.2659 | -21.2586 | 0.349 | 0.345 | 12.132 | 11.988 | 0.822 | -0.811 | 88.42 | 88.42 | 72.56 | 72.56 |
| ТК 119а | ТК 120 | 156.9854 | -156.7142 | 0.846 | 0.83 | 14.092 | 13.829 | 1.403 | -1.377 | 88.42 | 88.42 | 59.67 | 59.67 |
| ТК 120 | ТК 120а | 66.3744 | -66.286 | 0.561 | 0.551 | 13.351 | 13.119 | 1.119 | -1.099 | 88.42 | 88.42 | 60.85 | 60.85 |
| ТК 120а | Ключевая 14 | 27.5072 | -27.4791 | 0.158 | 0.156 | 2.309 | 2.278 | 0.464 | -0.456 | 88.42 | 88.42 | 64.97 | 64.97 |
| ТК 120а | Ключевая 17 | 11.6473 | -11.619 | 0.897 | 0.879 | 10.68 | 10.465 | 0.678 | -0.663 | 88.42 | 88.42 | 47.42 | 47.42 |
| ТК 120а | Ключевая 15 | 27.2185 | -27.1894 | 0.359 | 0.354 | 5.985 | 5.895 | 0.666 | -0.654 | 88.42 | 88.42 | 62.43 | 62.43 |
| ТК 120 | Ключевая 16 | 15.9884 | -15.9744 | 0.342 | 0.338 | 6.873 | 6.778 | 0.618 | -0.608 | 88.42 | 88.42 | 68.26 | 68.26 |
| ТК 120 | ТК 121 | 74.6187 | -74.4577 | 0.499 | 0.49 | 3.198 | 3.139 | 0.667 | -0.653 | 88.42 | 88.42 | 56.78 | 56.78 |
| ТК 121 | ТК 120б | 28.4781 | -28.4441 | 0.074 | 0.073 | 2.474 | 2.437 | 0.48 | -0.471 | 88.42 | 88.42 | 59.37 | 59.37 |
| ТК 120б | Ключевая 18 | 28.4771 | -28.4452 | 0.521 | 0.512 | 21.718 | 21.34 | 1.101 | -1.081 | 88.42 | 88.42 | 59.37 | 59.37 |
| ТК 121 | ТК 122 | 46.1305 | -46.0239 | 0.192 | 0.188 | 1.228 | 1.208 | 0.412 | -0.403 | 88.42 | 88.42 | 55.17 | 55.17 |
| ТК 122 | ТК 123 | 23.9065 | -23.8556 | 0.032 | 0.032 | 0.334 | 0.33 | 0.214 | -0.209 | 88.42 | 88.42 | 58.4 | 58.4 |
| ТК 123 | Ключевая 20а Налоговая инспекц | 4.2015 | -4.1937 | 0.086 | 0.085 | 3.589 | 3.539 | 0.35 | -0.344 | 88.42 | 88.42 | 64.97 | 64.97 |
| ТК 123 | Ключевая 20 | 19.6988 | -19.6682 | 0.472 | 0.464 | 3.145 | 3.095 | 0.482 | -0.472 | 88.42 | 88.42 | 57 | 57 |
| ТК 122 | разветвление | 22.2139 | -22.1786 | 0.058 | 0.057 | 1.51 | 1.487 | 0.375 | -0.366 | 88.42 | 88.42 | 51.71 | 51.71 |
| разветвление | Металлургов 17/5 | 22.2125 | -22.18 | 0.603 | 0.591 | 13.232 | 12.967 | 0.859 | -0.84 | 88.42 | 88.42 | 51.71 | 51.71 |
| ТК 118 | ИТП Металлургов 13/2 | 44.4947 | -44.4574 | 1.856 | 1.831 | 15.944 | 15.732 | 1.089 | -1.073 | 88.42 | 88.42 | 69.6 | 69.6 |
| ИТП Металлургов 13/2 | Металлургов 13/2 | 22.8072 | -22.7915 | 0.033 | 0.033 | 13.948 | 13.784 | 0.882 | -0.871 | 88.42 | 88.42 | 70.05 | 70.05 |
| ИТП Металлургов 13/2 | Металлургов 13/3 | 21.6848 | -21.6687 | 0.197 | 0.194 | 12.613 | 12.465 | 0.839 | -0.828 | 88.42 | 88.42 | 69.14 | 69.14 |
| ТК 10 | ТК 11 | 449.9271 | -449.1872 | 0.285 | 0.281 | 2.792 | 2.752 | 0.972 | -0.959 | 88.42 | 88.42 | 69.61 | 69.61 |
| ТК 11 | ТК 11а | 10.1717 | -10.1614 | 0.017 | 0.017 | 2.796 | 2.77 | 0.393 | -0.389 | 88.42 | 88.42 | 76.24 | 76.24 |
| ТК 11а | Цветы Юмадилов | 0.8048 | -0.8039 | 0.39 | 0.387 | 8.121 | 8.06 | 0.322 | -0.319 | 88.42 | 88.42 | 75.81 | 75.81 |
| ТК 11а | Металлургов 18 | 9.3668 | -9.3575 | 0.085 | 0.085 | 2.373 | 2.356 | 0.362 | -0.359 | 88.42 | 88.42 | 76.28 | 76.28 |
| ТК 11 | ИТП Метиаллургов 13/1 | 80.267 | -80.2206 | 0.585 | 0.579 | 19.509 | 19.293 | 1.353 | -1.339 | 88.42 | 88.42 | 74.37 | 74.37 |
| ИТП Метиаллургов 13/1 | Металлургов 13/1 | 50.4969 | -50.4689 | 0.409 | 0.405 | 68.14 | 67.482 | 1.953 | -1.934 | 88.42 | 88.42 | 74.47 | 74.47 |
| ИТП Металлургов 13/1 | ИТП Металлургов 13/4 | 29.769 | -29.7528 | 0.513 | 0.508 | 23.728 | 23.508 | 1.151 | -1.14 | 88.42 | 88.42 | 74.21 | 74.21 |
| ТК 11 | ТК 12 | 359.4611 | -358.8329 | 0.278 | 0.274 | 1.784 | 1.759 | 0.777 | -0.766 | 88.42 | 88.42 | 68.35 | 68.35 |
| ТК 12 | ответвление на КХК | 93.7629 | -93.6975 | 0.639 | 0.631 | 26.605 | 26.286 | 1.581 | -1.562 | 88.42 | 88.42 | 72.42 | 72.42 |
| ответвление на КХК | КХК | 1.259 | -1.2577 | 0.018 | 0.018 | 1.923 | 1.91 | 0.206 | -0.204 | 88.42 | 88.42 | 74.83 | 74.83 |
| ответвление на КХК | ТК 125 | 92.5031 | -92.4407 | 0.622 | 0.615 | 25.896 | 25.615 | 1.56 | -1.543 | 88.42 | 88.42 | 72.39 | 72.39 |
| ТК 125 | Металлургов 15/1 | 41.2011 | -41.1776 | 0.054 | 0.054 | 45.391 | 44.907 | 1.593 | -1.576 | 88.42 | 88.42 | 72.86 | 72.86 |
| ТК 125 | Металлургов 15/2 | 26.7665 | -26.7507 | 0.115 | 0.114 | 19.193 | 18.996 | 1.035 | -1.024 | 88.42 | 88.42 | 72.67 | 72.67 |
| ТК 125 | сужение | 24.5347 | -24.5132 | 0.141 | 0.14 | 1.839 | 1.822 | 0.414 | -0.409 | 88.42 | 88.42 | 71.29 | 71.29 |
| ТК 12 | ТК 13 | 265.6564 | -265.1776 | 0.703 | 0.692 | 4.574 | 4.505 | 1.035 | -1.02 | 88.42 | 88.42 | 66.91 | 66.91 |
| ТК 13 | ТК 126 | 155.0951 | -154.9057 | 1.155 | 1.138 | 13.755 | 13.551 | 1.386 | -1.365 | 88.42 | 88.42 | 65.32 | 65.32 |
| ТК 126 | Металлургов 17/1 (1 ввод) | 21.7296 | -21.7132 | 0.319 | 0.315 | 12.665 | 12.504 | 0.84 | -0.829 | 88.42 | 88.42 | 69.17 | 69.17 |
| ТК 126 | ТК 127 | 133.36 | -133.1979 | 0.122 | 0.12 | 10.177 | 10.023 | 1.192 | -1.173 | 88.42 | 88.42 | 64.69 | 64.69 |
| ТК 127 | ТК 129 | 77.8795 | -77.7789 | 0.292 | 0.288 | 3.482 | 3.431 | 0.696 | -0.685 | 88.42 | 88.42 | 63.78 | 63.78 |
| ТК 129 | ИТП Металлургов 17/2 | 38.6076 | -38.5725 | 0.06 | 0.059 | 4.533 | 4.473 | 0.651 | -0.641 | 88.42 | 88.42 | 66.65 | 66.65 |
| ТК 129 | Металлургов 15/4 | 17.1739 | -17.1564 | 0.485 | 0.478 | 7.925 | 7.815 | 0.664 | -0.654 | 88.42 | 88.42 | 64.33 | 64.33 |
| ТК 129 | ИТП Дом школ. | 22.0926 | -22.0555 | 0.197 | 0.194 | 1.494 | 1.473 | 0.373 | -0.366 | 88.42 | 88.42 | 58.34 | 58.34 |
| ИТП Дом школ. | Дом детского творчества | 2.1532 | -2.1506 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0.083 | -0.082 | 88.42 | 88.42 | 67.53 | 67.53 |
| ИТП дом Школ. | Металлургов 17/4 | 19.9349 | -19.9095 | 0.691 | 0.679 | 10.666 | 10.48 | 0.771 | -0.756 | 88.42 | 88.42 | 57.35 | 57.35 |
| ТК 127 | ИТП Металлургов 17/3 | 21.818 | -21.8007 | 0.123 | 0.121 | 12.768 | 12.599 | 0.844 | -0.832 | 88.42 | 88.42 | 69.2 | 69.2 |
| ИТП Металлургов 17/3 | Металлургов 17/3 (1 ввод) | 11.136 | -11.1282 | 0.004 | 0.004 | 3.347 | 3.313 | 0.431 | -0.425 | 88.42 | 88.42 | 69.58 | 69.58 |
| ИТП Металлургов 17/3 | Металлургов 17/3 (2 ввод) | 10.6818 | -10.6727 | 0.133 | 0.132 | 3.081 | 3.049 | 0.413 | -0.408 | 88.42 | 88.42 | 68.81 | 68.81 |
| ТК 127 | ТК 128 | 33.6617 | -33.619 | 0.414 | 0.408 | 3.45 | 3.402 | 0.568 | -0.558 | 88.42 | 88.42 | 63.87 | 63.87 |
| ТК 128 | Металлургов 17/1 (2 ввод) | 16.7709 | -16.7537 | 0.408 | 0.402 | 7.559 | 7.451 | 0.649 | -0.638 | 88.42 | 88.42 | 63.79 | 63.79 |
| ТК 128 | Металлургов 17/3 (3 ввод) | 16.8867 | -16.8695 | 0.395 | 0.39 | 7.663 | 7.554 | 0.653 | -0.643 | 88.42 | 88.42 | 63.95 | 63.95 |
| ТК 13 | ТК 14 | 110.5386 | -110.2951 | 0.124 | 0.123 | 0.798 | 0.787 | 0.431 | -0.424 | 88.42 | 88.42 | 69.16 | 69.16 |
| ТК 14 | Металлургов 38 | 40.7675 | -40.7188 | 0.747 | 0.737 | 44.442 | 43.867 | 1.577 | -1.557 | 88.42 | 88.42 | 72.38 | 72.38 |
| ТК 14 | ТК 15 | 69.7479 | -69.5997 | 0.035 | 0.034 | 0.32 | 0.316 | 0.272 | -0.268 | 88.42 | 88.42 | 67.27 | 67.27 |
| ТК 15 | ИП Нафиков | 1.4356 | -1.4332 | 0.299 | 0.296 | 2.493 | 2.47 | 0.235 | -0.232 | 88.42 | 88.42 | 73.63 | 73.63 |
| ТК 15 | Нахимова 27 | 24.429 | -24.3965 | 0.96 | 0.947 | 15.996 | 15.786 | 0.945 | -0.932 | 88.42 | 88.42 | 71.44 | 71.44 |
| ТК 15 | разветвление | 20.363 | -20.3096 | 0.02 | 0.02 | 3.359 | 3.309 | 0.498 | -0.49 | 88.42 | 88.42 | 68.13 | 68.13 |
| разветвление | Металлургов 24а | 0.2179 | -0.2176 | 0.031 | 0.031 | 8.544 | 8.476 | 0.24 | -0.237 | 88.42 | 88.42 | 74.26 | 74.26 |
| разветвление | Ключевая 22 МВД | 20.145 | -20.0922 | 1.559 | 1.536 | 3.288 | 3.24 | 0.493 | -0.485 | 88.42 | 88.42 | 68.07 | 68.07 |
| ТК 15 | ТК 75 | 23.5042 | -23.4766 | 1.066 | 1.05 | 14.811 | 14.589 | 0.909 | -0.895 | 88.42 | 88.42 | 61.81 | 61.81 |
| ТК 75 | Металлургов 19 | 23.5032 | -23.4777 | 1.013 | 0.997 | 14.81 | 14.572 | 0.909 | -0.893 | 88.42 | 88.42 | 61.81 | 61.81 |
| ИТП Металлургов 17/2 | Металлургов 17/2 | 38.6071 | -38.5729 | 0.196 | 0.193 | 4.533 | 4.475 | 0.651 | -0.642 | 88.42 | 88.42 | 66.65 | 66.65 |
| ЦТП 2 | разветвление у ЦТП 2 | 274.4554 | -273.9659 | 0.052 | 0.051 | 43.362 | 42.654 | 2.474 | -2.437 | 95.67 | 95.67 | 81.37 | 81.37 |
| разветвление у ЦТП 2 | ТК 1А | 97.6301 | -97.4206 | 0.823 | 0.813 | 5.488 | 5.421 | 0.877 | -0.867 | 95.67 | 95.67 | 83.01 | 83.01 |
| ЦТП 2 | ЦТП 2 разветвление | 176.8251 | -176.5454 | 3.232 | 3.191 | 17.955 | 17.726 | 1.588 | -1.57 | 95.67 | 95.67 | 80.47 | 80.47 |
| ЦТП 2 разветвление | ТК 438 | 90.4437 | -90.3175 | 1.701 | 1.679 | 24.874 | 24.551 | 1.533 | -1.514 | 95.67 | 95.67 | 79.02 | 79.02 |
| ТК 438 | Гагарина 12 | 13.7022 | -13.6918 | 0.537 | 0.531 | 223.572 | 221.175 | 2.259 | -2.235 | 95.67 | 95.67 | 84.44 | 84.44 |
| ТК 438 | ТК 438Б | 76.7392 | -76.6281 | 0.774 | 0.764 | 17.918 | 17.676 | 1.301 | -1.284 | 95.67 | 95.67 | 78.05 | 78.05 |
| ТК 438Б | Гагарина 8 | 12.9331 | -12.9222 | 0.717 | 0.709 | 199.205 | 196.922 | 2.132 | -2.108 | 95.67 | 95.67 | 83.32 | 83.32 |
| ТК 438Б | ТК 439 | 63.8047 | -63.7074 | 0.298 | 0.293 | 12.397 | 12.222 | 1.081 | -1.067 | 95.67 | 95.67 | 76.98 | 76.98 |
| ТК 439 | Гагарина 8а магазин | 0.9009 | -0.9001 | 0.122 | 0.121 | 10.196 | 10.101 | 0.363 | -0.359 | 95.67 | 95.67 | 83.7 | 83.7 |
| ТК 439 | Гагарина 6 | 6.7405 | -6.7321 | 2.603 | 2.568 | 54.231 | 53.498 | 1.111 | -1.096 | 95.67 | 95.67 | 78.45 | 78.45 |
| ТК 439 | ТК 440 | 56.1624 | -56.0759 | 0.196 | 0.193 | 9.611 | 9.472 | 0.952 | -0.938 | 95.67 | 95.67 | 76.7 | 76.7 |
| ТК 440 | ТК 442 | 28.5569 | -28.5173 | 0.316 | 0.312 | 21.94 | 21.637 | 1.11 | -1.095 | 95.67 | 95.67 | 78.61 | 78.61 |
| ТК 442 | Гагарина 7 | 6.5653 | -6.557 | 2.161 | 2.133 | 51.455 | 50.787 | 1.082 | -1.068 | 95.67 | 95.67 | 78.17 | 78.17 |
| ТК 442 | ТК 442А | 21.9914 | -21.9605 | 0.438 | 0.432 | 13.029 | 12.86 | 0.855 | -0.844 | 95.67 | 95.67 | 78.73 | 78.73 |
| ТК 442А | Гагарина 5 | 8.6461 | -8.6378 | 0.535 | 0.529 | 89.138 | 88.114 | 1.425 | -1.409 | 95.67 | 95.67 | 81.54 | 81.54 |
| ТК 442А | ТК 71 | 13.3448 | -13.3233 | 0.537 | 0.53 | 4.816 | 4.753 | 0.519 | -0.512 | 95.67 | 95.67 | 76.91 | 76.91 |
| ТК 71 | Гагарина 3 | 4.692 | -4.687 | 0.537 | 0.531 | 26.331 | 26.009 | 0.773 | -0.764 | 95.67 | 95.67 | 80.28 | 80.28 |
| ТК 71 | ТК 70 | 8.6511 | -8.638 | 0.873 | 0.861 | 15.162 | 14.95 | 0.725 | -0.714 | 95.67 | 95.67 | 75.09 | 75.09 |
| ТК 70 | Гагарина 2 Д/С № 9 | 3.7232 | -3.7186 | 0.498 | 0.491 | 16.608 | 16.374 | 0.614 | -0.604 | 95.67 | 95.67 | 73.27 | 73.27 |
| ТК 70 | ТК 71А | 4.9275 | -4.9198 | 0.338 | 0.334 | 4.945 | 4.879 | 0.413 | -0.407 | 95.67 | 95.67 | 76.47 | 76.47 |
| ТК 71А | Гагарина 1 | 4.927 | -4.9203 | 0.348 | 0.343 | 29.025 | 28.622 | 0.812 | -0.801 | 95.67 | 95.67 | 76.47 | 76.47 |
| ТК 440 | ТК 441 | 27.6048 | -27.5593 | 0.64 | 0.63 | 20.505 | 20.19 | 1.073 | -1.057 | 95.67 | 95.67 | 74.72 | 74.72 |
| ТК 441 | Гагарина 9 | 7.5985 | -7.5878 | 2.314 | 2.279 | 68.881 | 67.842 | 1.253 | -1.234 | 95.67 | 95.67 | 75.91 | 75.91 |
| ТК 441 | ТК 443 | 20.0058 | -19.972 | 0.181 | 0.178 | 10.789 | 10.622 | 0.778 | -0.765 | 95.67 | 95.67 | 74.27 | 74.27 |
| ТК 443 | ТК 439/10 | 8.6222 | -8.6094 | 0.361 | 0.356 | 15.061 | 14.844 | 0.723 | -0.712 | 95.67 | 95.67 | 76.94 | 76.94 |
| ТК 439/10 | Гагарина 10 | 7.6819 | -7.6714 | 1.69 | 1.665 | 70.397 | 69.379 | 1.266 | -1.248 | 95.67 | 95.67 | 76.36 | 76.36 |
| ТК 439/10 | ТК 439/24 | 0.9401 | -0.9382 | 0.009 | 0.009 | 0.189 | 0.188 | 0.079 | -0.078 | 95.67 | 95.67 | 81.61 | 81.61 |
| ТК 443 | ТК 444 | 11.3834 | -11.3629 | 2.107 | 2.072 | 26.208 | 25.774 | 0.954 | -0.938 | 95.67 | 95.67 | 72.25 | 72.25 |
| ТК 444 | Гагарина 11 | 4.9089 | -4.8998 | 0.692 | 0.68 | 28.813 | 28.314 | 0.809 | -0.795 | 95.67 | 95.67 | 70.34 | 70.34 |
| ТК 444 | ТК 444А | 6.474 | -6.4636 | 0.174 | 0.171 | 8.511 | 8.38 | 0.543 | -0.534 | 95.67 | 95.67 | 73.7 | 73.7 |
| ТК 444А | Ленина 22 | 6.4738 | -6.4637 | 0.18 | 0.177 | 50.035 | 49.223 | 1.067 | -1.05 | 95.67 | 95.67 | 73.7 | 73.7 |
| ЦТП 2 разветвление | ТК 401 | 86.3698 | -86.2396 | 0.953 | 0.941 | 22.687 | 22.415 | 1.464 | -1.447 | 95.67 | 95.67 | 81.99 | 81.99 |
| ТК 401 | ТК 65 | 22.605 | -22.5795 | 0.274 | 0.271 | 4.153 | 4.11 | 0.556 | -0.55 | 95.67 | 95.67 | 81.39 | 81.39 |
| ТК 65 | Гагарина 16 | 9.1318 | -9.1209 | 4.056 | 4.008 | 99.415 | 98.223 | 1.505 | -1.488 | 95.67 | 95.67 | 78.77 | 78.77 |
| ТК 65 | Гагарина 14 | 13.4717 | -13.4602 | 2.075 | 2.053 | 216.122 | 213.899 | 2.221 | -2.198 | 95.67 | 95.67 | 83.16 | 83.16 |
| ТК 401 | разветвление | 63.7634 | -63.6616 | 0.371 | 0.367 | 12.381 | 12.24 | 1.081 | -1.069 | 95.67 | 95.67 | 82.21 | 82.21 |
| разветвление | Ленина 28 | 4.6335 | -4.6297 | 0.986 | 0.977 | 25.68 | 25.45 | 0.764 | -0.757 | 95.67 | 95.67 | 84.36 | 84.36 |
| разветвление | ТК 403 | 59.1289 | -59.0329 | 0.447 | 0.442 | 10.65 | 10.529 | 1.002 | -0.991 | 95.67 | 95.67 | 82.04 | 82.04 |
| ТК 403 | Ленина 30 | 6.3763 | -6.3704 | 1.864 | 1.845 | 48.542 | 48.055 | 1.051 | -1.04 | 95.67 | 95.67 | 82.66 | 82.66 |
| ТК 403 | ТК 405 | 52.7511 | -52.664 | 0.534 | 0.528 | 8.482 | 8.381 | 0.894 | -0.884 | 95.67 | 95.67 | 81.96 | 81.96 |
| ТК 405 | Ленина 34 | 6.1756 | -6.1705 | 0.656 | 0.649 | 45.542 | 45.095 | 1.018 | -1.008 | 95.67 | 95.67 | 83.62 | 83.62 |
| ТК 405 | ТК 406 | 46.5734 | -46.4957 | 0.429 | 0.424 | 6.617 | 6.539 | 0.789 | -0.781 | 95.67 | 95.67 | 81.74 | 81.74 |
| ТК 406 | Ленина 36 | 4.6267 | -4.6228 | 0.369 | 0.365 | 25.605 | 25.36 | 0.763 | -0.755 | 95.67 | 95.67 | 83.44 | 83.44 |
| ТК 406 | ТК 66 | 41.9444 | -41.8751 | 0.077 | 0.076 | 5.371 | 5.308 | 0.711 | -0.703 | 95.67 | 95.67 | 81.55 | 81.55 |
| ТК 66 | ТК 408 | 10.3774 | -10.3673 | 0.042 | 0.042 | 2.921 | 2.895 | 0.403 | -0.399 | 95.67 | 95.67 | 82.97 | 82.97 |
| ТК 408 | Ленина 38 | 5.2167 | -5.2122 | 0.468 | 0.464 | 32.527 | 32.23 | 0.86 | -0.852 | 95.67 | 95.67 | 83.13 | 83.13 |
| ТК 408 | ТК 411 | 5.1605 | -5.1553 | 0.234 | 0.232 | 5.421 | 5.371 | 0.432 | -0.428 | 95.67 | 95.67 | 82.8 | 82.8 |
| ТК 411 | Ленина 42 | 5.1602 | -5.1556 | 0.458 | 0.454 | 31.828 | 31.517 | 0.851 | -0.842 | 95.67 | 95.67 | 82.8 | 82.8 |
| ТК 66 | ТК 66А | 31.5665 | -31.5083 | 1.163 | 1.149 | 8.077 | 7.979 | 0.776 | -0.767 | 95.67 | 95.67 | 81.09 | 81.09 |
| ТК 66А | Ленина 37 | 5.344 | -5.339 | 0.123 | 0.122 | 34.13 | 33.772 | 0.881 | -0.872 | 95.67 | 95.67 | 81.85 | 81.85 |
| ТК 66А | ТК 414 | 8.8909 | -8.8709 | 0.033 | 0.032 | 0.651 | 0.645 | 0.219 | -0.216 | 95.67 | 95.67 | 81.2 | 81.2 |
| ТК 414 | Ленина 39 | 3.488 | -3.4844 | 0.545 | 0.539 | 151.27 | 149.608 | 1.404 | -1.389 | 95.67 | 95.67 | 80.89 | 80.89 |
| ТК 414 | ТК 67 | 5.4017 | -5.3876 | 0.01 | 0.01 | 0.244 | 0.242 | 0.133 | -0.131 | 95.67 | 95.67 | 81.41 | 81.41 |
| ТК 67 | Ленина 41 | 3.0969 | -3.0939 | 0.43 | 0.425 | 119.309 | 118.012 | 1.247 | -1.234 | 95.67 | 95.67 | 81.13 | 81.13 |
| ТК 67 | ТК 419 | 2.3038 | -2.2947 | 0.011 | 0.011 | 0.15 | 0.148 | 0.09 | -0.088 | 95.67 | 95.67 | 81.78 | 81.78 |
| ТК 419 | Ленина 43 | 0.2391 | -0.2389 | 0.074 | 0.074 | 10.308 | 10.222 | 0.265 | -0.262 | 95.67 | 95.67 | 81.84 | 81.84 |
| ТК 419 | ТК 421 | 2.0636 | -2.0569 | 0.004 | 0.004 | 0.121 | 0.12 | 0.08 | -0.079 | 95.67 | 95.67 | 81.77 | 81.77 |
| ТК 421 | ТК 423 | 2.0631 | -2.0574 | 0.001 | 0.001 | 0.121 | 0.12 | 0.08 | -0.079 | 95.67 | 95.67 | 81.77 | 81.77 |
| ТК 423 | ТК 428 | 2.0629 | -2.0576 | 0.001 | 0.001 | 0.121 | 0.12 | 0.08 | -0.079 | 95.67 | 95.67 | 81.77 | 81.77 |
| ТК 428 | Ленина 62 | 0.2411 | -0.2408 | 0.012 | 0.012 | 0.756 | 0.753 | 0.097 | -0.096 | 95.67 | 95.67 | 81.95 | 81.95 |
| ТК 428 | Ленина 64 | 0.2285 | -0.2282 | 0.362 | 0.359 | 9.419 | 9.338 | 0.253 | -0.251 | 95.67 | 95.67 | 81.24 | 81.24 |
| ТК 428 | ТК 429 | 1.5932 | -1.5887 | 0.001 | 0.001 | 0.073 | 0.073 | 0.062 | -0.061 | 95.67 | 95.67 | 81.82 | 81.82 |
| ТК 429 | ТК 430 | 1.593 | -1.5889 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 0.073 | 0.062 | -0.061 | 95.67 | 95.67 | 81.82 | 81.82 |
| ТК 430 | ТК 431 | 1.5923 | -1.5896 | 0.019 | 0.019 | 0.529 | 0.525 | 0.133 | -0.132 | 95.67 | 95.67 | 81.82 | 81.82 |
| ТК 431 | Ленина 66 | 0.2405 | -0.2402 | 0.005 | 0.005 | 0.752 | 0.75 | 0.097 | -0.096 | 95.67 | 95.67 | 81.92 | 81.92 |
| ТК 431 | Ленина 51 | 0.2381 | -0.2378 | 0.074 | 0.073 | 10.218 | 10.133 | 0.264 | -0.261 | 95.67 | 95.67 | 81.79 | 81.79 |
| ТК 431 | ТК 432 | 1.1135 | -1.1118 | 0.004 | 0.004 | 0.262 | 0.261 | 0.093 | -0.092 | 95.67 | 95.67 | 81.81 | 81.81 |
| ТК 432 | Ленина 68 | 0.2401 | -0.2399 | 0.012 | 0.012 | 0.75 | 0.747 | 0.097 | -0.096 | 95.67 | 95.67 | 81.9 | 81.9 |
| ТК 432 | Ленина 53 | 0.2379 | -0.2377 | 0.073 | 0.073 | 10.207 | 10.122 | 0.264 | -0.261 | 95.67 | 95.67 | 81.78 | 81.78 |
| ТК 432 | ТК 433 | 0.6353 | -0.6343 | 0.009 | 0.009 | 0.502 | 0.499 | 0.105 | -0.104 | 95.67 | 95.67 | 81.79 | 81.79 |
| ТК 433 | Ленина 70 | 0.2399 | -0.2396 | 0.011 | 0.011 | 0.749 | 0.746 | 0.097 | -0.096 | 95.67 | 95.67 | 81.88 | 81.88 |
| ТК 433 | Ленина 55 | 0.1594 | -0.1592 | 0.033 | 0.033 | 4.62 | 4.588 | 0.177 | -0.175 | 95.67 | 95.67 | 81.84 | 81.84 |
| ТК 433 | ТК 434 | 0.236 | -0.2356 | 0.016 | 0.016 | 0.725 | 0.721 | 0.095 | -0.094 | 95.67 | 95.67 | 81.67 | 81.67 |
| ТК 434 | ТК 435 | 0.236 | -0.2356 | 0.033 | 0.033 | 0.725 | 0.722 | 0.095 | -0.094 | 95.67 | 95.67 | 81.67 | 81.67 |
| ТК 435 | Ленина 59 | 0.2359 | -0.2357 | 0.072 | 0.072 | 10.035 | 9.952 | 0.262 | -0.259 | 95.67 | 95.67 | 81.67 | 81.67 |
| ТК 66А | ТК 414 | 17.3282 | -17.3018 | 0.04 | 0.04 | 0.926 | 0.916 | 0.294 | -0.29 | 95.67 | 95.67 | 80.79 | 80.79 |
| ТК 414 | Ленина 35 | 3.3668 | -3.3636 | 0.049 | 0.048 | 13.592 | 13.458 | 0.555 | -0.549 | 95.67 | 95.67 | 81.92 | 81.92 |
| ТК 414 | ТК 474 | 13.96 | -13.9398 | 0.022 | 0.022 | 0.603 | 0.598 | 0.237 | -0.234 | 95.67 | 95.67 | 80.52 | 80.52 |
| ТК 474 | Ленина 33 | 3.4735 | -3.47 | 0.54 | 0.534 | 150.02 | 148.283 | 1.399 | -1.383 | 95.67 | 95.67 | 80.83 | 80.83 |
| ТК 474 | ТК 475 | 10.4852 | -10.471 | 0.107 | 0.106 | 2.981 | 2.95 | 0.408 | -0.403 | 95.67 | 95.67 | 80.42 | 80.42 |
| ТК 475 | Ленина 31 | 3.419 | -3.4154 | 0.523 | 0.517 | 145.353 | 143.667 | 1.377 | -1.361 | 95.67 | 95.67 | 80.61 | 80.61 |
| ТК 475 | ТК 476 | 7.0657 | -7.0561 | 0.049 | 0.049 | 1.362 | 1.349 | 0.275 | -0.271 | 95.67 | 95.67 | 80.33 | 80.33 |
| ТК 476 | ТК 477 | 3.2038 | -3.1994 | 0.01 | 0.01 | 0.286 | 0.284 | 0.125 | -0.123 | 95.67 | 95.67 | 80.62 | 80.62 |
| ТК 1А | ТК 1В | 69.8545 | -69.7698 | 0.356 | 0.353 | 14.853 | 14.694 | 1.184 | -1.172 | 95.67 | 95.67 | 81.88 | 81.88 |
| ТК 1А | м-н Ленинский | 2.6971 | -2.695 | 0.587 | 0.583 | 8.742 | 8.675 | 0.445 | -0.441 | 95.67 | 95.67 | 86.97 | 86.97 |
| ТК 1А | ТК 1Б | 67.1567 | -67.0756 | 0.428 | 0.424 | 13.73 | 13.576 | 1.138 | -1.126 | 95.67 | 95.67 | 81.67 | 81.67 |
| ТК 1Б | ТК 260 | 0.783 | -0.7821 | 0.044 | 0.043 | 0.756 | 0.752 | 0.129 | -0.128 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 260 | Ленина 19 | 0.7828 | -0.7823 | 0.005 | 0.005 | 0.756 | 0.753 | 0.129 | -0.128 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 1Б | ТК 259 | 1.0449 | -1.0424 | 0.032 | 0.032 | 1.335 | 1.323 | 0.172 | -0.17 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 259 | Островского 21 | 0.5222 | -0.5219 | 0.004 | 0.004 | 0.342 | 0.341 | 0.086 | -0.086 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 259 | ТК 258 | 0.5226 | -0.5206 | 0.011 | 0.011 | 0.343 | 0.34 | 0.086 | -0.085 | 95.67 | 95.67 | 87.02 | 87.02 |
| ТК 258 | Островского 19 | 0.261 | -0.2608 | 0.001 | 0.001 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | -0.043 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 258 | ТК 257 | 0.2614 | -0.2599 | 0.007 | 0.007 | 0.09 | 0.089 | 0.043 | -0.043 | 95.67 | 95.67 | 87.02 | 87.02 |
| ТК 257 | ТК 256 | 0.2612 | -0.2602 | 0.007 | 0.007 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | -0.043 | 95.67 | 95.67 | 87.02 | 87.02 |
| ТК 256 | Островского 13 | 0.2609 | -0.2605 | 0.003 | 0.003 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | -0.043 | 95.67 | 95.67 | 87.02 | 87.02 |
| ТК 1А | ТК 1Г | 27.7659 | -27.6605 | 0.162 | 0.16 | 0.45 | 0.445 | 0.249 | -0.247 | 95.67 | 95.67 | 85.85 | 85.85 |
| ТК 55Б | ЗАО Гранит | 6.0418 | -6.036 | 5.231 | 5.185 | 43.595 | 43.208 | 0.996 | -0.987 | 95.67 | 95.67 | 83.54 | 83.54 |
| ТК 55Б | ТК 55А | 21.0221 | -20.9803 | 0.028 | 0.028 | 0.26 | 0.258 | 0.189 | -0.187 | 95.67 | 95.67 | 86.46 | 86.46 |
| ТК 55А | ТК 55 | 19.2651 | -19.2429 | 0.003 | 0.003 | 0.219 | 0.217 | 0.173 | -0.172 | 95.67 | 95.67 | 86.88 | 86.88 |
| ТК 271 | Воровского 1 | 0.2695 | -0.2692 | 0.002 | 0.002 | 0.095 | 0.095 | 0.044 | -0.044 | 95.67 | 95.67 | 87.29 | 87.29 |
| ТК 271 | ТК 272 | 0.4042 | -0.4034 | 0.01 | 0.01 | 0.208 | 0.207 | 0.067 | -0.066 | 95.67 | 95.67 | 87.28 | 87.28 |
| ТК 272 | Воровского 3 | 0.404 | -0.4036 | 0.005 | 0.005 | 0.208 | 0.207 | 0.067 | -0.066 | 95.67 | 95.67 | 87.28 | 87.28 |
| ТК 55 | ТК 56-1 | 11.0731 | -11.059 | 0.002 | 0.002 | 0.074 | 0.073 | 0.099 | -0.099 | 95.67 | 95.67 | 87.08 | 87.08 |
| ТК 56 | Воровского 2а ИП Куприянова | 6.123 | -6.1179 | 0.823 | 0.817 | 7.617 | 7.565 | 0.513 | -0.51 | 95.67 | 95.67 | 86.92 | 86.92 |
| ТК1Б | ТК 54 | 65.3277 | -65.2522 | 4.366 | 4.318 | 12.994 | 12.85 | 1.107 | -1.095 | 95.67 | 95.67 | 81.53 | 81.53 |
| ТК 54 | Подлесная 8 | 50.7869 | -50.7641 | 0.665 | 0.659 | 69.252 | 68.598 | 1.974 | -1.955 | 95.67 | 95.67 | 83.22 | 83.22 |
| ТК 54 | ТК 51 | 14.5294 | -14.4997 | 0.039 | 0.039 | 0.653 | 0.646 | 0.246 | -0.243 | 95.67 | 95.67 | 75.59 | 75.59 |
| ТК 51 | Центр занятости | 2.6747 | -2.6713 | 2.671 | 2.634 | 89.05 | 87.799 | 1.077 | -1.062 | 95.67 | 95.67 | 78.13 | 78.13 |
| ТК 51 | ТК 52 | 11.8526 | -11.8305 | 0.365 | 0.36 | 3.804 | 3.75 | 0.461 | -0.454 | 95.67 | 95.67 | 75.01 | 75.01 |
| ТК 52 | Островского 7 Гостиница | 7.4109 | -7.404 | 0.401 | 0.396 | 11.14 | 11.011 | 0.621 | -0.613 | 95.67 | 95.67 | 82.8 | 82.8 |
| ТК 52 | Островского 2а | 4.4403 | -4.4279 | 3.878 | 3.8 | 23.59 | 23.112 | 0.732 | -0.717 | 95.67 | 95.67 | 62 | 62 |
| ТК 43 | ТК 225 | 12.7665 | -12.7468 | 0.238 | 0.236 | 4.41 | 4.364 | 0.496 | -0.491 | 95.52 | 95.52 | 83.04 | 83.04 |
| ТК 225 | Декабристов 2 | 0.2977 | -0.2974 | 0.027 | 0.027 | 1.143 | 1.138 | 0.12 | -0.119 | 95.52 | 95.52 | 84.3 | 84.3 |
| ТК 225 | ТК 47 | 12.468 | -12.4502 | 0.232 | 0.23 | 4.207 | 4.167 | 0.485 | -0.48 | 95.52 | 95.52 | 83.01 | 83.01 |
| ТК 47 | Красной звезды 76 | 4.2177 | -4.2133 | 1.533 | 1.518 | 21.292 | 21.082 | 0.695 | -0.688 | 95.52 | 95.52 | 81.94 | 81.94 |
| ТК 47 | ТК 228 | 8.2495 | -8.2378 | 0.071 | 0.07 | 1.851 | 1.835 | 0.321 | -0.317 | 95.52 | 95.52 | 83.56 | 83.56 |
| ТК 228 | Декабристов 6 | 0.289 | -0.2887 | 0.026 | 0.026 | 1.079 | 1.073 | 0.116 | -0.115 | 95.52 | 95.52 | 83.98 | 83.98 |
| ТК 228 | ТК 229 | 7.9599 | -7.9496 | 0.072 | 0.072 | 1.725 | 1.71 | 0.309 | -0.306 | 95.52 | 95.52 | 83.54 | 83.54 |
| ТК 229 | Декабристов 8 | 0.2869 | -0.2866 | 0.026 | 0.025 | 1.063 | 1.058 | 0.116 | -0.114 | 95.52 | 95.52 | 83.9 | 83.9 |
| ТК 229 | ТК 48 | 7.6723 | -7.6636 | 0.119 | 0.118 | 1.603 | 1.59 | 0.298 | -0.295 | 95.52 | 95.52 | 83.53 | 83.53 |
| ТК 48 | Декабристов 10 Д/С №11 | 7.6712 | -7.6648 | 0.215 | 0.213 | 11.933 | 11.828 | 0.643 | -0.637 | 95.52 | 95.52 | 83.53 | 83.53 |
| разветвление у ЦТП 1 | ЦТП 1 | 151.8228 | -151.4068 | 0.471 | 1.598 | 3.847 | 13.053 | 0.853 | -1.346 | 105 | 105 | 81.03 | 81.03 |
| магистраль ЦТП 4 | магистраль ЦТП 4 | 679.7435 | -677.1651 | 1.231 | 1.196 | 2.035 | 1.978 | 0.958 | -0.933 | 105 | 105 | 71.84 | 71.84 |
| ЦТП 3 | коллектор | 156.4127 | -156.0347 | 0.002 | 0.002 | 14.105 | 13.853 | 1.41 | -1.387 | 95.52 | 95.52 | 80.94 | 80.94 |
| ЦТП 3 | ТК 31 | 55.3011 | -55.1927 | 3.411 | 3.37 | 24.719 | 24.417 | 1.36 | -1.345 | 95.52 | 95.52 | 83.95 | 83.95 |
| ЦТП 3 | ТК 31а | 65.1101 | -64.9015 | 1.549 | 1.524 | 12.908 | 12.698 | 1.103 | -1.088 | 95.52 | 95.52 | 77.3 | 77.3 |
| ЦТП 3 | ТК 203 | 2.8168 | -2.8081 | 0.036 | 0.036 | 0.222 | 0.22 | 0.109 | -0.108 | 95.52 | 95.52 | 88.27 | 88.27 |
| ЦТП 3 | ТК 43 | 33.1845 | -33.1324 | 7.745 | 7.652 | 29.608 | 29.252 | 1.29 | -1.276 | 95.52 | 95.52 | 82.45 | 82.45 |
|  | ТК 46 | 2.1742 | -2.1669 | 0.046 | 0.046 | 0.385 | 0.381 | 0.127 | -0.124 | 95.52 | 95.52 | 64.67 | 64.67 |
| ТК 113а | АТС | 0.36 | -0.3591 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | -0.014 | 88.42 | 88.42 | 79.62 | 79.62 |
| разветвление | Металлургов 11/3 | 26.6288 | -26.6132 | 0.133 | 0.132 | 55.57 | 54.977 | 1.551 | -1.534 | 88.42 | 88.42 | 72.59 | 72.59 |
| разветвление | Металлургов 11/4 | 26.6288 | -26.6132 | 0.133 | 0.132 | 55.57 | 54.977 | 1.551 | -1.534 | 88.42 | 88.42 | 72.59 | 72.59 |
| сужение | Металлургов 15/3 | 24.5321 | -24.5158 | 0.348 | 0.345 | 16.131 | 15.956 | 0.949 | -0.938 | 88.42 | 88.42 | 71.29 | 71.29 |
| ТК 37/25 | ТК 39 | 15.5689 | -15.5327 | 0.095 | 0.094 | 1.978 | 1.949 | 0.383 | -0.377 | 95.52 | 95.52 | 75.09 | 75.09 |
| ТК 37/25 | Декабристов 25 | 2.5512 | -2.5473 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.056 | 0.063 | -0.062 | 95.52 | 95.52 | 77.34 | 77.34 |
| ТК 186 | Декабристов 40 | 0.1782 | -0.1779 | 0.005 | 0.005 | 0.419 | 0.418 | 0.072 | -0.071 | 95.52 | 95.52 | 77.35 | 77.35 |
| ТК 439/24 | Ленина 24 | 0.9398 | -0.9385 | 0.065 | 0.065 | 1.083 | 1.075 | 0.155 | -0.153 | 95.67 | 95.67 | 81.61 | 81.61 |
| ТК 1Г | ТК 55Б | 27.0686 | -27.0117 | 0.031 | 0.031 | 0.428 | 0.424 | 0.243 | -0.241 | 95.67 | 95.67 | 85.81 | 85.81 |
| ТК 1Г | ТК 271 | 0.6741 | -0.6722 | 0.068 | 0.067 | 0.564 | 0.559 | 0.111 | -0.11 | 95.67 | 95.67 | 87.29 | 87.29 |
| ТК 55 | ЗАО Гранит | 8.1912 | -8.1847 | 1.469 | 1.458 | 13.598 | 13.502 | 0.686 | -0.682 | 95.67 | 95.67 | 86.6 | 86.6 |
| ТК 55А | Пархоменко 13 | 1.7501 | -1.7444 | 0.092 | 0.091 | 0.637 | 0.631 | 0.147 | -0.145 | 95.67 | 95.67 | 81.92 | 81.92 |
| ТК 56-1 | ТК 56 | 6.1232 | -6.1178 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.055 | -0.055 | 95.67 | 95.67 | 86.92 | 86.92 |
| ТК 56-1 | ООО Уралия | 4.948 | -4.9431 | 0.048 | 0.048 | 0.673 | 0.669 | 0.192 | -0.191 | 95.67 | 95.67 | 87.27 | 87.27 |
| ИТП Комсомольская 25 | Комсомольская 25 | 27.4907 | -27.4748 | 0.194 | 0.192 | 20.243 | 20.024 | 1.063 | -1.051 | 88.42 | 88.42 | 72.82 | 72.82 |
| ИТП Комсомольская 25 | магазин Книги | 3.0213 | -3.0132 | 2.17 | 2.129 | 113.041 | 110.902 | 1.21 | -1.189 | 88.42 | 88.42 | 55.33 | 55.33 |
| равзветвление у школы интернат | Спортзал | 5.4449 | -5.4431 | 0.043 | 0.042 | 35.426 | 35.038 | 0.898 | -0.887 | 95.75 | 95.75 | 80.59 | 80.59 |
| ТК 6 | ТРЦ Металлургов | 45.4024 | -45.3596 | 8.067 | 7.953 | 55.102 | 54.326 | 1.756 | -1.731 | 88.42 | 88.42 | 64.68 | 64.68 |
|  | Пархоменко 13 | 1.7491 | -1.7454 | 6.157 | 6.083 | 12.827 | 12.674 | 0.464 | -0.459 | 95.67 | 95.67 | 81.92 | 81.92 |
| разветвление | разветвление | 49.572 | -49.5093 | 0.755 | 0.747 | 7.493 | 7.41 | 0.84 | -0.831 | 95.75 | 95.75 | 82.23 | 82.23 |
| ЦТП 5 | сужение | 9.5752 | -9.5638 | 0.173 | 0.172 | 2.489 | 2.467 | 0.372 | -0.369 | 95.75 | 95.75 | 85 | 85 |
| ЦТП 5 | ТК 72 | 13.8995 | -13.8671 | 0.011 | 0.011 | 0.598 | 0.591 | 0.236 | -0.232 | 95.75 | 95.75 | 76.78 | 76.78 |
| ЦТП 1 | ТУ 81 | 111.3941 | -111.1865 | 0.086 | 0.085 | 7.149 | 7.051 | 1.002 | -0.989 | 97.52 | 97.52 | 81.16 | 81.16 |
| ТК 205 | Техническая 4 | 0.4699 | -0.4696 | 0.067 | 0.067 | 2.808 | 2.796 | 0.189 | -0.188 | 95.52 | 95.52 | 88.28 | 88.28 |
| ТК 205 | Декабристов 4 | 0.4699 | -0.4696 | 0.067 | 0.067 | 2.808 | 2.796 | 0.189 | -0.188 | 95.52 | 95.52 | 88.28 | 88.28 |