СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ 2027ГОД)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Обосновывающие материалы

2026 год

Оглавление

Перечень таблиц	17

Перечень рисунков	27

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	29

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	29

1.1.1 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	29

1.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	30

1.1.4. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	30

1.1.5. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	30

1.1.6. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	30

1.2. Источники тепловой энергии	30

1.2.1. Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	31

1.2.1.1. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников комбинированной выработки энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	31

1.2.1.2. Структура и технические характеристики основного оборудования	31

1.2.1.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	31

1.2.1.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	32

1.2.1.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	35

1.2.1.6. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	35

1.2.1.7. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	37

1.2.1.8. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	38

1.2.1.9. Среднегодовая загрузка оборудования	40

1.2.1.10. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	40

1.2.1.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	40

1.2.1.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	41

1.2.1.13. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	41

1.2.1.14. Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки	41

1.2.1.15. Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки	41

1.2.1.16. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки городского округа	42

1.2.2. Прочие котельные	44

1.2.2.1. Описание изменений технических характеристик основного оборудования котельных, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	44

1.2.2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования	44

1.2.2.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	44

1.2.2.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	44

1.2.2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	46

1.2.2.6. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	46

1.2.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	47

1.2.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	48

1.2.2.9. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	49

1.2.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	49

1.2.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных городского округа	50

1.2.2.12. Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на котельных	50

1.2.2.13. Проектный и установленный топливный режим котельных	52

1.2.2.14. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	52

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	53

1.3.1. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	53

1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	53

1.3.3. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	54

1.3.4. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	55

1.3.5. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	61

1.3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	61

1.3.7. Описание графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с анализом их обоснованности	62

1.3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети	63

1.3.9. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	66

1.3.10. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	66

1.3.11. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	68

1.3.12. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	70

1.3.13. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	72

1.3.14. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	73

1.3.15. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	74

1.3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	76

1.3.17. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	76

1.3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	79

1.3.19. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	79

1.3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций	80

1.3.21. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	81

1.3.22. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	81

1.3.23. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	81

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	84

1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	84

1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа	84

1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	85

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	85

1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	85

1.5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	86

1.5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	87

1.5.4. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	87

1.5.5. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	90

1.5.6. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	93

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	93

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	94

1.6.1. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	94

1.6.2. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	94

1.6.3. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	94

1.6.4. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	100

1.6.5. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	103

1.6.6. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	103

1.7. Балансы теплоносителя	103

1.7.1. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	103

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	103

1.7.3. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	104

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	105

1.8.1. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	105

1.8.2. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	105

1.8.3. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	106

1.8.4. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	106

1.8.5. Описание использования местных видов топлива	106

1.8.6. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	106

1.8.7. Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах городского округа	109

1.8.8. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа	109

1.9. Надежность теплоснабжения	109

1.9.1. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	109

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	110

1.9.3. Частота отключений потребителей	110

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	110

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	111

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	111

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	111

1.9.8. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	112

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	113

1.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций	113

1.10.2. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	113

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	116

1.11.1. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)	116

1.11.2. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет	116

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	116

1.11.3.6. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	116

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	116

1.12.1. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	117

1.12.2. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	117

1.12.3. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	117

1.12.4. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	118

1.12.5. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	118

1.12.6. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	118

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	118

2.1. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	118

2.2 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)	118

2.3. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	118

2.3.1. Расчетные элементы территориального деления	119

2.3.2. Анализ ретроспективных показателей развития городского округа	119

2.3.2.1. Объёмы строительства	119

2.3.3. Анализ показателей на расчетный период	121

2.3.3.1. Объемы строительства	121

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	122

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	122

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	122

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	123

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения	132

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	132

4.1. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	132

4.2. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	132

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	137

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	137

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения	138

5.1. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	138

5.2. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	138

5.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	139

5.4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	145

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	163

6.1. Изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	163

6.2. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	163

6.3. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	163

6.4. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	163

6.5. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	163

6.6. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	164

6.7. Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	164

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	168

7.1. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	168

7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	168

7.2.1. Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения	168

7.3. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	169

7.4. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	169

7.5. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	169

7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	170

7.7 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	170

7.8. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	170

7.9. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	170

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	170

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	170

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	170

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа	171

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	178

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	179

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	180

7.17. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	180

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	182

8.1. Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	182

8.2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	183

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	183

8.4. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	183

8.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	183

8.5.1. Строительство и реконструкция тепловых сетей	183

8.5.2. Организационные мероприятия для повышения качества теплоснабжения	185

8.6. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	185

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	185

8.8. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	185

8.9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	185

8.10. Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	185

8.11. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с уменьшением диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с	186

8.12. Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей незначительной тепловой нагрузкой с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети	186

8.13. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	186

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	188

9.1. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	188

9.2. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	188

9.3. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	188

9.4. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	188

9.5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	188

9.6. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	188

9.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	188

Глава 10. Перспективные топливные балансы	189

10.1. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	189

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	189

10.3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	189

10.4. Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	189

10.5. Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	189

10.6. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	194

10.7. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	194

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	195

11.1. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	195

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	195

11.3. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	195

11.4. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	196

11.5. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	198

11.6. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	199

11.7. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	199

11.7.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	201

11.7.2. Установка резервного оборудования	201

11.7.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	201

11.7.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов	201

11.7.5. Устройство резервных насосных станций	202

11.7.6. Установка баков-аккумуляторов	202

11.8. Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	202

11.9. Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	202

11.10. Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения	203

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	205

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	205

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	206

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	207

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	208

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения	209

13.1. Общие положения	209

13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	209

13.3. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	209

13.4. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	209

13.5. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	209

13.6. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	209

13.7. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	209

13.8. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	209

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	217

14.1. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	217

14.2. Ценовые (тарифные) последствия	217

14.2.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	217

14.2.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	217

14.2.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	217

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	228

15.1. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, и уточненные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	228

15.2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	228

15.3. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	228

15.4. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	228

15.5. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	228

15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	228

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	233

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	233

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	233

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	233

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	235

17.1. Отчет о внесенных изменениях на основании замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа	235

17.2. Отчет об учете предложений и замечаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа, поступивших в установленном законодательством порядке	235

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в разработанной схеме теплоснабжения	236

18.1. Реестр изменений, выполненных в разработанной схеме теплоснабжения	236

18.2. Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	236

18.2.1. Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	236

18.2.2. Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	236

Приложение 2 Параметры тепловых сетей	237

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям	261

Приложение 4. Гидравлические расчеты тепловых сетей	281

Приложение 5 Пьезометрические графики	297

Перечень таблиц

Таблица 1.2.1.3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», ретроспективный период. (П3.1 МУ)	31

Таблица 1.2.1.4.1. Ограничения тепловой мощности и располагаемая тепловая мощность Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П3.2 МУ)	32

Таблица 1.2.1.2.1. Технические характеристики газопоршневых агрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2025 год актуализации схемы теплоснабжения. (П2.1 МУ)	33

Таблица 1.2.1.2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П2.2.МУ)	33

Таблица 1.2.1.2.3. Технические характеристики редукционно-охладительной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П2.4.МУ)	34

Таблица 1.2.1.5.1. Потребление тепловой мощности на собственные нужды и тепловая мощность нетто Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П3.2 МУ)	35

В таблице 1.2.1.6.2 в соответствии с приложением N 4, таблицей П4.1 Методических указаний представлены год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».	35

Таблица 1.2.1.6.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса ГПУ Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П4.2 МУ)	36

Таблица 1.2.1.6.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлоагрегатов Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» (П4.1 МУ)	36

Таблица 1.2.1.7.1. Характеристики теплообменников теплофикационных установок за 2025 год. (П5.2 МУ)	37

Таблица 1.2.1.7.3. Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П5.3 МУ)	37

Таблица 1.2.1.8.1. Температурный график от Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»	38

Таблица 1.2.1.9.1. Среднегодовая загрузка оборудования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П6.1 МУ)	40

Таблица 1.2.1.11.1. Статистика прекращений теплоснабжения с коллекторов Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П7.1, П7.2 МУ)	40

Таблица 1.2.1.15.1. Проектный, установленный и фактический топливный режим Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П8.1 МУ)	41

Таблица 1.2.1.15.2. Эксплуатационные показатели топливо использования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П8.2МУ)	42

Таблица 1.2.1.16.1. Эксплуатационные показатели функционирования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П9.1 МУ)	43

Таблица 1.2.2.3.1. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных. (П10.2 МУ)	44

Таблица 1.2.2.2.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных  (П10.1 МУ)	45

Таблица 1.2.2.5.1. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным за 2025 год. (П10.3 МУ)	46

Таблица 1.2.2.6.1. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	46

Таблица 1.2.2.7.2. Температурный график от Котельной № 69 ПУ № 10/1 (95/70 °C, срезка 75 °C)	47

Таблица 1.2.2.7.3. Температурный график от источников ООО «ЭСК» и ООО «Аквастрой»	48

Таблица 1.2.2.8.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год. (П10.4 МУ)	49

Таблица 1.2.2.9.1. Приборы учета	49

Таблица 1.2.2.10.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных за 2025 год. (П10.5 МУ)	49

Таблица 1.2.2.10.2. Динамика теплоснабжения котельных  (П10.6 МУ)	49

Таблица 1.2.2.12. Состав подпиточного оборудования котельных	51

Таблица 1.2.2.13.1. Установленный топливный режим котельных за 2025 год. (П10.7МУ)	52

Таблица 1.2.2.14.1. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных(П10.8 МУ)	52

Таблица 1.3.4.1. Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» (по условным диаметрам). (П11.1 МУ)	55

Таблица 1.3.4.2. Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива». (П11.2 МУ)	56

Таблица 1.3.4.3. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» (по условным диаметрам). (П11.3 МУ)	56

Таблица 1.3.4.4. Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива». (П11.2 МУ)	56

Таблица 1.3.4.5. Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» по годам прокладки. (П11.5 МУ)	57

Таблица 1.3.4.6. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» (по условным диаметрам). (П11.3 МУ)	57

Таблица 1.3.4.7. Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой». (П11.2 МУ)	57

Таблица 1.3.4.8. Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» по годам прокладки. (П11.5 МУ)	58

Таблица 1.3.4.9. Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по условным диаметрам). (П11.1 МУ)	58

Таблица 1.3.4.10. Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации. (П11.2 МУ)	58

Таблица 1.3.4.11. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по условным диаметрам). (П11.3 МУ)	59

Таблица 1.3.4.12. Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации. (П11.2 МУ)	59

Таблица 1.3.4.13. Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по годам прокладки. (П11.5 МУ)	59

Таблица 1.3.4.14. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания» (по условным диаметрам). (П11.3 МУ)	60

Таблица 1.3.4.15. Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания». (П11.2 МУ)	60

Таблица 1.3.4.16. Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания» по годам прокладки. (П11.5 МУ)	60

Таблица 1.3.4.17. Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025год актуализации схемы теплоснабжения(П11.10МУ)	60

Таблица 1.3.5.1. Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях ООО «Перспектива»	61

Таблица 1.3.6.1. Центральные тепловые пункты теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П11.6. МУ)	61

Таблица 1.3.6.2. Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов	62

Таблица 1.3.10.1. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	66

Таблица 1.3.10.2. Динамика отказов магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.6МУ)	67

Таблица 1.3.10.3. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П12.7.МУ)	67

Таблица 1.3.10.4. Динамика отказов распределительных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.8.МУ)	67

Таблица 1.3.10.5. Динамика отказов распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.9.МУ)	68

Таблица 1.3.10.6. Динамика изменения показателей надёжности теплоснабжения в системе теплоснабжения Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.12 МУ)	68

Таблица 1.3.11.4. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.6 МУ)	69

Таблица 1.3.11.5. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.7 МУ)	69

Таблица 1.3.11.6. Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источника тепловой энергии Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.8 МУ)	69

Таблица 1.3.11.7. Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.9 МУ)	70

Таблица 1.3.14. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	73

Таблица 1.3.15.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива» за 2025 год, тыс. Гкал(П12.2., 12.3.МУ)	74

Таблица 1.3.15.2. Нормативные и фактические потери теплоносителя тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии за 2025 год	74

Таблица 1.3.15.3. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности котельных за 2025 год (П12.4МУ)	75

Таблица 1.3.15.5. Фактические показатели функционирования тепловых сетей за 2025 год (П12.5МУ)	75

Таблица 1.3.16.1. Расчётные температуры теплоносителя в системах отопления потребителей	77

Таблица 1.3.17.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(11.8 МУ)	77

Таблица 1.3.17.2. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (11.8 МУ)	77

Таблица 1.3.17.3. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(11.8 МУ)	78

Таблица 1.3.17.4. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ООО «ЭСК» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (11.8 МУ)	78

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета	79

Таблица 1.4.3.1. Перечень котельных, входящих в зону Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»	85

Таблица 1.5.2.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии на 2025год	86

Таблица 1.5.3.1. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	87

Таблица 1.5.4.1. Реестр многоквартирных домов с жилыми помещениями, переведенными на автономное газовое отопление	88

Таблица 1.5.5.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	90

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление	93

Таблица 1.5.7.1. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии на 2025год	93

Таблица 1.6.2.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», ул. Ленина, 2(П15.2.МУ)	95

Таблица 1.6.2.2. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки (15.3МУ)	96

Таблица 1.6.2.3. Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» (П15.1 МУ)	97

Таблица 1.7.2.1. Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П16.1МУ)	103

Таблица 1.8.3.1. Величины неснижаемого нормативного запаса топлива, нормативного эксплуатационного запаса топлива и общего нормативного запаса топлива и фактические расходы и запасы топлива в сравнении с проектными расходами и запасами топлива	106

Таблица 1.8.2.1. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» , за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П17.1МУ)	107

Таблица 1.8.2.2. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П17.3МУ)	107

Таблица 1.8.2.3. Топливный баланс систем теплоснабжения городского округа за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П17.4.МУ)	108

Таблица 1.8.6.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	109

Таблица 1.9.2.1 Показатели повреждаемости системы теплоснабжения № 1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П18.1 МУ)	110

Таблица 1.9.2.2 Показатели повреждаемости систем теплоснабжения № 1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П18.2 МУ)	110

Таблица 1.9.4.1 Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П18.3 МУ)	111

Таблица 1.9.4.2 Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П18.4 МУ)	111

Таблица 1.11.2.1 Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения, руб./Гкал	116

Таблица 2.2.1. Тепловая нагрузка в городском округе за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П23.1 МУ)	120

Таблица 2.2.2. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе за 2025год актуализации схемы теплоснабжения (П23.2.МУ)	120

Таблица 2.3.2.1. Сведения о движении строительных фондов(П24.1МУ), тыс. кв.м.	124

Таблица 2.3.3.1.1 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.(П27.1МУ)	124

Таблица 2.3.3.1.2 Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м. (П27.2МУ)	125

Таблица 2.3.3.1.3 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м. (П27.3МУ)	125

Таблица 2.4.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (П29.1 МУ)	125

Таблица 2.5.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.1МУ)	126

Таблица 2.5.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.2МУ)	126

Таблица 2.5.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.3МУ)	127

Таблица 2.5.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.4МУ)	127

Таблица 2.5.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.5МУ)	127

Таблица 2.5.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.6МУ)	128

Таблица 2.5.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых зданиях, Гкал/ч(П30.7МУ)	128

Таблица 2.6.2. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.2 МУ)	128

Таблица 2.6.3. Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.3 МУ)	129

Таблица 2.6.4. Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.4 МУ)	129

Таблица 2.6.5. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.5 МУ)	130

Таблица 2.6.6. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.6 МУ)	130

Таблица 2.6.7. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.7 МУ)	130

Таблица 4.2.1. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч(П34.1МУ)	133

Таблица 4.2.2. Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения единой теплоснабжающей организации №02 , Гкал/ч (П34.2 МУ)	134

Таблица 5.3.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	141

Таблица 5.4.2. Тарифно-балансовая модель реализации варианта №1 Мастер-плана, при финансировании прочими средствами (П47.2МУ)	146

Таблица 5.4.3. Тарифно-балансовая модель реализации варианта №1 Мастер-плана, при финансировании бюджетными средствами (П47.2МУ)	151

Таблица 5.4.4. Тарифно-балансовая модель реализации варианта №2 Мастер-плана, при финансировании бюджетными средствами (П47.2МУ)	157

Таблица 6.5.1. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	163

Таблица 6.2.1. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	165

Таблица 6.7.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (П35.4,35.5МУ)	165

Таблица 6.7.3. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действий источников тепловой энергии систем теплоснабжения(П35.6МУ)	166

Таблица 7.13.1. Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу по Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне действия ЕТО№01 ООО «Перспектива»(П34.1.МУ)	172

Таблица 7.13.2. Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу по источникам тепловой энергии(П34.2.МУ)	173

Таблица 7.13.2. Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу по источникам тепловой энергии	174

Таблица 8.1.1. Выполненные работы по реконструкции существующих участков тепловых сетей	182

Таблица 8.5.1.1. Реконструкция ключевого транзитного участка тепловой сети от источника тепловой энергии	184

Таблица 8.8.1. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	187

Таблица 8.13.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (	187

Таблица 10.4.1. Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии	189

Таблица 10.2.1. Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»(П45.1МУ)	190

Таблица 10.2.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии , функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива», тыс. куб.м./ч(П45.2.МУ)	191

Таблица 10.2.3. Выработка тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , Гкал(П45.4МУ)	191

Таблица 10.2.4. Прогнозные значения Удельного расхода условного топлива на тепловую энергию источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , тонн условного топлива(П45.5МУ)	191

Таблица 10.2.5. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , тонн условного топлива(П45.6МУ)	191

Таблица 10.2.6. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , тыс.куб.м./т. натурального топлива(П45.7МУ)	192

Таблица 10.2.7. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций  (зимний период), куб.м. натурального топлива/ч (П45.8МУ)	192

Таблица 10.2.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций  (летний период), куб.м. натурального топлива/ч(П48.9МУ)	192

Таблица 10.3.1. Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации» (П45.3 МУ)	193

Таблица 10.5.1. Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	194

Таблица 10.6.1. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	194

Таблица 11.3.1 Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	196

Таблица 11.5.1 Сводные результаты расчета коэффициента готовности (Кг) потребителей по системам теплоснабжения	198

Таблица 11.4.1. Сводные результаты расчета вероятности безотказной работы (ВБР) потребителей по системам теплоснабжения	200

Таблица 12.1.1. Сопоставление вариантов по объёму финансовых потребностей	205

Таблица 12.2.1. Сводные предложения по источникам инвестиций по вариантам	206

Таблица 13.3.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (П48.1.МУ)	211

Таблица 13.4.1. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения в зоне деятельность ЕТО №01 ООО «Перспектива»(П48.3 МУ)	211

Таблица 13.5.1. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельных (П48.3 МУ)	212

Таблица 13.6.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (П48.4МУ)	213

Таблица 13.7.1. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива» (П48.5МУ)	215

Таблица 14.2.2.1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №01 ООО «Перспектива»(П47.2МУ)	220

Таблица 14.2.2.2. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №02 ООО «Аквастрой»(П47.3МУ)	221

Таблица 14.2.2.3. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №03 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (П47.3МУ)	223

Таблица 14.2.2.4. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №04 ООО «ЭСК»(П47.3МУ)	225

Таблица 15.1.1. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утверждённых зон деятельности ЕТО (П49.2 МУ)	229

Таблица 15.2.1. Реестр систем теплоснабжения	229

Таблица 15.3.1. Утверждённые ЕТО в системах теплоснабжения (П49.1МУ)	230

Таблица 15.4.1. Сравнительный анализ критериев определения ЕТО(П49.3МУ)	230

Таблица 16.1 Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС(П50.1МУ)	234

Таблица 16.2. Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации с НДС(П50.1МУ)	234

Перечень рисунков

Рисунок 1.2.1.7.1. Схема выдачи тепловой мощности	37

Рисунок 1.3.3.1. Карта тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	55

Рисунок 1.3.8.1. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 01 ООО «Перспектива»	64

Рисунок 1.3.8.2. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии котельной ул. 1 Мая, 19а в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 02	65

Рисунок 1.3.8.3. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии котельной №69 ПУ10/1 в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 03	65

Рисунок 1.3.8.4. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии котельной ул. Шахтерская, 7 в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 04	66

Рисунок 1.4.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории	85

Рисунок 1.5.5.1. Определение расчетной тепловой нагрузки Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Перспектива»	92

Рисунок 1.5.5.2. Определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, ул. 1 Мая, 19а в зоне деятельности ЕТО №2	92

Рисунок 1.5.5.3. Определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, № 69 ПУ № 10/1 в зоне деятельности ЕТО №3	92

Рисунок 1.5.5.4. Определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, ул. Шахтерская, 7 в зоне деятельности ЕТО №4	93

Рисунок 1.6.4.1. Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха по Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»	101

Рисунок 1.6.4.2. Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха по Котельной, ул. 1 Мая, 19а	101

Рисунок 1.6.4.3. Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха по Котельной № 69 ПУ № 10/1	102

Рисунок 1.6.4.4. Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха по Котельной №1, ул. Шахтёрская, 7	102

Таблица 1.7.3.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	105

Рисунок 2.3.1.1. Фрагмент принятой сетки расчетных элементов территориального деления (П 25МУ)	119

Рисунок 2.3.3.1.1. Модели годовых приростов строительных фондов (П28.1.МУ)	121

Рисунок 2.3.3.1.2. Прирост строительных фондов накопительным итогом (П28.2.МУ)	122

Рисунок 11.1. Распределение подключенных потребителей системы теплоснабжения Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» по вероятности безотказной работы (существующее положение)	198

Рисунок 11.10.1. Сценарий развития аварии	204

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Период анализа функциональной структуры теплоснабжения, предшествующий разработке настоящей схемы, принят с 2021 по 2024 год включительно. За указанный период в функциональной структуре теплоснабжения городского округа изменения характеризуются следующим:

Количество и состав источников тепловой энергии сохранены: четыре источника. Ввода новых источников и вывода из эксплуатации действующих источников тепловой энергии в указанный период не выполнено.

Количество и состав теплоснабжающих организаций сохранены. Реорганизаций в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в указанный период не произведено. городской округ отнесён к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, принятым на основании статьи 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Иных изменений функциональной структуры теплоснабжения городского округа за период 2021-2024 годов, влияющих на состав и границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, не зафиксировано.

1.1.2 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжение осуществляется теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах концессионного соглашения или имущественного права:

ООО «Перспектива» (далее ТСО №01);

ООО «Аквастрой» (далее ТСО №02);

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Министерства обороны Российской Федерации; (далее ТСО №03)

ООО «ЭСК» (далее ТСО №04).

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На территории Карабашского городского округа установлен статус ЕТО для ООО «Перспектива», ООО «ЭСК», ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, ООО «Аквастрой».

В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива», входит 1 источник тепловой энергии комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, ЦТП и тепловые сети, расположенные в пределах территориальной целостности города Карабаш.

В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №02 ООО «Аквастрой» входит 1 источник тепловой энергии и тепловые сети.

В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №03 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации входит 1 источник тепловой энергии, ЦТП и тепловые сети.

В зону эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации №04 ООО «ЭСК» входит 1 источник тепловой энергии и тепловые сети.

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории городского округа.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории городского округа, изображено на рисунке 1.1.1.2

1.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В соответствии с пунктом 7 Методических указаний структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями приведена по каждой системе централизованного теплоснабжения в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. В настоящем подразделе рассматриваются договорные отношения между организациями отрасли теплоснабжения; договорные отношения между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии относятся к составу раздела 5 настоящей схемы и в настоящем подразделе не приводятся.

В таблице 1.1.2.1 представлена структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями городского округа.

1.1.4. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Источники тепловой энергии, не вошедшие в зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций, в границах городского округа отсутствуют. Описание, предусмотренное настоящим подразделом, не формируется.

1.1.5. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных, предусмотренное пунктом 5 Требований, в составе настоящего подраздела не формируется.

1.1.6. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

В зону индивидуального теплоснабжения попадают частные жилые дома, расположенные за пределом зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» является источником системы централизованного теплоснабжения СЦТ-1.

Описание источника теплоснабжения формируется единой теплоснабжающей организацией в зоне СЦТ-1 - ООО «Перспектива».

Сведения о технических характеристиках основного оборудования, режимах его работы, расходе топлива, отпуске тепловой энергии и электрической мощности приводятся по формам, утверждённым приказом Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления» (далее - приказ N 340), и в соответствии с приложениями N 2 - N 9 к Методическим указаниям. Базовый год описания - 2025. Ретроспективный период - 2021-2024 годы.

1.2.1.1. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников комбинированной выработки энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования источников комбинированной выработки энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения не зафиксированы.

Изменения проектного и установленного топливного режима, отнесения турбоагрегатов к объектам, поставляющим электрическую мощность в вынужденном режиме, в ретроспективный период не зарегистрированы.

1.2.1.2. Структура и технические характеристики основного оборудования

В таблице 1.2.1.2.1 в соответствии с приложением N 2, таблицей П2.1 Указаний представлены Технические характеристики газопоршневых агрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год.

В таблице 1.2.1.2.2. представлены технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2025 год актуализации схемы теплоснабжения. Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2025 год актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.2.1.2.3.

1.2.1.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице 1.2.1.3.1 в соответствии с приложением N 3, таблицей П3.1 Методических указаний представлены показатели электрической мощности и установленной тепловой мощности Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» за ретроспективный период.

Таблица 1.2.1.3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», ретроспективный период. (П3.1 МУ)

| Год | Установленная электрическая мощность, МВт | Располагаемая электрическая мощность на конец года, МВт | Установленная тепловая мощность общая, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность теплофикационных отборов турбин, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 19,46 | 19,46 | 54,62 | - |
| 2022 | 19,46 | 19,46 | 54,62 | - |
| 2023 | 19,46 | 19,46 | 54,62 | - |
| 2024 | 19,46 | 19,46 | 54,62 | - |
| 2025 | 19,46 | 19,46 | 54,62 | - |

В таблице 1.2.1.3.2 в соответствии с приложением N 3, таблицей П3.2 Методических указаний представлены установленная тепловая мощность по структуре оборудования, ограничения, располагаемая тепловая мощность, собственные нужды и тепловая мощность нетто.

1.2.1.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в расчетном ряду учитываются в балансе источника по форме П3.2. Располагаемая тепловая мощность определяется как установленная тепловая мощность за вычетом ограничений.

В таблице 1.2.1.4.1 в соответствии с приложением N 3, таблицей П3.2 Методических указаний представлены ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Таблица 1.2.1.4.1. Ограничения тепловой мощности и располагаемая тепловая мощность Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П3.2 МУ)

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 54,62 | 0,000 | 54,62 |
| 2022 | 54,62 | 0,000 | 54,62 |
| 2023 | 54,62 | 0,000 | 54,62 |
| 2024 | 54,62 | 0,000 | 54,62 |
| 2025 | 54,62 | 0,000 | 54,62 |

По данным таблицы 1.2.1.4.1: ограничения установленной тепловой мощности в ретроспективный период 2021-2024 годов и базовый 2025 год не зарегистрированы. Располагаемая тепловая мощность равна установленной тепловой мощности. По состоянию на 2025 год располагаемая тепловая мощность – 54,62 Гкал/ч.

Действующие на дату разработки настоящей схемы предписания контрольно-надзорных органов, ограничивающие или запрещающие эксплуатацию основного оборудования, не зарегистрированы.

Таблица 1.2.1.2.1. Технические характеристики газопоршневых агрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2025 год актуализации схемы теплоснабжения. (П2.1 МУ)

| Газопоршневой агрегат | Ст. N | Завод-изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| Газопоршневая установка Wartsila 20V34SG | 1 | Wartsila | 2015 |  | 7.31 | 7.31 | - | * | * |
| Газопоршневая установка Wartsila 20V34SG | 2 | Wartsila | 2015 |  | 7.31 | 7.31 | - | * | * |

*Параметр острого пара для газопоршневой установки отсутствует

Таблица 1.2.1.2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П2.2.МУ)

| Марка котла | Ст.№ | Год ввода | Теплопроизводит., Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, °С, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, °С, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резервное |
| КВ-ГМ-20-150 | 1 | 2013 | 20,00 | 105 | 70 | природный газ | печное |
| КВ-ГМ-20-150 | 2 | 2003 | 20,00 | 105 | 70 | природный газ | печное |

Таблица 1.2.1.2.3. Технические характеристики редукционно-охладительной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П2.4.МУ)

| Ст. № | Наименование | Давление пара на входе, кгс/см2 | Давление на выходе, кгс/см2 | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | - | - | - | - | - |

1.2.1.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.1.5.1 в соответствии с приложением N 3, таблицей П3.2 Указаний представлены параметры расхода тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и тепловой мощности нетто за ретроспективный период и базовый 2025 год.

Таблица 1.2.1.5.1. Потребление тепловой мощности на собственные нужды и тепловая мощность нетто Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П3.2 МУ)

| Год | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 54,62 | 2,12 | 52,50 |
| 2022 | 54,62 | 2,33 | 52,29 |
| 2023 | 54,62 | 2,33 | 52,29 |
| 2024 | 54,62 | 2,33 | 52,29 |
| 2025 | 54,62 | 1,03 | 53,32 |

1.2.1.6. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В подразделе приведены сроки ввода, наработка, парковый ресурс и сроки достижения ресурса основного оборудования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

В таблице 1.2.1.6.1 в соответствии с приложением N 4, таблицей П4.2 Методических указаний представлены год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

В таблице 1.2.1.6.2 в соответствии с приложением N 4, таблицей П4.1 Методических указаний представлены год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Все котлоагрегаты и ГПУ, приведенные в таблицах 1.2.1.6.1-1.2.1.6.3, эксплуатируются в пределах сроков безопасной эксплуатации, установленных действующими заключениями экспертизы промышленной безопасности. Надежность и техническое состояние оборудования находятся под постоянным контролем эксплуатационного персонала и периодически подтверждаются результатами инструментальных обследований. До истечения действующих сроков продления ресурса будут заблаговременно проведены очередные экспертизы промышленной безопасности. По результатам указанных экспертиз будут приняты решения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации оборудования.

В настоящий момент заключены договоры на техническое обслуживание оборудования ГПУ, с российским компаниями, все работы по техническому обслуживания проходят в установленном порядке. При достижении ст. № 1, 2 продленного срока эксплуатации, предусмотрены мероприятия по дальнейшему продлению срока эксплуатации данных ГПУ.

Таблица 1.2.1.6.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса ГПУ Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П4.2 МУ)

| Ст. № | Газопоршневой агрегат | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час | Наработка на 01.01.2026, час | Год достижения паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопоршневая установка Wartsila 20V34SG | 2015 | 96000 | 63 299 | 2026 |
| 2 | Газопоршневая установка Wartsila 20V34SG | 2015 | 96000 | 63 299 | 2026 |

Таблица 1.2.1.6.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлоагрегатов Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» (П4.1 МУ)

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час | Наработка на 01.01.2025, час | Год достижения паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-ГМ-20-150 | 1939 | - | 342855 | 2029 |
| 2 | КВ-ГМ-20-150 | 1965 | 250000 | 413463 | 2031 |

1.2.1.7. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схема выдачи тепловой мощности представлена на рисунке 1.2.1.7.1.

Рисунок 1.2.1.7.1. Схема выдачи тепловой мощности

В таблице 1.2.1.7.1 в соответствии с приложением N 5, таблицей П5.2 Методических указаний представлены характеристики теплообменников теплофикационных установок Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Таблица 1.2.1.7.1. Характеристики теплообменников теплофикационных установок за 2025 год. (П5.2 МУ)

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| - | - | - |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| - | - | - |

В таблице 1.2.1.7.3 в соответствии с приложением N 5, таблицей П5.3 Методических указаний представлены характеристики сетевых насосов теплофикационной установки Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Таблица 1.2.1.7.3. Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П5.3 МУ)

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, куб.м./ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС №1 | ЦН 400/105 | 400,00 | 105,00 | 200,00 | 1 |
| НС №2 | ЦН 400/105 | 400,00 | 105,00 | 200,00 | 1 |
| НС №3 | ЦН 400/105 | 400,00 | 105,00 | 200,00 | 1 |
| НС №4 | ЦН 400/105 | 400,00 | 105,00 | 200,00 | 1 |

1.2.1.8. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

В таблице 1.2.1.8.1 представлен температурный график от Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»

Таблица 1.2.1.8.1. Температурный график от Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»

| Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Наружного воздуха | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода |
| 8 | 70,0 | 56,5 | -13 | 75,9 | 54,5 |
| 7 | 70,0 | 56,2 | -14 | 77,3 | 55,3 |
| 6 | 70,0 | 55,9 | -15 | 78,8 | 56,1 |
| 5 | 70,0 | 55,5 | -16 | 80,2 | 56,9 |
| 4 | 70,0 | 55,2 | -17 | 81,6 | 57,6 |
| 3 | 70,0 | 54,9 | -18 | 83,0 | 58,4 |
| 2 | 70,0 | 54,6 | -19 | 84,4 | 59,1 |
| 1 | 70,0 | 54,3 | -20 | 85,8 | 59,9 |
| 0 | 70,0 | 54,0 | -21 | 87,2 | 60,7 |
| -1 | 70,0 | 53,7 | -22 | 88,6 | 61,4 |
| -2 | 70,0 | 53,3 | -23 | 90,0 | 62,1 |
| -3 | 70,0 | 53,0 | -24 | 91,4 | 62,9 |
| -4 | 70,0 | 52,7 | -25 | 92,8 | 63,6 |
| -5 | 70,0 | 52,4 | -26 | 94,1 | 64,3 |
| -6 | 70,0 | 52,1 | -27 | 95,5 | 65,1 |
| -7 | 70,0 | 51,8 | -28 | 96,9 | 65,8 |
| -8 | 70,0 | 51,5 | -29 | 98,2 | 66,5 |
| -9 | 70,1 | 51,3 | -30 | 99,6 | 67,2 |
| -10 | 71,6 | 52,1 | -31 | 101,0 | 67,9 |
| -11 | 73,0 | 52,9 | -32 | 102,3 | 68,6 |
| -12 | 74,5 | 53,7 | -33 | 103,7 | 69,3 |
|  |  |  | -34 | 105,0 | 70,0 |

Характеристика системы теплоснабжения. Система теплоснабжения источника комбинированной выработки в зоне деятельности ЕТО № 01 (котельная, ул. 1 Мая, 1, совместно с малой когенерационной энергоустановкой - МКЭУ на базе двух газопоршневых установок Wärtsilä 20V34SG) - закрытая: приготовление горячей воды осуществляется в теплообменниках центральных (индивидуальных) тепловых пунктов без отбора сетевой воды из тепловой сети. Системы отопления потребителей присоединены к тепловой сети по зависимой безэлеваторной схеме.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии. Принято центральное качественное регулирование по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения - изменением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха при практически постоянном расходе теплоносителя в отопительном диапазоне. В зоне срезки графика (положительные и близкие к нулю температуры наружного воздуха) центральное качественное регулирование дополняется качественно-количественным и местным регулированием на тепловых пунктах потребителей. Ввиду зависимого безэлеваторного присоединения систем отопления центральное качественное регулирование непосредственно определяет температурный режим отопительных приборов потребителей.

Базовая часть тепловой нагрузки покрывается утилизируемой теплотой газопоршневых установок (высокотемпературный контур охлаждения и теплота выхлопных газов), пиковая - водогрейными котлами КВ-ГМ-20-150 (ст. № 1, 2). Максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе ограничена уровнем 105 °C, что согласуется как с предельной температурой высокотемпературного контура утилизации ГПУ, так и с допустимой температурой теплоносителя для зависимо присоединённых (безэлеваторных) систем отопления. Догрев сетевой воды до значений графика при низких температурах наружного воздуха обеспечивается пиковыми водогрейными котлами, МКЭУ при этом работает в базовом режиме.

Утверждённый температурный график. Регулирование выполняется по температурному графику 105/70 °C со срезкой на 70 °C. Расчётная (изломная) точка соответствует расчётной температуре наружного воздуха для проектирования отопления t_но = -34 °C, при которой температуры сетевой воды составляют 105,0 / 70,0 °C.

Обоснование выбора графика и температуры срезки.

Выбор графика 105/70 °C со срезкой 70 °C обусловлен следующим:

система ГВС - закрытая, с приготовлением горячей воды в теплообменниках тепловых пунктов; для обеспечения нормируемой температуры горячей воды у потребителя не менее 60 °C (СанПиН 2.1.3684-21) при наличии температурного напора в водо-водяных подогревателях минимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе принимается не ниже 70 °C во всём отопительном периоде. Этим определяется нижняя срезка графика 70 °C;

верхнее ограничение графика (105 °C) согласовано с типом основного оборудования источника комбинированной выработки и со схемой присоединения отопления (зависимая безэлеваторная).

Структура графика по диапазонам наружного воздуха. В диапазоне от +8 до  -9 °C температура подающей воды поддерживается постоянной на уровне срезки 70,0 °C; температура обратной воды закономерно снижается по мере похолодания (рост отопительной нагрузки и теплосъёма). Точка излома - в интервале -9…-10 °C; ниже излома реализуется нормальное качественное регулирование с ростом температур подающей и обратной воды до расчётных 105,0 / 70,0 °C при t_но = -34 °C. Минимальная температура обратной воды ( 51,3 °C) приходится на точку излома.

Расход теплоносителя. Ниже точки излома расход сетевой воды поддерживается практически постоянным и равным расчётному (G = Q / [c·(τ₁ - τ₂)] при расчётном перепаде 105 - 70 = 35 °C). В зоне срезки регулирование переходит к качественно-количественному с корректировкой расхода при фиксированной подающей температуре.

1.2.1.9. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования источника характеризуется коэффициентами использования установленной электрической и тепловой мощности, часами использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов и часами использования максимума тепловой нагрузки. Для прогнозных лет показатели приняты на уровне базового 2025 года.

В таблице 1.2.1.9.1 в соответствии с приложением N 6, таблицей П6.1 Методических указаний представлены показатели среднегодовой загрузки оборудования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Таблица 1.2.1.9.1. Среднегодовая загрузка оборудования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П6.1 МУ)

| Годы (ретроспективный период) | Коэффициенты использования установленной электрической мощности тепловой мощности, % | Коэффициенты использования установленной электрической мощности электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 86.33 | 86.33 |
| 2022 | 86.33 | 86.33 |
| 2023 | 86.33 | 86.33 |
| 2024 | 86.33 | 86.33 |
| 2025 | 86.33 | 86.33 |

1.2.1.10. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Контроль и регистрация количества тепловой энергии и параметров теплоносителя, отпускаемого в тепловую сеть, осуществляется с помощью приборного комплекса ИМ 2300.

1.2.1.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов для источника приведена по событиям, приводящим к прекращению теплоснабжения с коллекторов. При нулевом количестве таких событий среднее время восстановления и средний недоотпуск тепловой энергии на одно прекращение не формируются как расчетные показатели.

В таблице 1.2.1.11.1 в соответствии с приложением N 7, таблицами П7.1 и П7.2 Методических указаний представлена статистика прекращений теплоснабжения с коллекторов Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Таблица 1.2.1.11.1. Статистика прекращений теплоснабжения с коллекторов Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П7.1, П7.2 МУ)

| Год | Количество прекращений теплоснабжения с коллекторов, ед. | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепловой энергии на одно прекращение, Гкал | Частота отказов с прекращением теплоснабжения, 1/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | - | - | 0,000 |

1.2.1.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.1.13. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» относится к источникам комбинированной выработки, электрическая мощность которых поставляется на розничный рынок электрической энергии и мощности. Признак отнесения источника к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, для Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» - отсутствует.

1.2.1.14. Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки

Источником воды является городской водопровод. Деаэрация производится с применением сульфата натрия.

1.2.1.15. Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

Проектный, установленный и фактический топливный режим Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» сформирован на природном газе как основном топливе. Резервный вид топлива на Котельной и МКЭУ ООО «Перспектива –не предусмотрен проектом, предусмотрено аварийное топливо - печное. Источник обеспечиваются аварийным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

В таблице 1.2.1.15.1 в соответствии с приложением N 8, таблицей П8.1 Методических указаний представлен проектный, установленный и фактический топливный режим Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Таблица 1.2.1.15.1. Проектный, установленный и фактический топливный режим Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П8.1 МУ)

| Вид топлива | Проектный топливный режим | Установленный топливный режим | Фактический режим 2025 года | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо | Природный газ | Природный газ | Природный газ | основное топливо котлоагрегатов |
| Резервное топливо | - | - | - | - |
| Аварийное топливо | Печное | Печное | Печное | аварийный запас топлива |

В таблице 1.2.1.15.2 в соответствии с приложением N 8, таблицами П8.2 и П8.3 Методических указаний представлены эксплуатационные показатели топливо использования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Таблица 1.2.1.15.2. Эксплуатационные показатели топливо использования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П8.2МУ)

| Год | Доля природного газа в топливном балансе, % | Низшая теплота сгорания природного газа, ккал/куб.м. | Расход природного газа, тыс куб.м. | Расход природного газа в условном топливе, тыс. т у. т. | Полный расход условного топлива, тыс. т у. т. | Расход условного топлива на тепловую энергию, тыс. т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 100,00 | 7900.00 | 37291.00 | 42,09 | 42,09 | 5,75 |
| 2022 | 100,00 | 7900.00 | 33446.00 | 37,75 | 37,75 | 5,16 |
| 2023 | 100,00 | 7900.00 | 35261.00 | 39,79 | 39,79 | 5,44 |
| 2024 | 100,00 | 7900.00 | 29907.00 | 33,75 | 33,75 | 4,61 |
| 2025 | 100,00 | 7900.00 | 33523.00 | 37,83 | 37,83 | 5,17 |

Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» по П8.3МУ не заполняется, ввиду отсутствия жидкого топлива.

1.2.1.16. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки городского округа

Эксплуатационные показатели функционирования источника комбинированной выработки городского округа сформированы по Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». Для ретроспективного периода приведены электрический баланс, отпуск тепловой энергии с коллекторов, структура теплового отпуска по агрегированным группам теплофикационного контура, удельные расходы условного топлива и отказность отпуска тепловой энергии с коллекторов.

Выработка электрической энергии определена по установленной электрической мощности, КИУМ электрической мощности и числу часов года. Отпуск электрической энергии с шин Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» определен по расходу условного топлива на отпуск электрической энергии и УРУТ на отпуск электрической энергии. Расход электрической энергии на собственные нужды определен как разность между выработкой электрической энергии и отпуском электрической энергии с шин.

В таблице 1.2.1.16.1 в соответствии с приложением N 9, таблицей П9.1 Методических указаний представлены эксплуатационные показатели функционирования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива».

Таблица 1.2.1.16.1. Эксплуатационные показатели функционирования Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива». (П9.1 МУ)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт·ч | 113,0 | 104,0 | 96,0 | 94,0 | 104,985 |
| Расход ЭЭ на собственные нужды, в т.ч. | млн кВт·ч | 5,700 | 6,600 | 5,200 | 7,300 | 6,704 |
| - расход ЭЭ на ТФУ | млн кВт·ч | - | - | - | - | - |
| Отпуск ЭЭ с шин МКЭУ | млн кВт·ч | 107,0 | 97,0 | 90,8 | 86,0 | 98,281 |
| Отпуск ТЭ с коллекторов МКЭУ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 103,011 | 95,374 | 94,225 | 102,99 | 111,021 |
| - из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| - из РОУ | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельн. расход ТЭ брутто на выработку ЭЭ турбоагрегатами | ккал/кВт·ч | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку ЭЭ | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход ТЭ на собственные нужды | тыс. Гкал | 1,780 | 1,696 | 1,705 | 1,705 | 1,694 |
| Удельн. расход ТЭ нетто на производство ЭЭ группой турбоагрегатов | ккал/кВт·ч | - | - | - | - | - |
| Удельн. расход у.т. на отпуск ЭЭ | кг у.т./кВт·ч | 194,404 | 192,840 | 192,840 | 192,840 | 192,840 |
| Отношение отпуска ТЭ с отработавшим паром к полному отпуску ТЭ | % | - | - | - | - | - |
| Удельная теплофикационная выработка | кВт·ч/Гкал | 1097,0 | 1090,5 | 1018,8 | 912,7 | 945,6 |
| Выработка ЭЭ по теплофикационному циклу | млн кВт·ч | 113,0 | 104,0 | 96,0 | 94,0 | 104,985 |
| Выработка ЭЭ по конденсационному циклу | млн кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельн. расход у.т. на отпуск ЭЭ, в т.ч. | кг у.т./кВт·ч | 194,404 | 192,840 | 192,840 | 192,840 | 192,840 |
| Удельн. расход у.т. на отпуск ТЭ | кг у.т./Гкал | 175,425 | 161,967 | 159,188 | 166,140 | 170,060 |
| Полный расход у.т. на МКЭУ | тыс. т у.т. | 39,005 | 34,337 | 32,626 | 33,695 | 37,833 |
| - на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 18,071 | 15,449 | 14,999 | 17,111 | 18,880 |
| - на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 20,934 | 18,888 | 17,627 | 16,584 | 18,953 |
| Низшая теплота сгорания, природный газ | ккал/нм³ | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Низшая теплота сгорания, мазут | ккал/кг | - | - | - | - | - |

1.2.2. Прочие котельные

В зоне деятельности на территории городского округа эксплуатируются три газовые котельные: газовая котельная по ул. 1 Мая, 19а, мазутная котельная № 69 ПУ № 10/1 и блочно-модульная газовая котельная по ул. Шахтерская, 7.

1.2.2.1. Описание изменений технических характеристик основного оборудования котельных, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения не зафиксированы.

1.2.2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования

В таблице 1.2.2.2.1 в соответствии с приложением N 10, таблицей П10.1 Методических указаний представлен состав и технические характеристики основного оборудования котельных.

1.2.2.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице 1.2.2.3.1 в соответствии с приложением N 10, таблицей П10.2 Методических указаний представлены установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности и располагаемая тепловая мощность котельных.

Таблица 1.2.2.3.1. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных. (П10.2 МУ)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 1,130 | 0,000 | 1,130 | 0,000 | 1,130 |
| 2 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 44,100 | 18,900 | 25,200 | 0,406 | 24,794 |
| 3 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 1,806 | 0,000 | 1,806 | 0,000 | 1,806 |

1.2.2.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 1.2.2.3.1.

Таблица 1.2.2.2.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных  (П10.1 МУ)

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Термотехник ТТ50 660кВт | 2 | 2019 | 0.567 | 1.134 | 157.64 | 91.8 | 157.64 | 2025 |
| 2 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | ACS 500 | 3 | 2022 | 0.429 | 1.806 | 151.9 | 94.3 | 151.9 | 2025 |
|  |  | ACS 200 | 3 | 2022 | 0.171 |  | 151.9 | 94.3 | 151.9 | 2025 |
| Основное топливо - мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | ДКВР 9/13 | 1 | 1960 | 6.3 | 44.1 | 179.14 | 68.00 | 179.14 | 2025 |
|  |  | ДКВР 18/13 | 3 | 1979 1979 1980 | 12.6 |  | 179.14 | 68.00 |  | 2025 |

1.2.2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.2.5.1 в соответствии с приложением N 10, таблицей П10.3 Методических указаний представлены выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по котельным за 2025 год.

Таблица 1.2.2.5.1. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным за 2025 год. (П10.3 МУ)

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 1016,880 | 19,940 | 733,560 | Природный газ | 106,086 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 63756,560 | 3554,834 | 46333,924 | Мазут | 7740,844 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 2132,000 | 0,000 | 2132,000 | Природный газ | 324,235 |

1.2.2.6. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в таблице 1.2.2.6.1.

Таблица 1.2.2.6.1. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов, шт | Год установки | Возраст на 2026 г., лет | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Термотехник ТТ50 660кВт | 2 | 2019 | 7 | 2025 | 2029 | - |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | ДКВР 9/13 ДКВР 18/13 | 4 | 1960 1979 1979 1980 | 66 47 47 46 | 2025 | 2026 | - |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | ACS 500 | 2 | 2021 | 5 | 2025 | 2036 | - |
|  | ACS 500 ACS 200 | 3 3 | 2022 2022 | 4 | 2025 | - | - |

1.2.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Котельная № 69 ПУ № 10/1.

Регулирование осуществляется по отопительному температурному графику 95/70 °C с нижней срезкой на уровне 75 °C. Расчётная температура наружного воздуха tн.о = -34 °C. В диапазоне температур наружного воздуха от +8 до 0 °C температура подающей сетевой воды поддерживается постоянной и равной 75 °C; при температуре ниже 0 °C температуры изменяются по отопительной кривой до значений 95/70 °C. В таблице дополнительно приведён относительный тепловой поток на отопление. Температурный график приведён в таблице 1.2.2.7.2.

Таблица 1.2.2.7.2. Температурный график от Котельной № 69 ПУ № 10/1 (95/70 °C, срезка 75 °C)

| tн.в, °C | τ₁, °C | τ₂, °C | tн.в, °C | τ₁, °C | τ₂, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 75 | 65 | -14 | 78 | 65 |
| 7 | 75 | 65 | -15 | 78 | 65 |
| 6 | 75 | 65 | -16 | 79 | 65 |
| 5 | 75 | 65 | -17 | 79 | 65 |
| 4 | 75 | 65 | -18 | 79 | 65 |
| 3 | 75 | 65 | -19 | 80 | 65 |
| 2 | 75 | 65 | -20 | 81 | 65 |
| 1 | 75 | 65 | -21 | 82 | 65 |
| 0 | 75 | 65 | -22 | 83 | 66 |
| -1 | 76 | 65 | -23 | 84 | 66 |
| -2 | 76 | 65 | -24 | 85 | 66 |
| -3 | 76 | 65 | -25 | 86 | 66 |
| -4 | 76 | 65 | -26 | 87 | 66 |
| -5 | 76 | 65 | -27 | 88 | 66 |
| -6 | 76 | 65 | -28 | 89 | 66 |
| -7 | 77 | 65 | -29 | 90 | 66 |
| -8 | 77 | 65 | -30 | 91 | 66 |
| -9 | 77 | 65 | -31 | 92 | 67 |
| -10 | 77 | 65 | -32 | 93 | 69 |
| -11 | 78 | 65 | -33 | 94 | 69 |
| -12 | 78 | 65 | -34 | 95 | 70 |
| -13 | 78 | 65 |  |  |  |

Источники тепловой энергии ООО «ЭСК» и ООО «Аквастрой».

Регулирование осуществляется по отопительному температурному графику 95/70 °C с нижней срезкой на уровне 65 °C. Расчётная температура наружного воздуха tн.о = -33 °C. Точка излома температурного графика соответствует температуре наружного воздуха tн ≈ -10,2 °C. В диапазоне от +8 до -10,2 °C температура подающей сетевой воды поддерживается постоянной и равной 65 °C; при температуре ниже точки излома температуры изменяются по отопительной кривой до значений 95/70 °C при tн.о = -33 °C. Температурный график приведён в таблице 1.2.2.7.3.

Таблица 1.2.2.7.3. Температурный график от источников ООО «ЭСК» и ООО «Аквастрой»

| tн.в, °C | τ₁, °C | τ₂, °C | tн.в, °C | τ₁, °C | τ₂, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 65 | 33,1 | -13 | 68,9 | 53,7 |
| 7 | 65 | 34,2 | -14 | 70,3 | 54,6 |
| 6 | 65 | 35,3 | -15 | 71,6 | 55,4 |
| 5 | 65 | 36,4 | -16 | 73 | 56,3 |
| 4 | 65 | 37,5 | -17 | 74,3 | 57,1 |
| 3 | 65 | 38,6 | -18 | 75,6 | 58 |
| 2 | 65 | 39,6 | -19 | 77 | 58,8 |
| 1 | 65 | 40,6 | -20 | 78,3 | 59,7 |
| 0 | 65 | 41,6 | -21 | 79,6 | 60,5 |
| -1 | 65 | 42,6 | -22 | 80,9 | 61,3 |
| -2 | 65 | 43,6 | -23 | 82,2 | 62,1 |
| -3 | 65 | 44,6 | -24 | 83,5 | 62,9 |
| -4 | 65 | 45,5 | -25 | 84,8 | 63,7 |
| -5 | 65 | 46,5 | -26 | 86,1 | 64,5 |
| -6 | 65 | 47,4 | -27 | 87,4 | 65,3 |
| -7 | 65 | 48,3 | -28 | 88,7 | 66,1 |
| -8 | 65 | 49,3 | -29 | 89,9 | 66,9 |
| -9 | 65 | 50,2 | -30 | 91,2 | 67,7 |
| -10 | 65 | 51,1 | -31 | 92,5 | 68,5 |
| -10,2 (излом) | 65 | 51,2 | -32 | 93,7 | 69,2 |
| -11 | 66,2 | 52 | -33 | 95 | 70 |
| -12 | 67,5 | 52,8 |  |  |  |

Применение количественного и качественно-количественного способов регулирования отпуска тепловой энергии на источниках тепловой энергии не предусмотрено. Изменение расхода теплоносителя в тепловых сетях в течение отопительного периода не производится (за исключением зоны срезки, где допускается местное подрегулирование у потребителей). Принятые температурные графики обеспечивают расчётный отпуск тепловой энергии потребителям во всём диапазоне температур наружного воздуха.

1.2.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Число часов использования установленной тепловой мощности рассчитано как отношение годовой выработки тепловой энергии к установленной тепловой мощности котельной.

В таблице 1.2.2.8.1 в соответствии с приложением N 10, таблицей П10.4 Методических указаний представлена среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год.

Таблица 1.2.2.8.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год. (П10.4 МУ)

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 1,130 | 1016,880 | 899,894 |
| 2 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 44,100 | 63756,560 | 1445,727 |
| 3 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 1,806 | 2132,000 | 1180,509 |

1.2.2.9. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.2.9.1.

Таблица 1.2.2.9.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные УКУТ |
| --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Установлен |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Установлен |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Установлен |

1.2.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В таблице 1.2.2.10.1 в соответствии с приложением N 10, таблицей П10.5 Методических указаний представлена статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных за 2025 год.

Таблица 1.2.2.10.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных за 2025 год. (П10.5 МУ)

| Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | 0,000 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | 0,000 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | 0,000 |

В таблице 1.2.2.10.2 в соответствии с приложением N 10, таблицей П10.6 Методических указаний представлена динамика теплоснабжения котельных по прекращениям подачи тепловой энергии потребителям.

Таблица 1.2.2.10.2. Динамика теплоснабжения котельных  (П10.6 МУ)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | - | - |
| 2022 | 0,00 | - | - |
| 2023 | 0,00 | - | - |
| 2024 | 0,00 | - | - |
| 2025 | 0,00 | - | - |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | - | - |
| 2022 | 0,00 | - | - |
| 2023 | 0,00 | - | - |
| 2024 | 0,00 | - | - |
| 2025 | 0,00 | - | - |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | - | - |
| 2022 | 0,00 | - | - |
| 2023 | 0,00 | - | - |
| 2024 | 0,00 | - | - |
| 2025 | 0,00 | - | - |

1.2.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных городского округа

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных городского округа отсутствуют.

1.2.2.12. Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на котельных

Подпитка системы теплоснабжения в каждой котельной осуществляется через накопительный бак, заполняемый автоматически - подача воды перекрывается соленоидным клапаном по сигналу датчика уровня.

Состав подпиточного оборудования по объектам приведён в таблице 1.2.2.12.

Принятые технические решения по водоподготовке и подпитке соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству воды для водогрейных котлов, и обеспечивают надёжную эксплуатацию тепломеханического оборудования котельных.

Таблица 1.2.2.12. Состав подпиточного оборудования котельных

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  | Деаэраторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Диаметр бака/головки, мм | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | городской комплекс ОСВ | Химводоподготовка прерывистого действия GFS-1354 | 0.88 | 1 | 1 | - | - | - |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | городской комплекс ОСВ | Комплексонная + натрий-катионирование | 45,00 | 1 | 3 | - | - | - |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | городской комплекс ОСВ | Комплексонная + натрий-катионирование | 1.00 | 2 | 2 | - | - | - |

1.2.2.13. Проектный и установленный топливный режим котельных

Установленный топливный режим котельных сформирован природным газом.

В таблице 1.2.2.13.1 в соответствии с приложением N 10, таблицей П10.7 Методических указаний представлен установленный топливный режим котельных за 2025 год.

Таблица 1.2.2.13.1. Установленный топливный режим котельных за 2025 год. (П10.7МУ)

| N котельной | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | 7900,000 | 106,086 |
| 2 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Мазут | 9500,000 | 7740,844 |
| 3 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | 7900,000 | 324,235 |

1.2.2.14. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

В таблице 1.2.2.14.1 в соответствии с приложением N 10, таблицей П10.8 Методических указаний представлена динамика изменения эксплуатационных показателей газовой котельной по ул. 1 Мая, 19а.

Таблица 1.2.2.14.1. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных(П10.8 МУ)

| Наименование показателя | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной, лет | 10,000 | 71,000 | 4,000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 104,325 | 121,413 | 152,080 |
| Собственные нужды, % | 1,961 | 5,576 | 0,000 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 106,411 | 128,582 | 152,080 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт·ч/Гкал | 29,110 | 37,153 | 21,400 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, куб.м/Гкал | 0,961 | 4,903 | 0,201 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 12,759 | 11,994 | 13,476 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учёта отпуска ТЭ/теплоносителя в сети (от установленной мощности котлоагрегатов), % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учёта отпуска ТЭ/теплоносителя в сети (от общего количества котельных), % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных), % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных), % | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью ≤ 10 Гкал/ч, % | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| Общая частота прекращения подачи тепловой энергии потребителям от котельных, 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средняя продолжительность прекращения подачи тепловой энергии потребителям от котельных, ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них не зафиксированы.

1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Котельная по ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ (ООО «Перспектива»)

Это основной и наиболее развитый по структуре источник. Тепловые сети организованы по двухступенчатой схеме «источник → магистраль → ЦТП → распределительная сеть → ввод». Из пяти центральных тепловых пунктов (ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5) осуществляется дальнейшее распределение теплоносителя по кварталам застройки.

Магистральные выводы от котельной выполнены трубопроводами наибольших диаметров и подают теплоноситель на ЦТП и узлы транзита: магистраль «Котельная – ЦТП-1» 530 мм протяжённостью 1681 м; магистраль «Котельная – ТУ31» 325–530 мм; магистраль «ТУ4 – ЦТП-4» 530 мм с продолжением «ЦТП-4 – ТК-15» 273–426 мм.

От ЦТП отходит разветвлённая распределительная сеть протяжённостью около 17 299 м диаметрами от Ø219 мм (головные участки), последовательно понижающимися до 32–57 мм на ответвлениях к зданиям (улицы Комсомольская, 23-й годовщины Октября, Металлургов, Ключевая, Дачная, Техническая, Декабристов, Ленина, Гагарина и др.). Сеть преимущественно тупиковая, доведена до внешних стен жилых домов и социальных объектов (школы, детские сады, ДШИ, ФОК).

Способ прокладки комбинированный: преобладает надземная прокладка, подземная в непроходных каналах, на отдельных участках прокладка смешанная. Большая часть сетей построена до 1989 года; район улиц Дачная–Техническая–Декабристов введён в 2001 году.

Сети горячего водоснабжения. В составе системы выделены самостоятельные сети ГВС общей протяжённостью, берущие начало от ЦТП-2 (узел УТ401А) и проходящие по улицам Ленина и Гагарина до вводов в жилые дома и разводящие до внешних стен домов). Наличие обособленных трубопроводов ГВС, начинающихся от ЦТП, указывает на закрытую схему горячего водоснабжения с приготовлением горячей воды в теплообменниках ЦТП.

Котельная по ул. 1 Мая, 19а (ООО «Аквастрой»)

Источник с локальной тепловой сетью без центральных тепловых пунктов. Теплоноситель подаётся по тупиковой распределительной сети надземной прокладки протяжённостью около 696 м, диаметрами 57–108 мм, непосредственно до вводов в здания. Сеть построена в 1990 году. Обособленные сети ГВС в составе источника не учтены.

Котельная №1 по ул. Шахтёрская, 7 (ООО «ЭСК»)

Наименьший по протяжённости источник. Тепловая сеть подземной прокладки выполнена в 2022 году и доводит теплоноситель напрямую от котельной (район ул. Металлургов) до вводов конкретных потребителей - многоквартирного дома №2 и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (ФОК). Центральные тепловые пункты и выделенные сети ГВС отсутствуют.

Котельная №69 ПУ №10/1 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)

Источник, обслуживающий обособленную застройку (военный городок). Тепловые сети построены в 1980 году и доходят до вводов в здания без промежуточных центральных тепловых пунктов. Сеть включает магистральные участки 219 мм общей протяжённостью около 7 174 м и распределительную сеть 45–159 мм протяжённостью около 39 056 м; суммарно - порядка 46 230 м. Прокладка примерно поровну распределена между надземной и подземной. Выделенные сети ГВС в исходных данных не представлены.

1.3.3. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карта тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.3.3.1.

Рисунок 1.3.3.1. Карта тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

1.3.4. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам, представлены в приложении 2 (реестр участков тепловых сетей).

Сводные характеристики тепловых сетей сформированы на основании реестра участков отдельно по каждой теплоснабжающей организации г. Карабаша - по условным диаметрам, способам прокладки и годам прокладки.

ООО «Перспектива» (Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»)

Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» представлена в таблице 1.3.4.1.

Таблица 1.3.4.1. Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» (по условным диаметрам). (П11.1 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 250 | 433,40 | 236,64 |
| 300 | 2 487,00 | 1 616,55 |
| 400 | 1 021,00 | 869,89 |
| 500 | 2 505,00 | 2 655,30 |
| Всего | 6 446,40 | 5 378,38 |

Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» представлены в таблице 1.3.4.2.

Таблица 1.3.4.2. Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива». (П11.2 МУ)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 4 932,00 | 4 311,63 |
| Подземная в непроходных каналах | 1 301,00 | 950,23 |
| Подземная в непроходных каналах / Надземная | 213,40 | 116,52 |
| Всего | 6 446,40 | 5 378,38 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» представлена в таблице 1.3.4.3.

Таблица 1.3.4.3. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» (по условным диаметрам). (П11.3 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 25 | 26,00 | 1,66 |
| 32 | 130,00 | 9,88 |
| 40 | 555,00 | 49,95 |
| 50 | 4 036,00 | 440,79 |
| 70 | 859,00 | 124,42 |
| 80 | 1 754,50 | 307,54 |
| 100 | 4 017,50 | 855,61 |
| 125 | 1 389,00 | 369,47 |
| 150 | 3 269,90 | 1 026,80 |
| 200 | 2 937,00 | 1 286,41 |
| Всего | 18 973,90 | 4 472,54 |

Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» представлены в таблице 1.3.4.4.

Таблица 1.3.4.4. Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива». (П11.2 МУ)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 13 754,00 | 3 235,49 |
| Подземная в непроходных каналах | 4 263,90 | 973,17 |
| Подземная в непроходных каналах / Надземная | 956,00 | 263,88 |
| Всего | 18 973,90 | 4 472,54 |

Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» по годам прокладки представлено в таблице 1.3.4.5.

Таблица 1.3.4.5. Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» по годам прокладки. (П11.5 МУ)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 7 664,60 | 2 228,71 |
| С 1991 по 1998 | 3 230,00 | 3 111,30 |
| С 1999 по 2003 | 10 676,00 | 2 104,82 |
| С 2004 | 3 849,70 | 2 406,09 |
| Всего | 25 420,30 | 9 850,92 |

ООО «Аквастрой» (Котельная, ул. 1 Мая, 19а)

Магистральные тепловые сети в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» отсутствуют.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» представлена в таблице 1.3.4.6.

Таблица 1.3.4.6. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» (по условным диаметрам). (П11.3 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 55 | 86,00 | 9,46 |
| 70 | 478,00 | 72,66 |
| 100 | 132,00 | 28,51 |
| Всего | 696,00 | 110,63 |

Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» представлены в таблице 1.3.4.7.

Таблица 1.3.4.7. Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой». (П11.2 МУ)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 696,00 | 110,63 |
| Всего | 696,00 | 110,63 |

Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» по годам прокладки представлено в таблице 1.3.4.8.

Таблица 1.3.4.8. Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Аквастрой» по годам прокладки. (П11.5 МУ)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 696,00 | 110,63 |
| Всего | 696,00 | 110,63 |

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (Котельная № 69 ПУ № 10/1)

Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации представлена в таблице 1.3.4.9.

Таблица 1.3.4.9. Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по условным диаметрам). (П11.1 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 200 | 7 174,00 | 3 142,21 |
| Всего | 7 174,00 | 3 142,21 |

Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации представлены в таблице 1.3.4.10.

Таблица 1.3.4.10. Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации. (П11.2 МУ)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 4 212,00 | 1 844,86 |
| Подземная | 2 962,00 | 1 297,36 |
| Всего | 7 174,00 | 3 142,21 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации представлена в таблице 1.3.4.11.

Таблица 1.3.4.11. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по условным диаметрам). (П11.3 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 40 | 1 388,00 | 124,92 |
| 50 | 9 750,00 | 1 111,50 |
| 70 | 2 552,00 | 387,90 |
| 80 | 5 330,00 | 948,74 |
| 100 | 3 830,00 | 827,28 |
| 125 | 4 270,00 | 1 135,82 |
| 150 | 11 936,00 | 3 795,65 |
| Всего | 39 056,00 | 8 331,81 |

Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации представлены в таблице 1.3.4.12.

Таблица 1.3.4.12. Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации. (П11.2 МУ)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 18 706,00 | 3 710,00 |
| Подземная | 20 350,00 | 4 621,81 |
| Всего | 39 056,00 | 8 331,81 |

Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по годам прокладки представлено в таблице 1.3.4.13.

Таблица 1.3.4.13. Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по годам прокладки. (П11.5 МУ)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 46 230,00 | 11 474,02 |
| Всего | 46 230,00 | 11 474,02 |

ООО «Энергосервисная компания» (Котельная № 1, ул. Шахтерская, 7)

Магистральные тепловые сети в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Энергосервисная компания» отсутствуют.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания» представлена в таблице 1.3.4.14.

Таблица 1.3.4.14. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания» (по условным диаметрам). (П11.3 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 50 | 48,40 | 5,52 |
| 80 | 35,20 | 6,27 |
| 100 | 13,20 | 2,85 |
| 150 | 40,10 | 12,75 |
| Всего | 136,90 | 27,39 |

Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания» представлены в таблице 1.3.4.15.

Таблица 1.3.4.15. Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания». (П11.2 МУ)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Подземная | 136,90 | 27,39 |
| Всего | 136,90 | 27,39 |

Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания» по годам прокладки представлено в таблице 1.3.4.16.

Таблица 1.3.4.16. Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергосервисная компания» по годам прокладки. (П11.5 МУ)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| --- | --- | --- |
| С 2004 | 136,90 | 27,39 |
| Всего | 136,90 | 27,39 |

В таблице 1.3.4.17 представлена динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025год актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.3.4.17. Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025год актуализации схемы теплоснабжения(П11.10МУ)

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых , сетей, кв.м. | Реконструкция магистральных тепловых сетей, кв.м. | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м. | Реконструкция распределительных тепловых сетей, кв.м. | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,2 | 0,00 | 0,56 |

По остальным источникам тепловой энергии отказы не зафиксированы.

1.3.5. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирование тепловых сетей выполняется запорной арматурой в тепловых камерах, павильонах, на магистральных выводах, перемычках и ответвлениях к потребителям. Основные типы - стальные задвижки, клиновые задвижки, шаровые краны и поворотные затворы. Балансировочная арматура на тепловых сетях не применяется как самостоятельный регулирующий элемент квартальной сети.

В таблице 1.3.5.1 представлены типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры ООО «Перспектива».

Таблица 1.3.5.1. Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях ООО «Перспектива»

| Условный диаметр, мм | Количество запорной арматуры, ед. |
| --- | --- |
| 32 | 48 |
| 40 | 66 |
| 50 | 176 |
| 70 | 24 |
| 80 | 26 |
| 100 | 92 |
| 125 | 54 |
| 150 | 54 |
| 200 | 25 |
| 250 | 5 |
| 300 | 6 |
| 400 | 7 |
| 500 | 3 |
| Итого | 586 |

1.3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В таблице 1.3.6.1. представлены центральные тепловые пункты теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.3.6.1. Центральные тепловые пункты теплосетевой организации ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П11.6. МУ)

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 5 | нд |
| 2022 | 5 | нд |
| 2023 | 5 | нд |
| 2024 | 5 | нд |
| 2025 | 5 | нд |
| Всего | 5 | нд |

В таблице 1.3.6.2 представлены строительные особенности тепловых камер и павильонов.

Таблица 1.3.6.2. Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов

| N п/п | Сооружение | Конструктивное исполнение | Строительные элементы | Эксплуатационное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая камера подземная | железобетонная камера | монолитное основание, стены из монолитного железобетона или блоков ФБС, плиты перекрытия серии ПК | размещение секционирующей арматуры, дренажей, воздушников, ответвлений |
| 2 | Павильон тепловой камеры | надземное сооружение | кирпичные или металлические ограждающие конструкции, кровля из листового металла | доступ к арматуре и оборудованию без вскрытия дорожного покрытия |
| 3 | Узел перемычки | камера или павильон на кольцевой связи | запорная арматура на подающем и обратном трубопроводах | резервирование участков и локализация отключений |

1.3.7. Описание графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии, расположенных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, осуществляется по температурным графикам центрального качественного регулирования - путём изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха при сохранении постоянного расхода теплоносителя. Полные таблицы температурных графиков по источникам приведены в разделе 1.2.2.7 настоящей схемы

Анализ обоснованности графиков регулирования.

Соответствие нормативным требованиям. Принятые графики качественного регулирования соответствуют требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации. Качественное регулирование является основным способом регулирования для систем теплоснабжения с преобладанием отопительно-вентиляционной нагрузки и обеспечивает соответствие фактического отпуска тепловой энергии расчётному во всём диапазоне температур наружного воздуха.

Обоснованность нижней срезки. Нижняя срезка температурного графика (65, 70 и 75 °C по источникам) обоснована необходимостью обеспечения нормативной температуры горячей воды у потребителя - не ниже 60 °C в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Принятые значения температуры подачи в зоне срезки с учётом тепловых потерь в тепловых сетях гарантируют требуемый температурный напор на водоподогреватели горячего водоснабжения, что подтверждает обоснованность выбранного уровня срезки.

Соответствие климатическим условиям. Расчётные температуры наружного воздуха для проектирования отопления (tн.о) приняты по СП 131.13330 «Строительная климатология». Для источников ООО «ЭСК» и ООО «Аквастрой» принято актуализированное значение tн.о = -33 °C; для Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» и Котельной № 69 ПУ № 10/1 графики построены на tн.о = -34 °C. В целях единообразия рекомендуется привести расчётную температуру всех источников к актуализированному значению -33 °C, что приведёт к незначительному (около 2 %) снижению расчётных параметров графиков и расходов сетевой воды.

Анализ фактических режимов. Сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды с нормативными во всём диапазоне температур наружного воздуха (раздел 1.6.4, рисунки 1.6.4.1–1.6.4.4) показывает, что фактический расход не превышает нормативного расхода, определённого по договорной и расчётной тепловым нагрузкам. Это свидетельствует о соблюдении принятых графиков регулирования, об отсутствии перерасхода теплоносителя и о наличии резерва пропускной способности тепловых сетей.

Обоснованность способа регулирования. Применение качественного регулирования при постоянном расходе теплоносителя обеспечивает стабильность гидравлического режима тепловых сетей, упрощает эксплуатацию и автоматизацию и снижает затраты электрической энергии на перекачку теплоносителя по сравнению с количественным и качественно-количественным регулированием. Количественное и качественно-количественное регулирование на источниках не применяется.

1.3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 01 ООО «Перспектива» представлены на рисунке 1.3.8.1.

Рисунок 1.3.8.1. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 01 ООО «Перспектива»

Рисунок 1.3.8.2. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии котельной ул. 1 Мая, 19а в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 02

Рисунок 1.3.8.3. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии котельной №69 ПУ10/1 в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 03

Рисунок 1.3.8.4. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии котельной ул. Шахтерская, 7 в тепловые сети в зоне единой теплоснабжающей организации № 04

1.3.9. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей систем теплоснабжения и пьезометрические графики Представлены в приложении 4, 5.

1.3.10. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет представлена в таблице 1.3.10.1.

Таблица 1.3.10.1. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

| Год | Количество отказов в тепловых сетях, всего за год, шт. | в том числе на магистральных сетях, шт. | в том числе на распределительных сетях, шт. | Удельное (отнесенное к протяженности) количество отказов, 1/км/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |
| 2023 | 19 | 8 | 11 | 0,747 |
| 2024 | 19 | 8 | 11 | 0,747 |
| 2025 | 10 | 4 | 6 | 0,393 |

Динамика отказов магистральных тепловых сетей представлена в таблице 1.3.10.2.

Таблица 1.3.10.2. Динамика отказов магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.6МУ)

| Год | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |
| 2023 | 0,465 | 6 | 0,776 | 0,00 |
| 2024 | 0,465 | 6 | 0,776 | 0,00 |
| 2025 | 0,310 | 6 | 0,310 | 0,00 |

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 1.3.10.3.

Таблица 1.3.10.3. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П12.7.МУ)

| Год | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |
| 2023 | 0,465 | 6 | 0,776 | 0,00 |
| 2024 | 0,465 | 6 | 0,776 | 0,00 |
| 2025 | 0,310 | 6 | 0,310 | 0,00 |

Динамика отказов распределительных тепловых сетей представлена в таблице 1.3.10.4.

Таблица 1.3.10.4. Динамика отказов распределительных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.8.МУ)

| Год | Количество отказов в распределительных тепловых сетях, шт. | Удельное количество отказов, 1/км/год | Количество отказов в отопительный период, шт. | Количество отказов в период испытаний, шт. | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |  |
| 2023 | 11 | 0,580 | 2 | 9 | 0,00 |
| 2024 | 11 | 0,580 | 2 | 9 | 0,00 |
| 2025 | 6 | 0,316 | 6 | 0 | 0,00 |

Динамика отказов распределительных тепловых сетей представлена в таблице 1.3.10.5.

Таблица 1.3.10.5. Динамика отказов распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.9.МУ)

| Год | Количество отказов в распределительных тепловых сетях, шт. | Удельное количество отказов, 1/км/год | Количество отказов в отопительный период, шт. | Количество отказов в период испытаний, шт. | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |  |
| 2023 | 11 | 0,580 | 2 | 9 | 0,00 |
| 2024 | 11 | 0,580 | 2 | 9 | 0,00 |
| 2025 | 6 | 0,316 | 6 | 0 | 0,00 |

В таблице 1.3.10.6 представлена Динамика изменения показателей надёжности теплоснабжения в системе теплоснабжения Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.10.6. Динамика изменения показателей надёжности теплоснабжения в системе теплоснабжения Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.12 МУ)

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |
| 2023 | 0,197 | 6 | 0,551 | 0,00 |
| 2024 | 0,197 | 6 | 0,551 | 0,00 |
| 2025 | 0,315 | 6 | 0,079 | 0,00 |

1.3.11. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

В таблице 1.3.11.4 представлена динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.11.4. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.6 МУ)

| Год | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |
| 2023 | 0,465 | 6 | 0,776 | 0,00 |
| 2024 | 0,465 | 6 | 0,776 | 0,00 |
| 2025 | 0,310 | 6 | 0,310 | 0,00 |

В таблице 1.3.11.5 представлена Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.11.5. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.7 МУ)

| Год | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |
| 2023 | 0,465 | 6 | 0,776 | 0,00 |
| 2024 | 0,465 | 6 | 0,776 | 0,00 |
| 2025 | 0,310 | 6 | 0,310 | 0,00 |

В таблице 1.3.11.6 представлена Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источника тепловой энергии Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.11.6. Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источника тепловой энергии Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.8 МУ)

| Год | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |
| 2023 | 0,105 | 6 | 0,474 | 0,00 |
| 2024 | 0,105 | 6 | 0,474 | 0,00 |
| 2025 | 0,316 | 6 | 0,000 | 0,00 |

В таблице 1.3.11.7 представлена Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.11.7. Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П12.9 МУ)

| Год | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяжённости тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  |  |  |  |
| 2023 | 0,105 | 6 | 0,474 | 0,00 |
| 2024 | 0,105 | 6 | 0,474 | 0,00 |
| 2025 | 0,316 | 6 | 0,000 | 0,00 |

1.3.12. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Организация работы и распределение функций

Функции организации и проведения диагностики распределены между следующими подразделениями. Производственно-технический отдел (ПТО) под руководством главного инженера ведёт сбор, регистрацию и обработку всех первичных данных о техническом состоянии сетей, формирует реестр повреждений и поддерживает технические паспорта участков. Служба эксплуатации тепловых сетей, возглавляемая начальником участка тепловых сетей, ведёт непосредственное обследование трасс, тепловых камер и центральных тепловых пунктов, организует шурфовочные обследования по графику, утверждаемому главным инженером. Мастер тепловых сетей отвечает за оперативные обходы трасс и ведение журнала технического состояния тепловой сети, инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования - за нормативный мониторинг режимных параметров и анализ обращений потребителей. По итогам диагностического цикла начальник ПТО формирует сводный отчёт о техническом состоянии сетей, который выносится на технико-экономический совет общества в составе предложений по объёмам и приоритетности капитальных и текущих ремонтов на предстоящий межотопительный период.

Анализ статистики повреждаемости

Базовой и приоритетной процедурой диагностики является ведение и анализ статистики повреждаемости трубопроводов. Каждый случай повреждения, выявленный как в ходе эксплуатации, так и в ходе ежегодных гидравлических испытаний, заносится в реестр повреждений с указанием даты и времени обнаружения, диаметра и толщины стенки трубы, года ввода участка в эксплуатацию и года последнего ремонта или перекладки, способа прокладки, характера повреждения, фактических условий эксплуатации в момент отказа (давление, температура) и продолжительности устранения дефекта.

Анализ результатов ежегодных гидравлических испытаний

Ежегодные гидравлические испытания на прочность и плотность, проводимые в соответствии с Правилам технической эксплуатации, выполняют не только функцию приёмо-сдаточной проверки, но и являются ключевым инструментом диагностики.

Сопоставление мест выявленных повреждений с историей предыдущих испытаний и реестром эксплуатационных повреждений позволяет идентифицировать участки с системным ухудшением плотности (когда повреждения проявляются год от года в одной и той же зоне), оценивать остаточный ресурс участков с тонкостенными трубопроводами ДУ76-108 мм, наиболее подверженных коррозионным повреждениям, и проверять качество выполненного капитального ремонта - отсутствие повреждений на отремонтированных участках в течение 2-3 лет является документальным подтверждением качества работ. Результаты двух гидравлических испытаний одного межотопительного периода сопоставляются между собой; разница в числе и характере повреждений документально подтверждает результативность выполненных работ и одновременно используется при формировании следующего годового плана.

Плановые визуальные обходы трассы и осмотры тепловых камер

Визуальные обходы трасс надземной прокладки и обходы тепловых камер при подземной прокладке проводятся в соответствии с утверждённым графиком: для надземных и шахтных участков - не реже одного раза в две недели в отопительный период и одного раза в месяц в межотопительный; для тепловых камер - не реже одного раза в месяц в отопительный период. При обходах персонал визуально фиксирует:

состояние тепловой изоляции;

признаки утечек теплоносителя;

состояние строительной части камер;

состояние запорной арматуры; состояние компенсаторов;

состояние неподвижных и скользящих опор.

Учёт нормативного срока службы

ПТО ведёт реестр участков тепловой сети с указанием года ввода в эксплуатацию и наработки. По истечении нормативного срока службы 30 лет для стальных трубопроводов, установленного в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», участок включается в перечень кандидатов на капитальный ремонт (перекладку) независимо от текущего состояния, выявленного визуальными методами; решение о фактическом годе замены принимается с учётом данных всех остальных диагностических процедур.

Тепловые сети проложены подземно, в связи с чем трубопроводы недоступны для прямого приборного обследования без вскрытия грунта и строительных конструкций. По этой причине инструментальная (приборная) неразрушающая диагностика по всей протяжённости тепловых сетей не выполняется: средства оперативного дистанционного контроля, применяемые для трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, на сети не предусмотрены, внутритрубная и сплошная толщинометрия не проводятся. Оценка технического состояния тепловых сетей осуществляется периодическими испытаниями, что обеспечивает определение технического состояния (техническое диагностирование) в объёме, предусмотренном определением технического состояния объектов теплоснабжения как одной из процедур эксплуатации по Правилам технической эксплуатации.

1.3.13. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Для гидравлических испытаний на прочность и плотность должна применяться вода с температурой не ниже 5 °C и не выше 40 °C; давление воды следует контролировать не менее чем двумя манометрами; оба манометра выбираются одного типа, предела измерения, одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления.

Испытательное давление (пробное) принимается равным 1,25 от рабочего, но не менее 1,6 МПа для опрессовки на прочность. На практике для распределительных тепловых сетей с расчётным рабочим давлением до 1,6 МПа испытательное давление принимается в диапазоне 1,25Рраб … 1,5Рраб с учётом прочностных характеристик опор и компенсаторов. В рассматриваемых актах для сети с Рр = 0,8 МПа (8,0 кгс/кв.см.) принято Ри = 1,0 МПа (10 кгс/кв.см.) - что соответствует требованию «не менее рабочего, с превышением, гарантирующим обнаружение дефектов» при ограничении по прочности существующих опор сети 27-километровой протяжённости; использование «полного» коэффициента 1,25 (1,0 МПа) подтверждает корректность выбора.

Манометр в актах - класса 1,5 со шкалой 16 кгс/кв.см. и ценой деления 0,2 кгс/кв.см.. По действующим Правилам это допустимо: класс точности не ниже 1,5 выдержан, верхний предел шкалы примерно вдвое превышает Ри (требование избегать работы вблизи концевых значений шкалы соблюдено).

Порядок проведения гидравлического испытания определяется программой, утверждаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации. Все потребители тепловой энергии должны быть уведомлены об утверждении графика текущего ремонта и сроках его проведения не позднее чем через 10 рабочих дней после дня его утверждения, о начале проведения испытаний - не позднее чем за 3 рабочих дня до дня их начала. Продолжительность гидравлического испытания (время выдержки) при пробном давлении должна составлять не менее 10 минут. Гидравлические испытания подающего и обратного трубопроводов проводятся раздельно, если их совместное испытание при выбранном пробном давлении не допустимо в соответствии с прочностными расчётами максимально допустимых нагрузок на опоры или в соответствии с проектной документацией.

Перед опрессовкой производится расхолаживание - циркуляция сетевыми насосами без подогрева до достижения температуры теплоносителя не выше 40 °C во всех контрольных точках, затем участок отсекается запорной арматурой и заглушками, удаляется воздух через воздушники в верхних точках. Опрессовочным насосом давление повышается до Ри со скоростью, заданной программой, выдерживается заданное время, после чего снижается до Рр и производится осмотр трубопроводов в камерах и колодцах с фиксацией всех обнаруженных дефектов.

В актах соблюдены ключевые позиции: выдержка при Ри=10,0 кгс/кв.см. в течение 10 минут с допустимым падением не более 1,0 кгс/кв.см.; затем снижение до Рр=8,0 кгс/кв.см. и инспекционный обход; время начала и окончания (Тн=10:00, Тк=17:00). Манометр размещён над осью трубопровода на Z = 2 м (что учитывается при пересчёте показаний манометра в фактическое давление в трубе с учётом гидростатического столба).

Если в ходе гидравлических испытаний на прочность и плотность наблюдается резкое понижение давления на напорной стороне опрессовочного насоса или возрастание значения подпитки на источнике тепловой энергии, опрессовочный насос должен быть незамедлительно остановлен. Гидравлические испытания могут быть продолжены после выявления места и ликвидации повреждения или отключения поврежденного участка. Трубопровод считается выдержавшим испытание при отсутствии видимых утечек, разрывов металла, признаков остаточных деформаций и при падении давления за время выдержки в пределах, заданных программой (для рассматриваемой сети - не более 1,0 кгс/кв.см. за 10 мин).

В акте, составляемом по окончании гидравлических испытаний, должны быть указаны: участки тепловых сетей, подвергшиеся гидравлическим испытаниям; значения давлений в подающем и обратном трубопроводах; время и значение каждого повышения давления до и после ликвидации выявленных повреждений; место и диаметр трубопровода, где были обнаружены повреждения; объем выполненных ремонтных работ.

Форма актов, использованная ТСО, эти позиции содержит и в части реквизитов комиссии соответствует требованиям ПТЭ.

Процедуры летнего (межотопительного) ремонта тепловых сетей выполняются на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с применением порядков проведения испытаний, а также проектной документации и норм проектирования тепловых сетей (СП 124.13330). Конкретный порядок каждого вида испытаний определяется программой, утверждаемой техническим руководителем

1.3.14. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 1.3.14.

Таблица 1.3.14. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

| Наименование источника тепловой энергии | Потери теплоносителя, тыс. куб.м. | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | 46,44 | 20,322 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | нд | 0,26338 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | нд | 12,69445 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 0,00 | 0,00 |

1.3.15. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива» за 2025 год представлены в таблице 1.3.15.1.

Таблица 1.3.15.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива» за 2025 год, тыс. Гкал(П12.2., 12.3.МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Магистральные тепловые сети, тыс. Гкал | Распределительные тепловые сети, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал | Фактические потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | 28,61 | 23,79 | 52.401 | 45,808 | 41,26 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 0,00 | 0,26338 | 0,26338 | 0,26338 | 26,42 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 3,48 | 9,22 | 12,69445 | 13,8678 | 23,04 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Нормативные и фактические потери теплоносителя тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии за 2025 год представлены в таблице 1.3.15.2.

Таблица 1.3.15.2. Нормативные и фактические потери теплоносителя тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии за 2025 год

| Наименование источника тепловой энергии | Всего, тыс. куб.м. | Фактические потери теплоносителя, тыс. куб.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | 55,84 | 55,84 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | нд | нд |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | нд | нд |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | нд | нд |

Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год представлены в таблице 1.3.15.3

Таблица 1.3.15.3. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности котельных за 2025 год (П12.4МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | 28,571 | 7,72 | 0,001 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 40,000 | 20,99 | 0,00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 40,000 | 27,00 | 0,00 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 40,000 | 29,58 | 0,00 |

Таблица 1.3.15.5. Фактические показатели функционирования тепловых сетей за 2025 год (П12.5МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м 2/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м 2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | 28,571 | 7,72 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 40,000 | 20,99 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 40,000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 40,000 | 29,58 | 0,00 | 0,00 |

1.3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения не представлены.

1.3.17. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Ниже приведено описание наиболее распространённых типов присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям по каждой теплоснабжающей организации, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

ООО «Перспектива»

Большая часть потребителей котельной подключена через ЦТП-1, 2, 3, 4, 5 (Больничный городок). Системы отопления практически всех потребителей в зоне теплоснабжения котельной подключены по зависимой схеме, системы ГВС потребителей подключены через ИТП. Исключение составляет схема присоединения потребителей горячего водоснабжения, подключённых от ЦТП-2, - централизованная двухступенчатая смешанная. Системы горячего водоснабжения присоединяются независимо (в закрытой системе теплоснабжения), параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением системы отопления.

ООО «Аквастрой»

Для системы теплоснабжения характерно зависимое подключение потребителей.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации

Все потребители котельной подключены через ТП-174 (военный городок № 1), ТП-70 (военный городок № 2), ТП-66а (военный городок № 3). Системы отопления всех потребителей в зоне теплоснабжения котельной подключены по зависимой схеме, системы ГВС потребителей подключены через ТП. Системы горячего водоснабжения присоединяются независимо (в закрытой системе теплоснабжения), параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением системы отопления.

ООО «Энергосервисная компания» (ЭСК)

Для системы теплоснабжения характерно независимое подключение потребителей. Системы горячего водоснабжения присоединяются независимо (в закрытой системе теплоснабжения).

Расчётные температуры теплоносителя в системах отопления потребителей по теплоснабжающим организациям приведены в таблице 1.3.16.1.

Таблица 1.3.16.1. Расчётные температуры теплоносителя в системах отопления потребителей

| Параметр | Ед. изм. | ООО «Перспектива» | ООО «Аквастрой» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ООО «Энергосервисная компания» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура теплоносителя на вводе в систему отопления | °С | 105 | 95 | 95 | 95 |
| Температура теплоносителя на выходе из системы отопления | °С | 70 | 70 | 70 | 70 |

В таблице 1.3.17.1. представлена доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»

Таблица 1.3.17.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(11.8 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2021 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 1.3.17.2. представлена доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой»

Таблица 1.3.17.2. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (11.8 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2021года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 1.3.17.3. представлена доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации

Таблица 1.3.17.3. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(11.8 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2021 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В таблице 1.3.17.4. представлена доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации

Таблица 1.3.17.4. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ООО «ЭСК» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (11.8 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2021года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета на основании информации, представленной на официальном сайте ГИС ЖКХ.

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета

| № пп | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество точек поставки, ед. | Количество точек поставки, оснащенных приборами коммерческого учета, ед. | Процент оснащенности, % |
| Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |
| 1 | 237 | 57 | 24.05 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |
| 2 | 13 | 0 | 0.00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |
| 3 | 96 | 0 | 0.00 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |
| 4 | 3 | 3 | 100.00 |

1.3.19. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На базе единой дежурной диспетчерской службы Карабашского ГО организовано круглосуточное дежурство, обеспечивающее непрерывный приём и обработку обращений в режиме 24/7.

Функции аварийно-диспетчерской службы:

приём сигналов об утечках теплоносителя и технологических нарушениях на наружных и внутренних тепловых сетях от населения городского округа;

регистрация поступающих заявок и контроль сроков их отработки;

оперативное информирование руководства и эксплуатационных подразделений о выявленных нарушениях;

координация действий аварийно-восстановительных бригад;

взаимодействие с органами местного самоуправления, управляющими организациями при возникновении технологических нарушений.

Средства связи и автоматизации. Рабочее место диспетчера оборудовано стационарной телефонной связью и доступом в сеть Интернет, что обеспечивает приём сообщений как по телефонным каналам, так и в электронном виде. Взаимодействие оперативного дежурного персонала в границах единой системы теплоснабжения с лицами, ответственными за эксплуатацию тепловых сетей, осуществляется посредством телефонной связи.

1.3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций

В целом тепломеханическое оборудование центральных и индивидуальных тепловых пунктов, а также насосных станций рассматриваемой системы теплоснабжения характеризуется низкой степенью автоматизации. Базовые функции автоматического регулирования реализованы преимущественно на центральных тепловых пунктах, тогда как тепловые пункты с пароводяными подогревателями и значительная часть насосного оборудования работают в режиме ручного или местного управления.

Центральные тепловые пункты. Наиболее высокий уровень автоматизации достигнут на ЦТП технологической зоны №01, оснащённых регуляторами температуры «Овен» ТРМ32. Контроллеры обеспечивают регулирование температуры теплоносителя в контуре отопления по отопительному графику, поддержание постоянной заданной температуры в контуре горячего водоснабжения, защиту системы отопления от превышения температуры обратной сетевой воды, а также переключение режимов «день/ночь». Высокая точность поддержания температуры обеспечивается встроенными ПИД-регуляторами. Регистрация параметров работы возможна на ЭВМ по интерфейсу RS-485, однако функция, как правило, используется локально и не объединена в единую систему диспетчеризации. Регулирование расходов и давлений в значительной мере осуществляется регуляторами прямого действия и регуляторами «до себя»/«после себя», не интегрированными в автоматизированную систему управления. Таким образом, реализованный на ЦТП уровень автоматизации следует оценить как частичный: автоматизированы основные контуры регулирования температуры, но отсутствуют дистанционный контроль, телемеханика и автоматизированное управление насосными агрегатами.

Тепловые пункты с пароводяными подогревателями. На ТП технологической зоны №3 (ТП №174, ТП №70, ТП №66а), оборудованных пароводоподогревателями типа ПП, системы автоматизации не установлены. Регулирование параметров теплоносителя и контроль за работой оборудования выполняются обслуживающим персоналом вручную, что снижает точность поддержания температурного и гидравлического режимов и увеличивает трудозатраты на эксплуатацию.

Индивидуальные тепловые пункты. Индивидуальные тепловые пункты у потребителей в большинстве своём не оснащены средствами автоматического регулирования и погодозависимого управления. Распределение теплоты осуществляется по фактическим параметрам теплоносителя, поступающего из тепловой сети, без местной коррекции по температуре наружного воздуха, что не позволяет оптимизировать потребление тепловой энергии и приводит к «перетопам» в переходные периоды отопительного сезона.

Насосное оборудование и насосные станции. Насосные агрегаты (Д-315-50, IL 100/145, NB 100-315/312, TD 250-44/4, IPL 80/155 и др.) эксплуатируются преимущественно в режиме нерегулируемого привода с местным пуском и остановом. Частотное регулирование производительности и автоматическое поддержание заданного давления/перепада давлений в большинстве случаев не предусмотрены, что снижает энергоэффективность работы оборудования и ограничивает возможности оптимизации гидравлических режимов.

Обслуживание. Эксплуатация ЦТП, ТП, ИТП и насосного оборудования осуществляется оперативным и оперативно-ремонтным персоналом теплоснабжающей организации. Контроль за работой оборудования и поддержание режимов выполняются преимущественно при периодических обходах и по показаниям местных приборов; единая система диспетчерского контроля и автоматического сбора данных о параметрах работы тепловых пунктов отсутствует. Это увеличивает время реагирования на нарушения режимов и аварийные ситуации, повышает эксплуатационные издержки и затрудняет оперативное управление системой теплоснабжения в целом.

Вывод. Существующий уровень автоматизации тепловых пунктов и насосных станций является недостаточным. Для повышения надёжности, энергоэффективности и качества теплоснабжения целесообразно предусмотреть мероприятия по модернизации: оснащение тепловых пунктов автоматизированными узлами регулирования с погодозависимым управлением, внедрение частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов, а также создание единой системы диспетчеризации и телемеханики с дистанционным контролем параметров и передачей данных в диспетчерский пункт.

Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в 2025 году актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 1.3.20.1.

1.3.21. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На источниках тепловой энергии применяются системы обратных клапанов.

1.3.22. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Не выявлены бесхозяйные тепловые сети.

1.3.23. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Таблица 1.3.20.1. Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в 2025 году актуализации схемы теплоснабжения (П11.9МУ)

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во, шт | Расход, куб.м/ч | Назначение | Реперная точка (замер) | Давл. на входе, ати | Напор, ати | Давл. на выходе, ати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП № 174 | военный городок № 1 | К100-65-250 (К90/85) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К100-65-250 (К90/85) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К100-80-250 | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К100-65-250 (4 К-6) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К65-50-160 (К 20/30) | 1 | - | подпиточный | - | - | - | - |
|  |  | К65-50-160 (К 20/30) | 1 | - | подпиточный | - | - | - | - |
|  |  | К65-50-160 (К 20/30) | 1 | - | подпиточный | - | - | - | - |
| ТП № 66а | военный городок № 2 | К100-65-250 (К90/85) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К100-65-250 (К90/85) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К100-80-250 | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К65-50-160 (К 20/30) | 1 | - | подпиточный | - | - | - | - |
|  |  | К65-50-160 (К 20/30) | 1 | - | подпиточный | - | - | - | - |
|  |  | К65-50-160 (К 20/30) | 1 | - | подпиточный | - | - | - | - |
| ТП № 70 | военный городок № 3 | КМ100-65-200 (КМ90/55) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К100-65-250 (К90/85) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К100-65-250 (К90/85) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | КМ100-65-200 (КМ90/55) | 1 | - | циркуляционный | - | - | - | - |
|  |  | К65-50-160 (К 20/30) | 1 | - | циркуляционный (системы ГВС) | - | - | - | - |
|  |  | Х 50-32-125 | 1 | - | подпиточный | - | - | - | - |
|  |  | К65-50-160 (К 20/30) | 1 | - | подпиточный | - | - | - | - |
|  |  | Х 50-32-125 | 1 | - | подпиточный на ГВС | - | - | - | - |

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют.

1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в городском округе осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2025г. можно выделить 2 зоны действия единой теплоснабжающей организации и 4 технологических зоны действия источников тепловой энергии.

Зона действия ЕТО№01 ООО «Перспектива» включает в себя 1 технологическую зону:

СЦТ-1

Зона действия котельной «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 в г. Карабаш охватывает большую часть населенного пункта по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых,  ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса.

Зона действия ЕТО№02 ООО «ЭСК» включает в себя 1 технологическую зону:

СЦТ-4

Зона действия Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 ООО «ЭСК» определена улицами Металлургов, Шахтерская в г. Карабаш.

На территории города Карабаш представлены две зоны централизованного теплоснабжения, не вошедшие в зоны ЕТО:

СЦТ-2

Зона действия Котельная, ул. 1 Мая, 19а ООО «Аквастрой» определена улицами 1 Мая, Ударная, Крупской.

СЦТ-3

Зона действия Котельной № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш) ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации определена военным городком №1 (улицы Клубная, Лесная, Первомайская, Садовая, Пионерская), военными городками №2,3,4.

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии.

Рисунок 1.4.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории

1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перечень котельных, входящих в зону Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», приведен в таблице ниже.

Таблица 1.4.3.1. Перечень котельных, входящих в зону Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | ООО «ЭСК» |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

За период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения, в составе тепловых нагрузок потребителей зафиксировано следующее изменение: к тепловым сетям системы теплоснабжения подключён новый потребитель тепловой энергии, отнесённый к категории «прочие», по адресу: ул. Советская, д. 3а.

1.5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии на 2025год

| № | Кадастровый квартал | Договорная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Договорная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Договорная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:29:101013 | 0,544 | - | 0,012 |
| 2 | 74:29:102043 | 0,041 | - | - |
| 3 | 74:29:102049 | 1,891 | - | 0,024 |
| 4 | 74:29:102050 | 0,530 | - | - |
| 5 | 74:29:102056 | 0,422 | - | - |
| 6 | 74:29:102064 | 0,199 | - | - |
| 7 | 74:29:102078 | 0,653 | - | 0,359 |
| 8 | 74:29:102079 | 1,755 | - | 0,048 |
| 9 | 74:29:102081 | 0,258 | - | 0,096 |
| 10 | 74:29:102082 | 0,286 | - | - |
| 11 | 74:29:102083 | 0,204 | - | - |
| 12 | 74:29:102085 | 0,027 | - | - |
| 13 | 74:29:103001 | 0,734 | - | 0,885 |
| 14 | 74:29:103002 | 1,428 | - | 3,193 |
| 15 | 74:29:103003 | 2,734 | 1,560 | 3,313 |
| 16 | 74:29:103004 | 0,884 | - | - |
| 17 | 74:29:103005 | 0,272 | - | - |
| 18 | 74:29:103006 | 0,094 | - | 0,021 |
| 19 | 74:29:103007 | 2,203 | - | 1,328 |
| 20 | 74:29:103008 | 0,898 | - | 1,722 |
| 21 | 74:29:103009 | 0,734 | - | 0,383 |
| 22 | 74:29:103010 | 0,271 | - | 0,187 |
| 23 | 74:29:103011 | 1,578 | - | 0,861 |
| 24 | 74:29:103016 | 0,639 | - | 0,227 |
| 25 | 74:29:103027 | 0,231 | - | - |
| 26 | 74:29:104001 | 0,014 | - | - |
| 27 | 74:29:104002 | 0,014 | - | - |
| 28 | 74:29:104003 | 0,503 | - | - |
| 29 | 74:29:104004 | 0,925 | - | - |
| 30 | 74:29:104005 | 0,041 | - | - |
| 31 | 74:29:104006 | 0,014 | - | - |
| 32 | 74:29:104007 | 0,177 | - | - |
| 33 | 74:29:104008 | 0,354 | - | - |
| 34 | 74:29:104011 | - | - | - |
| 35 | 74:29:104017 | 0,231 | - | - |
| 36 | 74:29:104064 | 0,666 | - | - |
| 37 | 74:29:104065 | 0,054 | - | - |
| 38 | 74:29:201008 | - | - | - |
| 39 | 74:29:201009 | - | - | - |
| 40 | 74:29:201014 | - | - | - |
| 41 | 74:29:201015 | - | - | - |
| 42 | 74:29:201016 | - | - | - |
| 43 | 74:29:201017 | - | - | - |
| 44 | 74:29:102055 | 0,082 | - | - |
| 45 | 74:29:102056 | 0,299 | - | - |
| 46 | 74:29:102064 | 0,113 | - | - |
| 47 | 74:29:201011 | - | - | - |
| 48 | 74:29:201025 | - | - | - |
| 49 | 74:29:201024 | - | - | - |
| 50 | 74:29:201026 | - | - | - |
| 51 | 74:29:201021 | - | - | - |
| 52 | 74:29:201010 | - | - | - |
| 53 | 74:29:201003 | - | - | - |
| 54 | 74:29:201021 | - | - | - |

1.5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии на 2025год представлено в таблице 1.5.3.1.

Таблица 1.5.3.1. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 39,720 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 0,312 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 10,358 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 0,603 |

1.5.4. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является переустройством жилого помещения.

Порядок переустройства жилых помещений установлен главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации. Для проведения переустройства жилого помещения собственник данного помещения должен обратиться в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого жилого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается органом, осуществляющим согласование, на основании документов, определенных ЖК РФ. В составе таких документов предоставляется подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства переустраиваемого жилого помещения.

Поскольку система отопления многоквартирного дома представляет единую систему, состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого оборудования, расположенного на этих сетях, соответственно проект должен быть разработан на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома. Также должен быть разработан проект и на реконструкцию системы электроснабжения (газоснабжения) многоквартирного дома, если в качестве источника индивидуального отопления планируется использовать электрическое (газовое) оборудование.

В таблице 1.5.4.1. представлен реестр многоквартирных домов с жилыми помещениями, переведенными на автономное газовое отопление.

Таблица 1.5.4.1. Реестр многоквартирных домов с жилыми помещениями, переведенными на автономное газовое отопление

| Улица | № дома | № квартиры | Примечание дата акта | Управляющая компания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина | 22 | 7 | 03.12.13 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 10 | 03.12.13 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | 33 | 2 | 26.09.18 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 3 | 25.09.18 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | 34 | 3 | 29.10.18 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | 35 | 8 | 19.10.16 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | 36 | 1 | 10.12.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 2 | 17.08.16 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 4 | 10.12.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 6 | 10.12.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | 42 | 2 | 10.12.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | 37 | 1 | 03.10.18 | ООО «Сервис М» |
| Ленина |  | 3 | 01.10.18 | ООО «Сервис М» |
| Ленина |  | 5 | 03.10.18 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | 39 | 2 | 23.07.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 4 | 23.07.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 5 | 23.07.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 7 | 02.08.17 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | 41 | 4 | 17.09.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 5 | 17.09.15 | ООО «Сервис М» |
| Ленина | - | 7 | 23.10.18 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | 1 | 5 | 08.09.17 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | - | 7 | 08.09.17 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | - | 9 | 05.10.17 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | 3 | 3 | 15.12.14 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | - | 6 | 15.12.14 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | 5 | 5 | 13.10.16 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | 7 | 8; кв. 1 | 22.09.16 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | 9 | 4 | 05.10.17 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | - | 7 | 05.10.17 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | 10 | 3 | 28.10.15 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | 11 | 11 | 29.05.17 | ООО «Сервис М» |
| Гагарина | 12 | 12 | 21.03.17 | ООО «Сервис М» |
| Комсомольская | 11 | 5 | 22.11.17 | ООО УК «ККК» |
| Комсомольская | 12 | 2 | 09.10.18 | ООО УК «ККК» |
| Комсомольская | 18 | 4 | 05.05.14 | ООО УК «ККК» |
| Комсомольская | - | 8 | 05.05.14 | ООО УК «ККК» |
| Комсомольская | 20 | 13 | 08.05.14 | ООО УК «ККК» |
| Комсомольская | 19 | 12 | 12.12.16 | ООО УК «ККК» |
| Комсомольская | 21 | 13 | 10.05.17 | ООО УК «ККК» |
| 23 год октября | 8 | 5 | 06.08.15 | ООО УК «ККК» |
| 23 год октября | - | 12 | 30.07.15 | ООО УК «ККК» |
| 23 год октября | 14 | 6 | 30.08.18 | ООО УК «ККК» |
| Комарова | 1 | 11 | 02.10.17 | ООО УК «ККК» |
| Комарова | 2 | 13 | 11.11.14 | ООО УК «ККК» |
| Комарова | 4 | 8 | 14.07.15 | ООО УК «ККК» |
| Комарова | - | 13 | 09.09.15 | ООО УК «ККК» |
| Соломатина | 26 | 2 | 28.05.19 | ООО УК «ККК» |
| Соломатина | 28 | 5 | 09.09.15 | ООО УК «ККК» |
| Соломатина | - | 15 | 22.11.17 | ООО УК «ККК» |
| Техническая | 27 | 2 | 14.08.17 | ООО «Сервис М» |
| Техническая | - | 3 | 22.08.17 | ООО «Сервис М» |
| Техническая | 38 | 6 | 25.09.14 | ООО «Сервис М» |
| Техническая | - | 8 |  | ООО «Сервис М» |
| Техническая | - | 9 |  | ООО «Сервис М» |
| Техническая | 30 | 2 | 03.09.15 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | 20 | 4 | 17.08.15 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | - | 5 | 04.09.17 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | - | 13 | 24.09.14 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | - | 17 | 21.07.16 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | - | 23 | 24.10.16 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | 21 | 1 | 08.10.18 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | 22 | 19 | 07.08.15 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | - | 23 | 14.09.16 | ООО «Сервис М» |
| Декабристов | 27 | 9 | 08.08.17 | ООО «Сервис М» |
| Красная Звезда | 72 | 13 | 03.12.13 | ООО «Сервис М» |
| Красная Звезда | 74 | с 1 по 8 кв. (весь дом) |  | ООО «Сервис М» |

1.5.5. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| № | Кадастровый квартал | Потребление за отоп. период, Гкал | Потребление за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:29:101013 | 1 485,7 | 998,1 |
| 2 | 74:29:102043 | 111,4 | 73,2 |
| 3 | 74:29:102049 | 5 163,0 | 3 436,6 |
| 4 | 74:29:102050 | 1 448,6 | 952,2 |
| 5 | 74:29:102056 | 1 151,5 | 756,9 |
| 6 | 74:29:102064 | 466,8 | 466,8 |
| 7 | 74:29:102078 | 1 782,9 | 1 815,9 |
| 8 | 74:29:102079 | 4 791,5 | 3 235,4 |
| 9 | 74:29:102081 | 705,7 | 635,6 |
| 10 | 74:29:102082 | 780,0 | 512,7 |
| 11 | 74:29:102083 | 557,2 | 366,2 |
| 12 | 74:29:102085 | 74,3 | 48,8 |
| 13 | 74:29:103001 | 2 005,8 | 2 907,0 |
| 14 | 74:29:103002 | 3 900,1 | 8 295,5 |
| 15 | 74:29:103003 | 11 726,0 | 13 654,2 |
| 16 | 74:29:103004 | 2 414,3 | 1 587,0 |
| 17 | 74:29:103005 | 742,9 | 488,3 |
| 18 | 74:29:103006 | 549,3 | 426,9 |
| 19 | 74:29:103007 | 6 017,3 | 6 338,1 |
| 20 | 74:29:103008 | 2 451,5 | 4 702,7 |
| 21 | 74:29:103009 | 2 005,8 | 2 005,4 |
| 22 | 74:29:103010 | 1 582,7 | 1 705,1 |
| 23 | 74:29:103011 | 4 308,7 | 4 377,8 |
| 24 | 74:29:103016 | 1 745,8 | 1 555,4 |
| 25 | 74:29:103027 | 631,4 | 415,1 |
| 26 | 74:29:104001 | 37,1 | 24,4 |
| 27 | 74:29:104002 | 37,1 | 24,4 |
| 28 | 74:29:104003 | 1 374,3 | 903,4 |
| 29 | 74:29:104004 | 2 525,8 | 1 660,2 |
| 30 | 74:29:104005 | 111,4 | 73,2 |
| 31 | 74:29:104006 | 37,1 | 24,4 |
| 32 | 74:29:104007 | 482,9 | 317,4 |
| 33 | 74:29:104008 | 965,7 | 634,8 |
| 34 | 74:29:104011 | - | - |
| 35 | 74:29:104017 | 631,4 | 415,1 |
| 36 | 74:29:104064 | 1 820,0 | 1 196,3 |
| 37 | 74:29:104065 | 148,6 | 97,7 |
| 38 | 74:29:201008 | - | - |
| 39 | 74:29:201009 | - | - |
| 40 | 74:29:201014 | - | - |
| 41 | 74:29:201015 | - | - |
| 42 | 74:29:201016 | - | - |
| 43 | 74:29:201017 | - | - |
| 44 | 74:29:102055 | 222,9 | 146,5 |
| 45 | 74:29:102056 | 817,2 | 537,1 |
| 46 | 74:29:102064 | 266,8 | 266,8 |
| 47 | 74:29:201011 | - | - |
| 48 | 74:29:201025 | - | - |
| 49 | 74:29:201024 | - | - |
| 50 | 74:29:201026 | - | - |
| 51 | 74:29:201021 | - | - |
| 52 | 74:29:201010 | - | - |
| 53 | 74:29:201003 | - | - |
| 54 | 74:29:201021 | - | - |

На рисунке 1.5.5.1. представлено определение расчетной тепловой нагрузки Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Перспектива»

Рисунок 1.5.5.1. Определение расчетной тепловой нагрузки Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Перспектива»

На рисунке 1.5.5.2. представлено определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, ул. 1 Мая, 19а в зоне деятельности ЕТО №2

Рисунок 1.5.5.2. Определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, ул. 1 Мая, 19а в зоне деятельности ЕТО №2

На рисунке 1.5.5.3. представлено определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, № 69 ПУ № 10/1 в зоне деятельности ЕТО №3

Рисунок 1.5.5.3. Определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, № 69 ПУ № 10/1 в зоне деятельности ЕТО №3

На рисунке 1.5.5.4. представлено определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, ул. Шахтерская, 7 в зоне деятельности ЕТО №4

Рисунок 1.5.5.4. Определение расчетной тепловой нагрузки Котельной, ул. Шахтерская, 7 в зоне деятельности ЕТО №4

1.5.6. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением Главы Карабашского городского округа от 15 января 2010года №4, представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Наименование показателя | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м. |
| --- | --- |
| Норматив теплопотребления на отопление | 0.04114 |

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.7.1.

Таблица 1.5.7.1. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии на 2025год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | Отклонение, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», ул. Ленина, 2. | 22,321 | 21,892 | 0,429 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 0,312 | 0,306 | 0,006 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 8,776 | 8,607 | 0,169 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 0,365 | 0,358 | 0,007 |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, которые повлияли на баланс тепловой энергии не выявлены.

1.6.2. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», ул. Ленина, 2 представлено в таблице 1.6.2.1.

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по Котельной, ул. 1 Мая, 19а, Котельной, № 69 ПУ № 10/1, Котельной, ул. Шахтерская, 7 представлено в таблице 1.6.2.2.

В таблице 1.6.2.3. представлены Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива».

1.6.3. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива»

Источник работает без ограничений тепловой мощности, в связи с чем располагаемая мощность равна установленной. С учётом затрат тепла на собственные нужды и потерь в тепловых сетях источник полностью обеспечивает присоединённую расчётную нагрузку, включающую отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. По данному источнику имеется резерв тепловой мощности как по договорной, так и по фактической нагрузке. Резерв сохраняется и при аварийном выводе самого мощного котла, что подтверждает надёжность теплоснабжения потребителей в зоне действия источника.

Котельная, ул. 1 Мая, 19а

Источник эксплуатируется без ограничений тепловой мощности, располагаемая мощность равна установленной. Присоединённая расчётная нагрузка приходится на отопление и полностью покрывается располагаемой мощностью источника. Имеется резерв тепловой мощности по договорной и фактической нагрузке. При аварийном выводе самого мощного котла располагаемая мощность нетто превышает присоединённую нагрузку, что обеспечивает надёжность теплоснабжения.

Котельная № 69 ПУ № 10/1

Таблица 1.6.2.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», ул. Ленина, 2(П15.2.МУ)

| Наименование показателя | 2025 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 54,620 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0,000 |
| регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов | 0,000 |
| регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов | 0,000 |
| РОУ | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 54,620 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,030 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,390 |
| Потери в паропроводах | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 36,330 |
| отопление и вентиляция | 23,880 |
| ГВС | 12,450 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 39,720 |
| отопление и вентиляция | 23,880 |
| ГВС | 12,450 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 17,260 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 13,870 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 33,590 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 30,200 |
| Зона действия источника тепловой мощности на территории, га | 552,470 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,066 |

Таблица 1.6.2.2. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки (15.3МУ)

| Наименование показателя | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,130 | 44,100 | 1,806 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 18,900 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,130 | 25,200 | 1,806 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,406 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 1,583 | 0,030 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,312 | 8,775 | 0,573 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,312 | 10,358 | 0,603 |
| отопление | 0,312 | 8,775 | 0,365 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,208 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,818 | 16,019 | 1,233 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,818 | 14,436 | 1,203 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,563 | 12,194 | 1,377 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,563 | 10,611 | 1,347 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 26,000 | 388,000 | 1,200 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,012 | 0,023 | 0,478 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 340,000 | 2200,000 | 200,000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 110,630 | 11474,020 | 27,390 |

Таблица 1.6.2.3. Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» (П15.1 МУ)

| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 15,767 | 14,900 | 13,375 | 7,306 | 4,427 | 3,771 | 3,897 | 3,897 | 5,173 | 11,074 | 12,112 | 17,015 | 112,715 |
| внешних потребителей всего, в том числе: | 15,530 | 14,676 | 13,174 | 7,196 | 4,360 | 3,715 | 3,839 | 3,839 | 5,095 | 10,908 | 11,930 | 16,759 | 111,021 |
| в паре производственных параметров пара всего, в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| в «остром паре» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе: | 15,530 | 14,676 | 13,174 | 7,196 | 4,360 | 3,715 | 3,839 | 3,839 | 5,095 | 10,908 | 11,930 | 16,759 | 111,021 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 15,530 | 14,676 | 13,174 | 7,196 | 4,360 | 3,715 | 3,839 | 3,839 | 5,095 | 10,908 | 11,930 | 16,759 | 111,021 |
| от встроенных пучков конденсаторов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| от пиковых бойлеров | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| от пиковой водогрейной котельной | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| потребителей собственных нужд всего, в том числе: | 0,237 | 0,224 | 0,201 | 0,110 | 0,067 | 0,057 | 0,059 | 0,059 | 0,078 | 0,166 | 0,182 | 0,256 | 1,694 |
| в паре производственных показателей всего, в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| в паре производственных отборов (противодавления) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| в редуцированном паре | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| в «остром паре» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе: | 0,237 | 0,224 | 0,201 | 0,110 | 0,067 | 0,057 | 0,059 | 0,059 | 0,078 | 0,166 | 0,182 | 0,256 | 1,694 |
| в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров | 0,237 | 0,224 | 0,201 | 0,110 | 0,067 | 0,057 | 0,059 | 0,059 | 0,078 | 0,166 | 0,182 | 0,256 | 1,694 |
| в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| от встроенных пучков конденсаторов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| от пиковых бойлеров | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| от пиковой водогрейной котельной | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,000 |

На источнике действует ограничение тепловой мощности, в результате чего располагаемая мощность ниже установленной. Несмотря на это, с учётом затрат на собственные нужды и потерь в тепловых сетях источник обеспечивает присоединённую расчётную нагрузку, основная часть которой приходится на отопление. По источнику сохраняется резерв тепловой мощности как по договорной, так и по фактической нагрузке. Резерв обеспечивается и при аварийном выводе самого мощного котла.

Котельная № 1, ул. Шахтерская, 7

Источник работает без ограничений тепловой мощности, располагаемая мощность равна установленной. С учётом потерь в тепловых сетях источник полностью покрывает присоединённую расчётную нагрузку, включающую отопление и горячее водоснабжение. Имеется резерв тепловой мощности по договорной и фактической нагрузке, который сохраняется и при аварийном выводе самого мощного котла.

1.6.4. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Описание гидравлических режимов работы источников приведено в разделе 3.9 главы 1. Пьезометрические графики, отражающие гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлены в разделе Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха, в соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 38 Требований по Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», представлено на рисунке 1.6.4.1.

Рисунок 1.6.4.1. Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха по Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»

Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха, в соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 38 Требований по Котельной, ул. 1 Мая, 19а, представлено на рисунке 1.6.4.2

Рисунок 1.6.4.2. Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха по Котельной, ул. 1 Мая, 19а

Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха, в соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 38 Требований по Котельной № 69 ПУ № 10/1, представлено на рисунке 1.6.4.3.

Рисунок 1.6.4.3. Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха по Котельной № 69 ПУ № 10/1

Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха, в соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 38 Требований по Котельной №1, ул. Шахтёрская, 7, представлено на рисунке 1.6.4.4.

Рисунок 1.6.4.4. Графическое сопоставление фактических среднесуточных расходов сетевой воды в целом по источнику тепловой энергии и нормативных расходов сетевой воды во всем диапазоне температур наружного воздуха по Котельной №1, ул. Шахтёрская, 7

1.6.5. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты не выявлены.

1.6.6. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в составе ВПУ отсутствуют.

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1. Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П16.1МУ)

| Наименование показателя | ЕТО №01 | ЕТО №02 | ЕТО №03 | ЕТО №04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. куб.м | 43,668 | 0,078 | 25,241 | 0,048 |
| нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м | 43,668 | 0,078 | 25,241 | 0,048 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.2.3.

Таблица 1.7.2.3. Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П16.2.МУ)

| Наименование показателя | ЕТО №01 | ЕТО №02 | ЕТО №03 | ЕТО №04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |
| Производительность ВПУ, т/ч | 40,000 | 0,800 | 45,000 | 1,000 |
| Срок службы, лет | 15,000 | 10,000 | 71,000 | 4,000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 |
| Расчётный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 57,021 | 0,139 | 25,933 | 0,060 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 15,551 | 0,015 | 2,881 | 0,016 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 15,551 | 0,015 | 2,881 | 0,016 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 41,470 | 0,123 | 23,051 | 0,043 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 24,449 | 0,785 | 42,119 | 0,984 |
| Доля резерва, % | 61,122 | 98,075 | 93,597 | 98,373 |
| Утвержденные нормативные потери теплоносителя, куб.м. | 46440,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.7.3. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.3.1.

Таблица 1.7.3.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ЕТО №01 | ЕТО №02 | ЕТО №03 | ЕТО №04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |
| Производительность ВПУ, т/ч | 40,000 | 0,800 | 45,000 | 1,000 |
| Собственные нужды источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | 15,551 | 0,015 | 2,881 | 0,016 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | 41,470 | 0,123 | 23,051 | 0,043 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | 57,021 | 0,139 | 25,933 | 0,060 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитки химически не обработанной и не деаэрированной водой) | -17,021 | 0,661 | 19,067 | 0,940 |
| Доля резерва, % | -42,552 | 82,675 | 42,372 | 94,033 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения объемных показателей потребления основного топлива связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

1.8.2. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива», за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.8.2.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.8.2.2.

В таблице 1.8.2.3 представлен топливный баланс систем теплоснабжения городского округа за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

1.8.3. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котельная № 69 ПУ № 10/1

Основное топливо - Мазут. Резервное (аварийное) топливо - нет. Требования к резервному топливообеспечению выполняются.

В таблице 1.8.3.1. представлены утвержденные величины неснижаемого нормативного запаса топлива, нормативного эксплуатационного запаса топлива и общего нормативного запаса топлива и фактические расходы и запасы топлива в сравнении с проектными расходами и запасами топлива.

Таблица 1.8.3.1. Величины неснижаемого нормативного запаса топлива, нормативного эксплуатационного запаса топлива и общего нормативного запаса топлива и фактические расходы и запасы топлива в сравнении с проектными расходами и запасами топлива

| Показатель | 2025 |
| --- | --- |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |
| Норматив запасов топлива (НЗТ): нормативный (ННЗТ) | 780,81 |
| Норматив запасов топлива: эксплуатационный (НЭЗТ) | 189,58 |
| Норматив запасов топлива: общий (ОНЗТ) | 970,39 |
| Фактический запас топлива на конец отопительного периода | 210,50 |

1.8.4. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Особенностей характеристик газа и мазута, обусловленных конкретными местами поставки и требующих дифференцированного нормирования, не выявлено.

1.8.5. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках тепловой энергии (собственниками которых являются теплоснабжающие организации осуществляющие регулируемый вид деятельности) не используется.

1.8.6. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.6.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.2.1. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» , за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П17.1МУ)

| Вид топлива | Остаток топлива на начало года (т нат. / тыс. куб.м. | Приход топлива за год (т нат. / тыс. куб.м.) | Израсходовано топлива за календарный год, т у.т. |  |  | Остаток топлива на конец года (т нат. / тыс. куб.м.) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нкуб.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,00 | 33523,00 | 0,00 | 4403,44 | 33429,66 | 0,00 | 7900,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 33523,00 | 0,00 | 4403,44 | 33429,66 | 0,00 | 7900,00 |

Таблица 1.8.2.2. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П17.3МУ)

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг, (ккал/нкуб.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 106,09 | 0,00 | 7900,00 |
| Итого | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 106,09 | 0,00 | 7900,00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2025,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 780,81 | 5703,78 | 5703,78 | 7740,84 | 780,81 | 9500,00 |
| Итого | 780,81 | 5703,78 | 5703,78 | 7740,84 | 780,81 | 9500,00 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2025,00 |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,00 | 287,30 | 287,30 | 324,23 | 0,00 | 7900,00 |
| Итого | 0,00 | 287,30 | 287,30 | 324,23 | 0,00 | 7900,00 |

Таблица 1.8.2.3. Топливный баланс систем теплоснабжения городского округа за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения(П17.4.МУ)

| Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива за календарный год, т у.т. |  |  | Остаток топлива на конец года (т нат. / тыс. куб.м.) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нкуб.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0,00 | 33904,30 | 430,32 | 4403,44 | 33429,66 | 0,00 | 7900,00 |
| Нефтетопливо, в том числе: | 780,81 | 5703,78 | 7740,84 | 0,00 | н/п | 780,81 | 9500,00 |
| мазут | 780,81 | 5703,78 | 7740,84 | 0,00 | н/п | 780,81 | 9500,00 |
| ИТОГО | 780,81 | 39608,08 | 8171,16 | 4403,44 | 33429,66 | 780,81 | 8130,41 |

Таблица 1.8.6.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | Природный газ | 7900,000 | 82,238 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | 7900,000 | 0,231 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Мазут | 9500,000 | 16,826 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | 7900,000 | 0,705 |

1.8.7. Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах городского округа

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах городского округа, является природный газ.

1.8.8. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса округа является сохранение природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и экономически эффективного топлива.

1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в целях повышения надежности теплоснабжения потребителей на тепловых сетях выполнены мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей с заменой трубопроводов, выработавших нормативный срок службы. Перечень реализованных мероприятий приведен в таблице 8.1.1. Главы 8.

Реализация указанных мероприятий обеспечила замену физически изношенных трубопроводов, имевших повышенный уровень коррозионного износа и являвшихся основными источниками отказов (повреждений) на тепловых сетях. В результате выполненных работ произошло снижение повреждаемости тепловых сетей на реконструированных участках, что положительно повлияло на надежность теплоснабжения потребителей.

Снижение повреждаемости тепловых сетей обусловило уменьшение количества отказов (инцидентов) и связанного с ними аварийного недоотпуска тепловой энергии потребителям, сокращение продолжительности перерывов в теплоснабжении при проведении аварийно-восстановительных работ, а также улучшение показателя технического состояния тепловых сетей и повышение интегрального показателя надежности системы теплоснабжения.

Таким образом, выполненные в 2025 году мероприятия по реконструкции тепловых сетей способствовали повышению надежности теплоснабжения соответствующей системы теплоснабжения за счёт снижения повреждаемости (интенсивности отказов) тепловых сетей.

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В таблице 1.9.2.1 представлены показатели повреждаемости системы теплоснабжения № 1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.9.2.1 Показатели повреждаемости системы теплоснабжения № 1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П18.1 МУ)

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год, в т. ч.: | 1,241 | 1,241 | 0,621 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,465 | 0,465 | 0,310 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,776 | 0,776 | 0,310 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т. ч.: | 0,580 | 0,580 | 0,316 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,105 | 0,105 | 0,316 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,474 | 0,474 | 0,000 |
| Повреждения в сетях ГВС (при наличии), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,747 | 0,747 | 0,393 |

В таблице 1.9.2.2 представлены показатели повреждаемости систем теплоснабжения № 1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»  за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.9.2.2 Показатели повреждаемости систем теплоснабжения № 1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П18.2 МУ)

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год, в т. ч.: | 1,241 | 1,241 | 0,621 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,465 | 0,465 | 0,310 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,776 | 0,776 | 0,310 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т. ч.: | 0,580 | 0,580 | 0,316 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,105 | 0,105 | 0,316 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,474 | 0,474 | 0,000 |
| Повреждения в сетях ГВС (при наличии), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,747 | 0,747 | 0,393 |

Повреждаемость в остальных системах теплоснабжения не зафиксирована.

1.9.3. Частота отключений потребителей

Учет не ведется.

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

В таблице 1.9.4.1 представлены показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.9.4.1 Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П18.3 МУ)

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6 | 6 | 6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час | 6 | 6 | 6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6 | 6 | 6 |

В таблице 1.9.4.2 представлен средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.9.4.2 Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П18.4 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Повреждаемость в остальных системах теплоснабжения не зафиксирована.

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карта-схема тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) не составлялась.

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций, выполнен на основании данных эксплуатации тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за период с 2023 по 2025 год.

Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждений в магистральных тепловых сетях в течение отопительного периода на протяжении всего рассматриваемого периода оставалось стабильным и не превышало нормативных значений. Незначительные колебания показателя в отдельные годы обусловлены характером и количеством технологических нарушений, а также условиями производства аварийно-восстановительных работ.

Среднее время восстановления отопления после повреждений в распределительных тепловых сетях систем отопления находилось на сопоставимом уровне с показателями по магистральным сетям, что свидетельствует о соблюдении установленных сроков ликвидации повреждений вне зависимости от уровня сети.

Суммарное среднее время восстановления отопления после повреждений в магистральных и распределительных тепловых сетях в целом сохраняло устойчивую динамику и соответствовало требованиям, предъявляемым к надёжности систем теплоснабжения.

Стабильность показателей восстановления теплоснабжения на протяжении анализируемого периода свидетельствует о достаточном уровне готовности аварийно-восстановительных служб ООО «Перспектива», наличии необходимого аварийного запаса материалов и оборудования, а также об отработанности технологии локализации и устранения повреждений.

1.9.8. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Оценка надежности систем теплоснабжения городского округа выполнена в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, и Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 г. № 310. В соответствии с пунктом 124 указанных Правил системы теплоснабжения по надежности подразделяются на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.

Для получения фактических показателей надежности систем теплоснабжения, сведений об отнесении систем теплоснабжения к категориям надежности и о системе мер по повышению надежности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительным органом государственной власти Челябинской области в соответствии с разделом X Правил, в адрес Администрации городского округа направлен соответствующий запрос. На дату разработки настоящей схемы теплоснабжения ответ от Администрации городского округа не получен.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Изменения отсутствуют.

1.10.2. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

В таблице 1.10.2.1 представлено технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

В таблице 1.10.2.2 представлено технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

В таблице 1.10.2.3 представлено технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ ЦЖКУ МО РФ котельная № 69 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

В таблице 1.10.2.4 представлено технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ЭСК» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.10.2.1 Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П19.2.МУ)

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 89,302 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 89,302 |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 89,302 |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | - |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | - |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 20,322 |
| то же в % | % | 22,76 |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 68,980 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 44 798,81 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 30 974,48 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 109 493,33 |
| Прибыль | тыс. руб. | 4 308,79 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 189 575,41 |

Таблица 1.10.2.2 Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Аквастрой» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П19.2.МУ)

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,902 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 0,902 |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 0,902 |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | - |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | - |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,263 |
| то же в % | % | 29,20 |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,638 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 948,49 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 83,16 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 773,47 |
| Прибыль | тыс. руб. | 121,51 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3 276,91 |

Таблица 1.10.2.3 Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ ЦЖКУ МО РФ котельная № 69 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П19.2.МУ)

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 68,440 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 68,440 |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 68,440 |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | - |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | - |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 12,694 |
| то же в % | % | 18,55 |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 55,746 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 43 441,13 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 663,01 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 289 198,51 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 271 302,64 |

Таблица 1.10.2.4 Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ЭСК» за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П19.2.МУ)

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,520 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 2,520 |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 2,520 |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | - |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | - |
| в паре | тыс. Гкал | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,000 |
| то же в % | % | 0,00 |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 2,520 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 728,82 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 238,84 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 4 079,62 |
| Прибыль | тыс. руб. | 233,28 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 8 917,56 |

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)

Тарифы устанавливает Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области с применением метода регулирования – индексации установленных тарифов

1.11.2. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет

Среднегодовые тарифы на тепловую энергию для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.11.2.1.

Таблица 1.11.2.1 Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения, руб./Гкал

| N | Наименование | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Перспектива» | 2 786,29 | 2 605,17 | 2 685,40 | - |
| 2 | ООО «АкваСтрой» | 4 467,18 | - | - | - |
| 3 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ (котельная № 69) | 4 866,81 | 5 043,53 | 5 297,03 | 6 862,31 |
| 4 | ООО «Энергосервисная компания» | 3 538,80 | - | - | - |

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Не установлена

1.11.3.6. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не установлена.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

1.12.1. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий настоящей актуализации схемы теплоснабжения, характер технических и технологических проблем системы централизованного теплоснабжения принципиальных изменений не претерпел. Основной проблемой остаётся высокая степень износа магистральных и распределительных тепловых сетей.

В предшествующий период выполнены работы по реконструкции отдельных участков тепловых сетей, что позволило локально снизить долю трубопроводов с исчерпанным эксплуатационным ресурсом. Вместе с тем основной объём задач по приведению технического состояния тепловых сетей в нормативное состояние остаётся актуальным и подлежит решению в составе настоящей редакции схемы теплоснабжения.

1.12.2. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным причинам, приводящим к снижению качества теплоснабжения потребителей в зоне действия централизованного теплоснабжения, относятся:

высокая степень износа трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей, сопровождающаяся внутренней коррозией и образованием отложений;

ухудшение теплоизоляционных характеристик трубопроводов в связи с длительным сроком эксплуатации;

неудовлетворительное техническое состояние тепловых вводов к зданиям потребителей (большинство тепловых вводов выполнено в составе строительства зданий и не подвергалось замене с момента ввода в эксплуатацию), что приводит к локальным гидравлическим и тепловым разбалансам у конечных потребителей.

1.12.3. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным причинам, приводящим к снижению надёжности теплоснабжения потребителей в зоне действия централизованного теплоснабжения, относятся:

высокий уровень износа магистральных теплотрасс;

высокий уровень износа распределительных тепловых сетей, что увеличивает риск возникновения отказов в течение отопительного периода;

неудовлетворительное техническое состояние трубопроводов, проложенных в магистральных коллекторах, обслуживающих центральную часть города, и ограниченный доступ для проведения работ по их обследованию и обслуживанию;

износ запорной и регулирующей арматуры, эксплуатируемой свыше нормативного срока, что приводит к снижению её работоспособности и нарушению герметичности тепловой сети;

износ насосного оборудования центральных тепловых пунктов, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя в распределительной сети;

неудовлетворительное техническое состояние тепловых вводов к зданиям потребителей, требующих полной замены трубопроводов, теплоизоляционных конструкций и запорной арматуры.

1.12.4. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

К основным проблемам развития системы централизованного теплоснабжения относятся:

необходимость опережающей реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом для приведения технического состояния системы теплоснабжения в нормативное и обеспечения возможности дальнейшего развития;

отсутствие в документах территориального планирования городского округа выделенных площадок для размещения новых районов жилищной, комплексной или производственной застройки, требующих создания новых элементов системы централизованного теплоснабжения, что не позволяет планировать строительство новых магистральных и распределительных тепловых сетей под перспективное развитие.

1.12.5. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

По результатам анализа существующего состояния топливоснабжения источников тепловой энергии действующих систем централизованного теплоснабжения проблем, ограничивающих надёжность и эффективность снабжения топливом, не установлено.

1.12.6. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный прогноз перспективной застройки сформирован в соответствии с действующим генеральным планом городского округа.

2.2 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)

В таблице 2.2.1. представлена тепловая нагрузка в городском округе за 2025 год.

В таблице 2.2.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе за 2025год.

2.3. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

2.3.1. Расчетные элементы территориального деления

Сетка кадастрового деления в административных границах городского округа представлена на интернет-портале «Публичная кадастровая карта» с электронным адресом: https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK.

Так как границы планировочных районов соответствуют границам кадастровых кварталов, в качестве расчетных элементов территориального деления принята более мелкая единица территориального деления - кадастровый квартал.

Фрагмент принятой сетки расчетных элементов территориального деления приведен на рисунке 2.3.1.1.

2.3.2. Анализ ретроспективных показателей развития городского округа

2.3.2.1. Объёмы строительства

В соответствии с генеральным планом все площадки нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, предусмотренные на ретроспективный период, на момент актуализации схемы теплоснабжения завершены.

Рисунок 2.3.1.1. Фрагмент принятой сетки расчетных элементов территориального деления (П 25МУ)

Таблица 2.2.1. Тепловая нагрузка в городском округе за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (П23.1 МУ)

| № ТСО | Всего суммарная нагрузка | население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |
| ООО «Перспектива» | 36,330 | 17,268 | 11,575 | 28,843 | 6,612 | 0,875 | 7,487 |
| ООО «Аквастрой» | 0,312 | 0,128 | 0,000 | 0,128 | 0,184 | 0,000 | 0,184 |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | 8,775 | 1,898 | 0,000 | 1,898 | 6,877 | 0,000 | 6,877 |
| ООО "Энергосервисная компания" | 0,573 | 0,282 | 0,155 | 0,437 | 0,083 | 0,053 | 0,136 |

Таблица 2.2.2. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе за 2025год актуализации схемы теплоснабжения (П23.2.МУ)

| № ТСО | Всего суммарное потребление | население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |
| ООО «Перспектива» | 65213,000 | 45065,440 | 6472,909 | 51538,349 | 13185,570 | 489,081 | 13674,651 |
| ООО «Аквастрой» | 733,570 | 301,100 | 0,000 | 301,100 | 432,470 | 0,000 | 432,470 |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | 46333,930 | 10021,617 | 0,000 | 10021,617 | 36312,313 | 0,000 | 36312,313 |
| ООО "Энергосервисная компания" | 2132,000 | 1049,257 | 576,719 | 1625,976 | 308,824 | 197,201 | 506,024 |

2.3.3. Анализ показателей на расчетный период

2.3.3.1. Объемы строительства

На расчётный период до 2035 года в соответствии с генеральным планом новых площадок жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда не предусмотрено - основные площадки нового жилищного строительства и реконструкции, заложенные генеральным планом, реализованы. Новый снос ветхого жилищного фонда на расчётный период также не планируется.

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.3.3.1.1-2.3.3.1.2. Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.3.3.1.3.

Рисунок 2.3.3.1.1. Модели годовых приростов строительных фондов (П28.1.МУ)

Рисунок 2.3.3.1.2. Прирост строительных фондов накопительным итогом (П28.2.МУ)

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации представлены в таблице 2.4.1.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.5.1.-2.5.7. Прирост потребления планируется только в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «Перспектива»

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В таблице 2.6.2 представлен прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 2.6.3 представлено снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 2.6.4 представлено снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 2.6.5 представлен прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 2.6.6 представлен прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 2.6.7 представлен общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения.

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Таблица 2.3.2.1. Сведения о движении строительных фондов(П24.1МУ), тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| новое строительство, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| многоквартирные жилые здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| общественно-деловая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 | 287,45 |

Таблица 2.3.3.1.1 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.(П27.1МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Накопительным итогом | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО, в том числе: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.3.3.1.2 Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м. (П27.2МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным итогом | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО, в том числе: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловой фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.3.3.1.3 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м. (П27.3МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным итогом | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО, в том числе: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | тыс. кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.4.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (П29.1 МУ)

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/кв.м./год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·кв.м.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2021-2025 г.г. | Жилая многоэтажная | 0,1166 | 0,0000 | 0,0289 | 0,1455 | 44,80 | 0,00 | 3,44 | 48,24 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,1483 | 0,0000 | 0,0231 | 0,1714 | 57,00 | 0,00 | 2,75 | 59,75 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,1757 | 0,0000 | 0,0193 | 0,1949 | 67,50 | 0,00 | 2,29 | 69,79 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,1593 | 0,0637 | 0,0058 | 0,2288 | 63,84 | 25,54 | 0,69 | 90,06 |
| 2026-2035 г.г. | Жилая многоэтажная | 0,0911 | 0,0000 | 0,0289 | 0,1200 | 35,00 | 0,00 | 3,44 | 38,44 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,1171 | 0,0000 | 0,0231 | 0,1402 | 45,00 | 0,00 | 2,75 | 47,75 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,1405 | 0,0000 | 0,0193 | 0,1598 | 54,00 | 0,00 | 2,29 | 56,29 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,1257 | 0,0503 | 0,0058 | 0,1818 | 50,40 | 20,16 | 0,69 | 71,25 |

Таблица 2.5.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.1МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.5.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.2МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.5.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.3МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.5.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.4МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.5.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.5МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.5.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч(П30.6МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.5.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых зданиях, Гкал/ч(П30.7МУ)

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.6.2. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.2 МУ)

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по МО, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.6.3. Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.3 МУ)

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по МО, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.6.4. Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.4 МУ)

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых зданиях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по МО, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.6.5. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.5 МУ)

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: по кадастровым кварталам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.6.6. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.6 МУ)

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.6.7. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (П32.7 МУ)

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловые здания, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

В данной актуализации не разрабатывается.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Произведена корректировка и составление перспективных балансов существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения

4.2. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены в следующем порядке:

составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода в соответствии с приложением № 15 к МУ;

определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода в соответствии с таблицами П34.1 и П34.2 приложения № 34 МУ.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 4.2.1 и 4.2.2. Балансы тепловой мощности приводятся без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154, балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Главе 7.

Таблица 4.2.1. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч(П34.1МУ)

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Потери в тепловых сетях | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 |
| отопление и вентиляция | 23,880 | 23,880 | 23,880 | 23,880 | 23,880 | 23,880 | 23,880 |
| бюджетные потребители | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 |
| население | 17,268 | 17,268 | 17,268 | 17,268 | 17,268 | 17,268 | 17,268 |
| прочие потребители | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| горячее водоснабжение | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 |
| бюджетные потребители | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| население | 11,575 | 11,575 | 11,575 | 11,575 | 11,575 | 11,575 | 11,575 |
| прочие потребители | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 |

Таблица 4.2.2. Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения единой теплоснабжающей организации №02 , Гкал/ч (П34.2 МУ)

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| отопление и вентиляция | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| бюджетные потребители | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| население | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| прочие потребители | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджетные потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Потери в тепловых сетях | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 |
| отопление и вентиляция | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 |
| бюджетные потребители | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| население | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
| прочие потребители | 6,755 | 6,755 | 6,755 | 6,755 | 6,755 | 6,755 | 6,755 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджетные потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 16,019 | 16,019 | 16,019 | 16,019 | 16,019 | 16,019 | 16,019 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 12,194 | 12,194 | 12,194 | 12,194 | 12,194 | 12,194 | 12,194 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 10,611 | 10,611 | 10,611 | 10,611 | 10,611 | 10,611 | 10,611 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| отопление и вентиляция | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| бюджетные потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| население | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| прочие потребители | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| горячее водоснабжение | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| бюджетные потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| население | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| прочие потребители | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии представлен в приложении 7.

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит не выявлен.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

5.1. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

За период, предшествующий разработке схемы (ретроспективный период 2021-2024 годов и базовый 2025 год), в системах теплоснабжения городского округа зафиксированы следующие изменения, влияющие на содержание мастер-плана:

сохранение функциональной структуры из 4 систем теплоснабжения.

накопленный физический износ тепловых сетей и рост технологических нарушений.

фактическое выполнение в 2025 году первоочередных мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

5.2. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В настоящем разделе рассмотрены два варианта перспективного развития систем централизованного теплоснабжения городского округа. Варианты отличаются принципиальным подходом к реорганизации двух теплоснабжающих зон - СЦТ-1 (котельная по ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива») и СЦТ-3 (котельная № 69 ПУ № 10/1). Развитие остальных источников тепловой энергии в обоих вариантах предусмотрено идентичным.

Мероприятия, общие для обоих вариантов

В обоих вариантах сохраняются существующие СЦТ-1 (котельная по ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива»), СЦТ-2 (котельная по ул. 1 Мая, 19а) и СЦТ-4 (котельная № 1 по ул. Шахтёрская, 7). Предусматривается строительство БМК-5.00 (СЦТ-5) с переключением потребителей СЦТ-1 от ЦТП-3. Теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки в обоих вариантах остаётся децентрализованным - от индивидуальных газовых котлов.

Вариант № 1 - разукрупнение СЦТ-1 с сохранением котельной № 69

Существующая СЦТ-1 сохраняется, при этом её абоненты переключаются от центральных тепловых пунктов на отдельные блочно-модульные котельные (далее - БМК):

БМК-7.00 (СЦТ-6) - с переключением потребителей СЦТ-1 от ЦТП-1;

БМК-8.00 (СЦТ-7) - с переключением потребителей СЦТ-1 от ЦТП-2;

БМК-32.00 (СЦТ-8) - с переключением потребителей СЦТ-1 от ЦТП-4.

Котельная № 69 ПУ № 10/1 (СЦТ-3) сохраняется в работе с реконструкцией; её установленная мощность на расчётный срок составляет 44,100 Гкал/ч. Таким образом, нагрузка СЦТ-1 переносится на новые локальные источники, а централизованная схема теплоснабжения от котельной № 69 не изменяется.

Вариант № 2 - реконструкция тепловых сетей СЦТ-1 с выводом котельной № 69

Существующая СЦТ-1 сохраняется, однако вместо разукрупнения выполняется реконструкция тепловых сетей (подключённая нагрузка на расчётный срок - 34,150 Гкал/ч). Котельная № 69 ПУ № 10/1 (СЦТ-3) выводится из эксплуатации (установленная мощность снижается до 0 Гкал/ч), а её потребители переключаются на три новые БМК:

БМК-10,50 (СЦТ-9) - с переключением потребителей СЦТ-3 от ЦТП-174;

БМК-4,50 (СЦТ-10) - с переключением потребителей СЦТ-3 от ЦТП-66А;

БМК-16.00 (СЦТ-11) - с переключением потребителей СЦТ-3 от ЦТП-70.

Дополнительно предусматривается подключение новых блочно-модульных котельных СЦТ-9, СЦТ-10 и СЦТ-11 к системе газоснабжения.

5.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Для определения рационального направления перспективного развития систем централизованного теплоснабжения Карабашского городского округа выполнено технико-экономическое сопоставление двух альтернативных вариантов. Сравнение проведено по совокупности технических и экономических критериев: изменению структуры теплоснабжения и установленной мощности, виду используемого топлива, уровню тепловых потерь при передаче, потребности в капитальных вложениях, производственной себестоимости тепловой энергии, а также по показателям экономической эффективности инвестиций.

Оба варианта предусматривают единый состав мероприятий в части наиболее проблемных зон: вывод из эксплуатации морально и физически изношенной котельной № 69 (СЦТ-3), работающей на мазуте, с переводом её потребителей на вновь сооружаемые газовые блочно-модульные котельные; строительство блочно-модульной котельной взамен одного из центральных тепловых пунктов зоны СЦТ-1; подключение новых источников к газоснабжению. Различие вариантов сосредоточено в способе организации теплоснабжения крупнейшей зоны - СЦТ-1.

Вариант 1 предусматривает полную децентрализацию зоны СЦТ-1: потребители переключаются от центральных тепловых пунктов на отдельные блочно-модульные котельные, размещаемые непосредственно в районах теплопотребления, а основное оборудование источника модернизируется. Такое решение позволяет вывести из работы протяжённые транзитные тепловые сети, на которых формируется основная доля потерь, и перейти к компактным локальным системам теплоснабжения.

Вариант 2 сохраняет централизованный принцип теплоснабжения зоны СЦТ-1 и предусматривает реконструкцию её магистральных и распределительных тепловых сетей - спрямление трассировки, замену компенсаторов и участков трубопроводов с изменением диаметров, а также модернизацию основного оборудования источника.

Основной технический эффект мероприятий связан со снижением тепловых потерь и переводом теплоснабжения на природный газ. В части зоны СЦТ-3 оба варианта обеспечивают одинаковый результат - замещение мазутной котельной газовыми блочно-модульными источниками, что снижает как тепловые потери, так и топливную составляющую себестоимости. В части зоны СЦТ-1 наибольший эффект достигается в Варианте 1: децентрализация обеспечивает снижение уровня потерь с фактических значений около 33 % до нормативных порядка 12 % за счёт устранения протяжённых сетей, являющихся источником сверхнормативных потерь и повышенной аварийности. В Варианте 2 снижение потерь в зоне СЦТ-1 носит частичный характер, поскольку система остаётся централизованной, а реконструкция уменьшает потери лишь на отдельных участках.

По потребности в капитальных вложениях варианты различаются существенно. Реализация Варианта 1 оценивается на уровне около 2 446,6 млн рублей, Варианта 2 - около 1 488,7 млн рублей. Различие обусловлено зоной СЦТ-1: полная децентрализация (Вариант 1) требует строительства нескольких блочно-модульных котельных и сопряжена с наибольшими вложениями, тогда как реконструкция сетей (Вариант 2) обходится существенно дешевле. Состав общих мероприятий - замещение мазутной котельной № 69 газовыми источниками и подключение к газоснабжению - в обоих вариантах одинаков и оценивается на уровне около 965 млн рублей.

Производственная себестоимость тепловой энергии вновь сооружаемых газовых блочно-модульных котельных в обоих вариантах близка и в ценах базового года составляет порядка 2,5 тыс. рублей за гигакалорию. Оценка экономической эффективности по критерию топливной экономии показывает, что в обоих вариантах простой срок окупаемости капитальных вложений измеряется десятилетиями и выходит за пределы нормативного срока службы оборудования, а чистый дисконтированный доход при стоимости капитала на уровне ставки привлечения заёмных средств отрицателен. Обоснование мероприятий носит преимущественно надёжностный и инфраструктурный характер - обновление изношенных основных фондов, перевод теплоснабжения на природный газ, повышение надёжности и качества теплоснабжения, снижение аварийности и потерь.

Результаты сопоставления приведены в таблице 5.3.1.

Поскольку прямой коммерческой окупаемости не обеспечивает ни один из вариантов, а замещение мазутной котельной газовыми источниками является их общим эффектом, определяющим критерием выбора приоритетного варианта становятся ценовые (тарифные) последствия для потребителей, рассмотренные в разделе 5.4.

Таблица 5.3.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

| Параметры мастер-плана | № СЦТ | Адрес источника | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание варианта | СЦТ-1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сохранение существующей СЦТ-1. Переключение абонентов от ЦТП к отдельным БМК | Сохранение существующей СЦТ-1. Реконструкция тепловых сетей |
|  | СЦТ-2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Сохранение существующей СЦТ-2 | Сохранение существующей СЦТ-2 |
|  | СЦТ-3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Вывод из эксплуатации. Переключение потребителей на БМК-10,50; БМК-4,50; БМК-16.00 | Вывод из эксплуатации. Переключение потребителей на БМК-10,50; БМК-4,50; БМК-16.00 |
|  | СЦТ-4 | Котельная № 1, ул. Шахтёрская, 7 | Сохранение существующей СЦТ-4 | Сохранение существующей СЦТ-4 |
|  | СЦТ-5 | БМК-5.00 | Строительство БМК-5.00. Переключение потребителей СЦТ-1 от ЦТП-3 | Строительство БМК-5.00. Переключение потребителей СЦТ-1 от ЦТП-3 |
|  | СЦТ-6 | БМК-7.00 | Строительство БМК-7.00. Переключение потребителей СЦТ-1 от ЦТП-1 | - |
|  | СЦТ-7 | БМК-8.00 | Строительство БМК-8.00. Переключение потребителей СЦТ-1 от ЦТП-2 | - |
|  | СЦТ-8 | БМК-32.00 | Строительство БМК-32.00. Переключение потребителей СЦТ-1 от ЦТП-4 | - |
|  | СЦТ-9 | БМК-10,50 | Строительство БМК-10,50. Переключение потребителей СЦТ-3 от ЦТП-174 | Строительство БМК-10,50. Переключение потребителей СЦТ-3 от ЦТП-174 |
|  | СЦТ-10 | БМК-4,50 | Строительство БМК-4,50. Переключение потребителей СЦТ-3 от ЦТП-66А | Строительство БМК-4,50. Переключение потребителей СЦТ-3 от ЦТП-66А |
|  | СЦТ-11 | БМК-16.00 | Строительство БМК-16.00. Переключение потребителей СЦТ-3 от ЦТП-70 | Строительство БМК-16.00. Переключение потребителей СЦТ-3 от ЦТП-70 |
| Установленная мощность на расчётный срок, Гкал/ч | СЦТ-1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 54,620 | 54,620 |
|  | СЦТ-2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 1,134 | 1,134 |
|  | СЦТ-3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 0,00 | 0,00 |
|  | СЦТ-4 | Котельная № 1, ул. Шахтёрская, 7 | 1,806 | 1,806 |
|  | СЦТ-5 | БМК-5.00 | 4,300 | 4,300 |
|  | СЦТ-6 | БМК-7.00 | 6,020 | - |
|  | СЦТ-7 | БМК-8.00 | 6,880 | - |
|  | СЦТ-8 | БМК-32.00 | 25,800 | - |
|  | СЦТ-9 | БМК-10,50 | 9,030 | 9,030 |
|  | СЦТ-10 | БМК-4,50 | 3,870 | 3,870 |
|  | СЦТ-11 | БМК-16.00 | 13,760 | 13,760 |
| Подключённая нагрузка на расчётный срок, Гкал/ч | СЦТ-1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 2,510 | 34,150 |
|  | СЦТ-2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 0,567 | 0,567 |
|  | СЦТ-3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 0,00 | 0,00 |
|  | СЦТ-4 | Котельная № 1, ул. Шахтёрская, 7 | 1,322 | 1,322 |
|  | СЦТ-5 | БМК-5.00 | 2,100 | 2,100 |
|  | СЦТ-6 | БМК-7.00 | 3,300 | - |
|  | СЦТ-7 | БМК-8.00 | 3,840 | - |
|  | СЦТ-8 | БМК-32.00 | 22,400 | - |
|  | СЦТ-9 | БМК-10,50 | 6,321 | 6,321 |
|  | СЦТ-10 | БМК-4,50 | 2,709 | 2,709 |
|  | СЦТ-11 | БМК-16.00 | 9,632 | 9,632 |
| Резерв мощности на расчётный срок, % | СЦТ-1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 95,40 | 37,48 |
|  | СЦТ-2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 50,00 | 50,00 |
|  | СЦТ-3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 0,00 | 0,00 |
|  | СЦТ-4 | Котельная № 1, ул. Шахтёрская, 7 | 26,79 | 26,79 |
|  | СЦТ-5 | БМК-5.00 | 51,16 | 51,16 |
|  | СЦТ-6 | БМК-7.00 | 45,18 | - |
|  | СЦТ-7 | БМК-8.00 | 44,19 | - |
|  | СЦТ-8 | БМК-32.00 | 13,18 | - |
|  | СЦТ-9 | БМК-10,50 | 30,00 | 30,00 |
|  | СЦТ-10 | БМК-4,50 | 30,00 | 30,00 |
|  | СЦТ-11 | БМК-16.00 | 30,00 | 30,00 |
| Стоимость реализации мероприятий, млн руб. | СЦТ-1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 95,11930 | 376,454 |
|  | СЦТ-2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 0,00 | 0,00 |
|  | СЦТ-3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 0,00 | 0,00 |
|  | СЦТ-4 | Котельная № 1, ул. Шахтёрская, 7 | 0,00 | 0,00 |
|  | СЦТ-5 | БМК-5.00 | 0,00 | 147,501 |
|  | СЦТ-6 | БМК-7.00 | 206,502 | - |
|  | СЦТ-7 | БМК-8.00 | 236,002 | - |
|  | СЦТ-8 | БМК-32.00 | 944,009 | - |
|  | СЦТ-9 | БМК-10,50 | 309,753 | 309,753 |
|  | СЦТ-10 | БМК-4,50 | 132,751 | 132,751 |
|  | СЦТ-11 | БМК-16.00 | 472,005 | 472,005 |
| Подключение к газоснабжению (СЦТ-9–11) |  |  | 50,500 | 50,500 |
| ИТОГО стоимость реализации, млн руб. |  |  | 2446,6413 | 1488,723 |

5.4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Определяющим критерием выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения являются ценовые (тарифные) последствия реализуемых мероприятий для конечных потребителей тепловой энергии. Базой для оценки принят тариф крупнейшей зоны теплоснабжения - СЦТ-1 (ООО «Перспектива»), который при сохранении деятельности возрастает по прогнозной индексации с уровня около 2,75 до 4,44 тыс. рублей за гигакалорию к концу расчётного периода.

В части зоны СЦТ-3 оба варианта обеспечивают одинаковый и безусловно благоприятный тарифный эффект - замещение мазутной котельной № 69 газовыми блочно-модульными источниками. Тариф вновь сооружаемых газовых котельных составляет около 3,4 тыс. рублей за гигакалорию в первый год эксплуатации и около 5,3 тыс. рублей к концу расчётного периода, тогда как при сохранении мазутной котельной тариф достиг бы почти 10,9 тыс. рублей за гигакалорию. Таким образом, перевод потребителей данной зоны на природный газ снижает тариф практически вдвое и является общим преимуществом обоих вариантов.

Различие вариантов по тарифным последствиям формируется в зоне СЦТ-1 и определяется прежде всего схемой финансирования капитальных вложений. При финансировании за счёт бюджетных средств капитальная составляющая в тариф не включается, и тариф вновь сооружаемых блочно-модульных котельных удерживается на уровне порядка 2,7–3,1 тыс. рублей за гигакалорию, близком к действующему. При финансировании за счёт заёмных средств в тариф включается инвестиционная составляющая - возврат кредита, проценты и амортизация переоценённых основных фондов, вследствие чего тариф в первые годы эксплуатации достигает 7–9,5 тыс. рублей за гигакалорию, то есть возрастает в несколько раз относительно действующего уровня и является социально неприемлемым.

В Варианте 1 строительство блочно-модульных котельных зоны СЦТ-1 может быть в полном объёме реализовано за счёт бюджетных средств, что ограничивает тарифные последствия умеренным уровнем при наибольшем снижении тепловых потерь. В Варианте 2 реконструкция тепловых сетей зоны СЦТ-1 предусмотрена преимущественно за счёт заёмных средств с возмещением через тариф - посредством амортизации и нормативной прибыли, что приводит к дополнительному росту платы для потребителей сохраняемой централизованной зоны.

Таким образом, по критерию минимизации ценовых (тарифных) последствий для потребителей приоритетным является Вариант 1, реализуемый за счёт бюджетных средств. Наряду с общим для обоих вариантов замещением мазутной котельной газовыми источниками, он обеспечивает наибольшее снижение тепловых потерь в крупнейшей зоне теплоснабжения и не возлагает на потребителей бремя возврата капитальных вложений, в отличие от Варианта 2, предусматривающего возмещение средств на реконструкцию сетей СЦТ-1 через тариф.

Вместе с тем реализация Варианта 1 за счёт бюджета требует существенно большего единовременного объёма бюджетного финансирования - около 2 446,6 млн рублей против 1 488,7 млн рублей по Варианту 2. Окончательное решение принимается с учётом бюджетных возможностей городского округа и условий привлечения средств; однако по критерию тарифных последствий для потребителей, являющемуся определяющим для социально значимой коммунальной услуги, приоритет сохраняется за Вариантом 1 при бюджетной схеме финансирования.

Таблица 5.4.2. Тарифно-балансовая модель реализации варианта №1 Мастер-плана, при финансировании прочими средствами (П47.2МУ)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  | 6,02 |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 7,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  | 36,8% | 36,8% | 36,8% | 36,8% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| То же в % | % |  |  |  | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  | 80,6% | 80,6% | 80,6% | 80,6% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 1462,17 | 1462,17 | 1462,17 | 1462,17 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 1256,18 | 1256,18 | 1256,18 | 1256,18 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 205,99 | 205,99 | 205,99 | 205,99 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  |  | 1943,55 | 1943,55 | 1943,55 | 1943,55 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  | 1884,27 | 1884,27 | 1884,27 | 1884,27 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  | 59,29 | 59,29 | 59,29 | 59,29 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 11009,35 | 11009,35 | 11009,35 | 11009,35 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 3783,43 | 3783,43 | 3783,43 | 3783,43 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 3783,43 | 3783,43 | 3783,43 | 3783,43 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  |  | 3414,32 | 3414,32 | 3414,32 | 3414,32 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  | 1024,29 | 1024,29 | 1024,29 | 1024,29 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  | 20650,20 | 20650,20 | 20650,20 | 20650,20 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4323,82 | 3869,51 | 3415,21 | 1143,69 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  | 4317,47 | 3863,17 | 3408,86 | 1137,34 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  | 4315,89 | 3861,59 | 3407,28 | 1135,76 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  |  | 47614,25 | 47159,94 | 46705,64 | 44434,12 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  | 47614,25 | 47159,94 | 46705,64 | 44434,12 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 38277,72 | 34550,12 | 30822,52 | 12184,51 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 37170,36 | 33453,32 | 29736,29 | 11151,11 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  | 37170,36 | 33453,32 | 29736,29 | 11151,11 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  | 1107,36 | 1096,80 | 1086,23 | 1033,40 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  | 85891,97 | 81710,06 | 77528,16 | 56618,63 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 9528,20 | 9064,29 | 8600,38 | 6280,84 |
| СЦТ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  | 6,88 |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 7,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  | 35,6% | 35,6% | 35,6% | 35,6% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| То же в % | % |  |  |  | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  | 80,6% | 80,6% | 80,6% | 80,6% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 1711,24 | 1711,24 | 1711,24 | 1711,24 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 1471,54 | 1471,54 | 1471,54 | 1471,54 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 239,69 | 239,69 | 239,69 | 239,69 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  |  | 2276,77 | 2276,77 | 2276,77 | 2276,77 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  | 2207,32 | 2207,32 | 2207,32 | 2207,32 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  | 69,45 | 69,45 | 69,45 | 69,45 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 12896,86 | 12896,86 | 12896,86 | 12896,86 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4432,08 | 4432,08 | 4432,08 | 4432,08 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 4432,08 | 4432,08 | 4432,08 | 4432,08 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  |  | 3999,69 | 3999,69 | 3999,69 | 3999,69 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  | 1199,91 | 1199,91 | 1199,91 | 1199,91 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  | 23600,20 | 23600,20 | 23600,20 | 23600,20 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4941,73 | 4422,52 | 3903,32 | 1307,30 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  | 4934,29 | 4415,09 | 3895,88 | 1299,86 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  | 4932,44 | 4413,24 | 3894,03 | 1298,01 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  |  | 55062,12 | 54542,92 | 54023,71 | 51427,69 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  | 55062,12 | 54542,92 | 54023,71 | 51427,69 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 43760,94 | 39500,83 | 35240,72 | 13940,16 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 42480,36 | 38232,32 | 33984,29 | 12744,11 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  | 42480,36 | 38232,32 | 33984,29 | 12744,11 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  | 1280,58 | 1268,50 | 1256,43 | 1196,05 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  | 98823,06 | 94043,75 | 89264,43 | 65367,85 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 9358,24 | 8905,66 | 8453,07 | 6190,14 |
| СЦТ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,80 |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  |  | 0,50 | 1,50 | 6,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  |  | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  |  | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  |  |  | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| То же в % | % |  |  |  |  | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  |  | 10,994 | 10,994 | 10,994 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  |  | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  |  | 93,0% | 93,0% | 93,0% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  |  | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  |  | 93,0% | 93,0% | 93,0% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  |  | 80,6% | 80,6% | 80,6% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 10043,54 | 10043,54 | 10043,54 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 8645,32 | 8645,32 | 8645,32 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  | 1398,22 | 1398,22 | 1398,22 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  |  |  | 13376,00 | 13376,00 | 13376,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  |  | 12967,99 | 12967,99 | 12967,99 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  | 408,02 | 408,02 | 408,02 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  | 75769,04 | 75769,04 | 75769,04 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 26038,48 | 26038,48 | 26038,48 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  | 26038,48 | 26038,48 | 26038,48 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  |  |  | 23498,16 | 23498,16 | 23498,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  | 7049,45 | 7049,45 | 7049,45 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  | 94400,90 | 94400,90 | 94400,90 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 19784,33 | 17707,51 | 7323,41 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  |  | 34,81 | 34,81 | 34,81 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  |  | 19740,66 | 17663,84 | 7279,74 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  | 19729,79 | 17652,97 | 7268,87 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  |  |  | 269981,41 | 267904,59 | 257520,49 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  | 269981,41 | 267904,59 | 257520,49 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 176200,58 | 159160,11 | 73957,80 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 169921,62 | 152929,46 | 67968,65 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  | 169921,62 | 152929,46 | 67968,65 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  | 6278,96 | 6230,66 | 5989,15 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  |  | 446181,98 | 427064,70 | 331478,29 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  | 7191,84 | 6883,70 | 5342,98 |

Таблица 5.4.3. Тарифно-балансовая модель реализации варианта №1 Мастер-плана, при финансировании бюджетными средствами (П47.2МУ)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  | 6,02 |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 7,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  |  | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| То же в % | % |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 1462,17 | 1462,17 | 1462,17 | 1462,17 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 1256,18 | 1256,18 | 1256,18 | 1256,18 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 205,99 | 205,99 | 205,99 | 205,99 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  |  | 1943,55 | 1943,55 | 1943,55 | 1943,55 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  | 1884,27 | 1884,27 | 1884,27 | 1884,27 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  | 59,29 | 59,29 | 59,29 | 59,29 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 11009,35 | 11009,35 | 11009,35 | 11009,35 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 3783,43 | 3783,43 | 3783,43 | 3783,43 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 3783,43 | 3783,43 | 3783,43 | 3783,43 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  |  | 3414,32 | 3414,32 | 3414,32 | 3414,32 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  | 1024,29 | 1024,29 | 1024,29 | 1024,29 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4323,82 | 3869,51 | 3415,21 | 1143,69 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  | 4317,47 | 3863,17 | 3408,86 | 1137,34 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  | 4315,89 | 3861,59 | 3407,28 | 1135,76 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  |  | 26964,05 | 26509,74 | 26055,44 | 23783,92 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  | 26964,05 | 26509,74 | 26055,44 | 23783,92 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 627,10 | 616,54 | 605,97 | 553,14 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  | 627,10 | 616,54 | 605,97 | 553,14 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  | 27591,15 | 27126,28 | 26661,41 | 24337,06 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 3060,75 | 3009,18 | 2957,61 | 2699,77 |
| СЦТ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  | 6,88 |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 7,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| То же в % | % |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 1711,24 | 1711,24 | 1711,24 | 1711,24 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 1471,54 | 1471,54 | 1471,54 | 1471,54 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 239,69 | 239,69 | 239,69 | 239,69 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  |  | 2276,77 | 2276,77 | 2276,77 | 2276,77 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  | 2207,32 | 2207,32 | 2207,32 | 2207,32 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  | 69,45 | 69,45 | 69,45 | 69,45 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 12896,86 | 12896,86 | 12896,86 | 12896,86 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4432,08 | 4432,08 | 4432,08 | 4432,08 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 4432,08 | 4432,08 | 4432,08 | 4432,08 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  |  | 3999,69 | 3999,69 | 3999,69 | 3999,69 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  | 1199,91 | 1199,91 | 1199,91 | 1199,91 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4941,73 | 4422,52 | 3903,32 | 1307,30 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  | 4934,29 | 4415,09 | 3895,88 | 1299,86 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  | 4932,44 | 4413,24 | 3894,03 | 1298,01 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  |  | 31461,92 | 30942,72 | 30423,51 | 27827,49 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  | 31461,92 | 30942,72 | 30423,51 | 27827,49 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 731,71 | 719,63 | 707,56 | 647,18 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  | 731,71 | 719,63 | 707,56 | 647,18 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  | 32193,63 | 31662,35 | 31131,07 | 28474,68 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  | 3048,64 | 2998,33 | 2948,02 | 2696,47 |
| СЦТ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,80 |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  |  | 0,50 | 1,50 | 6,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  | 71,57 | 71,57 | 71,57 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  |  | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  |  |  | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
| То же в % | % |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  | 62,04 | 62,04 | 62,04 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  |  | 10,99 | 10,99 | 10,99 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  |  | 153,61 | 153,61 | 153,61 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  |  | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  |  | 76,96 | 76,96 | 76,96 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  |  | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  |  | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 10043,54 | 10043,54 | 10043,54 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 8645,32 | 8645,32 | 8645,32 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  | 1398,22 | 1398,22 | 1398,22 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  |  |  | 13376,00 | 13376,00 | 13376,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  |  | 12967,99 | 12967,99 | 12967,99 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  | 408,02 | 408,02 | 408,02 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  | 75769,04 | 75769,04 | 75769,04 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 26038,48 | 26038,48 | 26038,48 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  | 26038,48 | 26038,48 | 26038,48 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  |  |  | 23498,16 | 23498,16 | 23498,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  | 7049,45 | 7049,45 | 7049,45 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 19784,33 | 17707,51 | 7323,41 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  |  | 34,81 | 34,81 | 34,81 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  |  | 19740,66 | 17663,84 | 7279,74 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  | 19729,79 | 17652,97 | 7268,87 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  |  |  | 175580,51 | 173503,69 | 163119,59 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  | 175580,51 | 173503,69 | 163119,59 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 4083,48 | 4035,18 | 3793,67 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  | 4083,48 | 4035,18 | 3793,67 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  |  | 179663,98 | 177538,86 | 166913,26 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  | 2895,94 | 2861,68 | 2690,41 |

Таблица 5.4.4. Тарифно-балансовая модель реализации варианта №2 Мастер-плана, при финансировании бюджетными средствами (П47.2МУ)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  | 9,03 |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 8,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| То же в % | % |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 3086,25 | 3209,70 | 3338,09 | 3471,61 | 4223,75 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 2658,26 | 2764,59 | 2875,18 | 2990,18 | 3638,01 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 427,99 | 445,11 | 462,91 | 481,43 | 585,73 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  | 4111,89 | 4276,37 | 4447,43 | 4625,32 | 5627,41 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  | 3987,39 | 4146,89 | 4312,76 | 4485,27 | 5457,02 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  | 124,50 | 129,48 | 134,66 | 140,05 | 170,39 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 25486,43 | 27270,44 | 29179,35 | 31221,91 | 43790,34 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 9046,21 | 9489,50 | 9954,48 | 10442,24 | 13263,90 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 9046,21 | 9489,50 | 9954,48 | 10442,24 | 13263,90 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  | 7225,21 | 7514,22 | 7814,79 | 8127,38 | 9888,20 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  | 2167,56 | 2254,26 | 2344,44 | 2438,21 | 2966,46 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 7465,36 | 7763,98 | 8074,54 | 8397,52 | 10216,87 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  | 10,70 | 11,13 | 11,58 | 12,04 | 14,65 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  | 2,72 | 2,83 | 2,95 | 3,06 | 3,73 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  | 7451,94 | 7750,01 | 8060,02 | 8382,42 | 10198,49 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,89 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  | 7448,59 | 7746,54 | 8056,40 | 8378,65 | 10193,91 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  | 2,70 | 2,80 | 2,92 | 3,03 | 3,69 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 6,61 | 6,87 | 7,15 | 7,44 | 9,05 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  | 6,61 | 6,87 | 7,15 | 7,44 | 9,05 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  | 58595,52 | 61785,35 | 65160,25 | 68731,63 | 89985,97 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  | 58595,52 | 61785,35 | 65160,25 | 68731,63 | 89985,97 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 1362,76 | 1436,94 | 1515,43 | 1598,49 | 2092,80 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  | 1362,76 | 1436,94 | 1515,43 | 1598,49 | 2092,80 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 59958,28 | 63222,29 | 66675,69 | 70330,12 | 92078,77 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  | 3435,56 | 3622,58 | 3820,46 | 4029,85 | 5276,03 |
| СЦТ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  | 3,87 |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 8,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| То же в % | % |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 1322,68 | 1375,59 | 1430,61 | 1487,83 | 1810,18 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 1139,25 | 1184,83 | 1232,22 | 1281,51 | 1559,15 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 183,42 | 190,76 | 198,39 | 206,33 | 251,03 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  | 1762,24 | 1832,73 | 1906,04 | 1982,28 | 2411,75 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  | 1708,88 | 1777,24 | 1848,33 | 1922,26 | 2338,72 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  | 53,36 | 55,49 | 57,71 | 60,02 | 73,02 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 10922,75 | 11687,33 | 12505,44 | 13380,82 | 18767,29 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 3876,95 | 4066,93 | 4266,21 | 4475,25 | 5684,53 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 3876,95 | 4066,93 | 4266,21 | 4475,25 | 5684,53 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  | 3096,52 | 3220,38 | 3349,19 | 3483,16 | 4237,80 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  | 928,96 | 966,11 | 1004,76 | 1044,95 | 1271,34 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 3199,44 | 3327,41 | 3460,51 | 3598,93 | 4378,65 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  | 4,59 | 4,77 | 4,96 | 5,16 | 6,28 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,60 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  | 3193,68 | 3321,43 | 3454,28 | 3592,46 | 4370,77 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,38 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  | 3192,25 | 3319,94 | 3452,73 | 3590,84 | 4368,81 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,58 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 2,83 | 2,95 | 3,06 | 3,19 | 3,88 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  | 2,83 | 2,95 | 3,06 | 3,19 | 3,88 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  | 25112,36 | 26479,43 | 27925,82 | 29456,40 | 38565,41 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  | 25112,36 | 26479,43 | 27925,82 | 29456,40 | 38565,41 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 584,04 | 615,83 | 649,47 | 685,07 | 896,92 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  | 584,04 | 615,83 | 649,47 | 685,07 | 896,92 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 25696,40 | 27095,26 | 28575,29 | 30141,47 | 39462,32 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  | 3435,55 | 3622,58 | 3820,46 | 4029,85 | 5276,03 |
| СЦТ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  | 13,76 |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 8,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| То же в % | % |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 4702,86 | 4890,97 | 5086,61 | 5290,07 | 6436,18 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 4050,68 | 4212,71 | 4381,22 | 4556,47 | 5543,64 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 652,17 | 678,26 | 705,39 | 733,60 | 892,54 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  | 6265,74 | 6516,37 | 6777,03 | 7048,11 | 8575,10 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  | 6076,03 | 6319,07 | 6571,83 | 6834,70 | 8315,46 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  | 189,72 | 197,31 | 205,20 | 213,41 | 259,64 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 38836,46 | 41554,95 | 44463,77 | 47576,24 | 66728,14 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 13784,69 | 14460,19 | 15168,73 | 15911,98 | 20211,66 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 13784,69 | 14460,19 | 15168,73 | 15911,98 | 20211,66 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  |  | 11009,84 | 11450,23 | 11908,24 | 12384,57 | 15067,73 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  | 3302,95 | 3435,07 | 3572,47 | 3715,37 | 4520,32 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 11375,80 | 11830,84 | 12304,07 | 12796,23 | 15568,57 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  | 16,31 | 16,96 | 17,64 | 18,35 | 22,32 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  | 4,15 | 4,32 | 4,49 | 4,67 | 5,68 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  | 11355,34 | 11809,56 | 12281,94 | 12773,22 | 15540,57 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,35 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  | 11350,25 | 11804,26 | 12276,43 | 12767,48 | 15533,60 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  | 4,11 | 4,27 | 4,44 | 4,62 | 5,62 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 10,07 | 10,48 | 10,90 | 11,33 | 13,79 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  | 10,07 | 10,48 | 10,90 | 11,33 | 13,79 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  |  | 89288,43 | 94149,11 | 99291,83 | 104733,92 | 137121,49 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  | 89288,43 | 94149,11 | 99291,83 | 104733,92 | 137121,49 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 2076,58 | 2189,63 | 2309,23 | 2435,80 | 3189,03 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  | 2076,58 | 2189,63 | 2309,23 | 2435,80 | 3189,03 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 91365,01 | 96338,74 | 101601,06 | 107169,71 | 140310,53 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  | 3435,56 | 3622,58 | 3820,46 | 4029,85 | 5276,03 |

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

6.2. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения представлен в таблице 6.2.1.

6.3. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Значение, куб. м. |
| --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 46198.00 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 83.00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 22000.00 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 381.33 |

6.4. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на нужды ГВС представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлены в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| Наименование показателя | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0 | 1 | 3 | 2 |

6.6. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя, включая часовые расходы подпиточной воды, для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 6.7.1.

6.7. Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.7.1.

Таблица 6.2.1. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 |
| нормативные утечки теплоносителя | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 |
| нормативные утечки теплоносителя | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 6.7.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (П35.4,35.5МУ)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 41,470 | 41,470 | 41,470 | 41,470 | 41,470 | 41,470 | 41,470 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 24,449 | 24,449 | 24,449 | 24,449 | 24,449 | 24,449 | 24,449 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Срок службы | лет | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 82 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 23,051 | 23,051 | 23,051 | 23,051 | 23,051 | 23,051 | 23,051 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 42,119 | 42,119 | 42,119 | 42,119 | 42,119 | 42,119 | 42,119 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |

Таблица 6.7.3. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действий источников тепловой энергии систем теплоснабжения(П35.6МУ)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 |
| участков тепловых сетей | тыс. куб.м. | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 | 43,668 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| участков тепловых сетей | тыс. куб.м. | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 |
| участков тепловых сетей | тыс. куб.м. | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 | 25,241 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| участков тепловых сетей | тыс. куб.м. | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Уточнен перечень мероприятий, планируемых теплоснабжающими организациями.

7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.2.1. Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения условия организации централизованного теплоснабжения должны содержать обоснование целесообразности либо нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения. Критерием принятия решения является недопущение увеличения совокупных расходов в данной системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых производится в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

По состоянию на момент разработки настоящей схемы теплоснабжения указанные методические указания не утверждены. В этой связи в настоящей главе приводится общий принцип определения целесообразности подключения, а детальная оценка по каждой существующей системе централизованного теплоснабжения будет выполнена при последующей актуализации схемы теплоснабжения - после утверждения соответствующих методических указаний.

Критерий экономической целесообразности подключения

Подключение теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения признаётся экономически целесообразным при одновременном выполнении следующих условий:

ΔВтэ > ΔЗТ + ΔЗЭЭ + ΔЗВ + ΔЗФОТ и соц + ΔЗаморт. + ΔЗрем. + ΔЗобсл.

R ≥ Rнорм.

где:

ΔВтэ - изменение выручки от реализации тепловой энергии вновь подключаемому потребителю;

ΔЗТ - изменение затрат на топливо для производства тепловой энергии;

ΔЗЭЭ - изменение затрат на электрическую энергию, расходуемую на производство и транспорт тепловой энергии;

ΔЗВ - изменение затрат на воду для подпитки тепловых сетей;

ΔЗФОТ и соц - изменение фонда оплаты труда персонала и социальных отчислений;

ΔЗаморт. - изменение амортизационных отчислений;

ΔЗрем. - изменение затрат на ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей;

ΔЗобсл. - изменение затрат на обслуживание источников тепловой энергии и тепловых сетей;

R - фактический уровень надёжности системы централизованного теплоснабжения после подключения потребителя;

Rнорм. - нормативный уровень надёжности системы централизованного теплоснабжения.

Невыполнение хотя бы одного из приведённых условий свидетельствует об экономической нецелесообразности подключения новых потребителей к рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения. В этом случае теплоснабжение перспективных потребителей подлежит обеспечению за счёт иных источников тепловой энергии в порядке, предусмотренном настоящей схемой теплоснабжения.

7.3. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского округа нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

На территории городского округа нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36.

В связи с отсутствием вышеуказанных генерирующих объектов, таблицы по форме П. 36.1 не приводятся.

7.5. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения, по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории городского округа, отсутствуют.

7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения, в рамках реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на территории городского округа, отсутствуют.

7.7 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

7.8. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения, для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, отсутствуют

7.9. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения, по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в рамках данной актуализации схемы теплоснабжения, не рассматривается.

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Применение индивидуальных источников тепловой энергии допускается для следующих категорий объектов:

индивидуальные жилые дома высотой до трёх этажей включительно - независимо от их месторасположения.

малоэтажные блокированные жилые дома (таунхаусы) высотой до четырёх этажей включительно, планируемые к строительству за пределами перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, при условии, что удельная тепловая нагрузка планируемой застройки составляет менее 0,10 (Гкал/ч)/га.

многоэтажные жилые дома, расположенные за пределами перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектной документацией предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление.

социально-административные здания высотой менее 12 метров (до четырёх этажей включительно), планируемые к строительству в районах малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, расположенных за пределами перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения.

промышленные и прочие потребители, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа.

инновационные объекты, для которых проектом теплоснабжения предусмотрен удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/кв.м. в год, либо объекты, теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергетические ресурсы.

Потребители, теплоснабжение которых осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии, могут быть подключены к системе централизованного теплоснабжения на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется преимущественно в малоэтажном жилищном фонде (1-3 этажа). Поквартирное теплоснабжение многоквартирных многоэтажных жилых зданий по состоянию на базовый год разработки настоящей схемы теплоснабжения не применяется.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» переход на поквартирное отопление многоквартирных домов, имеющих надлежащим образом осуществлённое подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения, не допускается, за исключением случаев, перечисленных в пункте 1 настоящей главы.

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу отдельно по каждому источнику представлены в таблицах 7.13.1 и 7.13.2.

Таблица 7.13.1. Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу по Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» в зоне действия ЕТО№01 ООО «Перспектива»(П34.1.МУ)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| РОУ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 |
| Потери в паропроводах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 |
| отопление | 22,320 | 22,320 | 22,320 | 22,320 | 22,320 | 22,320 |
| вентиляция | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| ГВС | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
| Зона действия источника тепловой мощности на территории, га | 552,470 | 552,470 | 552,470 | 552,470 | 552,470 | 552,470 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |

Таблица 7.13.2. Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу по источникам тепловой энергии(П34.2.МУ)

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| РОУ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 | 54,620 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 |
| Потери в паропроводах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 |
| отопление | 22,320 | 22,320 | 22,320 | 22,320 | 22,320 | 22,320 |
| вентиляция | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| ГВС | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 | 33,590 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
| Зона действия источника тепловой мощности на территории, га | 552,470 | 552,470 | 552,470 | 552,470 | 552,470 | 552,470 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |

Таблица 7.13.2. Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу по источникам тепловой энергии

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| отопление | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 110,630 | 110,630 | 110,630 | 110,630 | 110,630 | 110,630 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
| Ограничение тепловой мощности | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| Располагаемая тепловая мощность | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,358 | 10,358 | 10,358 | 10,358 | 10,358 | 10,358 |
| отопление | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,019 | 16,019 | 16,019 | 16,019 | 16,019 | 16,019 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 14,436 | 14,436 | 14,436 | 14,436 | 14,436 | 14,436 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,194 | 12,194 | 12,194 | 12,194 | 12,194 | 12,194 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 10,611 | 10,611 | 10,611 | 10,611 | 10,611 | 10,611 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 388,000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 2200,000 | 2200,000 | 2200,000 | 2200,000 | 2200,000 | 2200,000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 11474,02 | 11474,02 | 11474,02 | 11474,02 | 11474,02 | 11474,02 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| отопление | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 27,390 | 27,390 | 27,390 | 27,390 | 27,390 | 27,390 |

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, при разработке схемы теплоснабжения необходимо рассмотреть возможность использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и местных видов топлива для производства тепловой энергии, а также провести оценку экономической и технической целесообразности их применения.

Настоящий раздел содержит анализ возможности и целесообразности использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива применительно к условиям городского округа.

Климатические и географические условия территории городской округ характеризуется следующими климатическими условиями:

умеренно-континентальный климат с продолжительной холодной зимой;

расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления - 33 °C;

среднегодовая продолжительность солнечного сияния - около 1 950 часов;

значительная облачность в осенне-зимний период, совпадающий с пиковыми тепловыми нагрузками.

Указанные природно-климатические условия существенно ограничивают возможности эффективного применения возобновляемых источников энергии для целей теплоснабжения.

Анализ возможности использования возобновляемых источников энергии

Солнечная энергия

Применение солнечных коллекторов и фотоэлектрических установок в составе систем теплоснабжения городского округа нецелесообразно по следующим причинам:

низкий уровень среднегодовой солнечной инсоляции (около 3,2-3,5 кВт·ч/кв.м. в сутки), существенно уступающий показателям южных регионов Российской Федерации;

несовпадение периода максимального поступления солнечной энергии (май-август) с периодом максимальных тепловых нагрузок (октябрь-апрель);

значительная облачность и снежный покров в отопительный период, снижающие эффективность солнечных установок до 5-15 % от номинальной;

высокие удельные капитальные затраты на единицу установленной тепловой мощности и значительные сроки окупаемости, не соответствующие нормативам экономической эффективности;

необходимость резервирования солнечных установок традиционными источниками тепловой энергии в полном объёме расчётной тепловой нагрузки.

Энергия ветра

Использование ветроэнергетических установок для целей теплоснабжения нецелесообразно ввиду следующих факторов:

низкий ветроэнергетический потенциал территории - среднегодовая скорость ветра на высоте 10 метров не превышает 3,5 м/с, что ниже минимально рентабельного уровня (5,0 м/с);

неравномерность и непрогнозируемость выработки энергии, не позволяющие обеспечить гарантированное покрытие тепловых нагрузок;

высокая стоимость ветроэнергетических установок и сопутствующей инфраструктуры;

необходимость 100-процентного резервирования традиционными источниками тепловой энергии.

Биомасса и биогаз

Применение установок, использующих биомассу (древесные отходы, сельскохозяйственные отходы) и биогаз, нецелесообразно по следующим причинам:

высокие транспортные затраты при доставке биотоплива из других районов области;

значительные капитальные затраты на сооружение установок подготовки и сжигания биотоплива;

более низкая теплотворная способность биотоплива по сравнению с природным газом, обусловливающая увеличение площадей складирования и эксплуатационных затрат.

Анализ возможности использования местных видов топлива

На территории городского округа и в прилегающих районах отсутствуют промышленно значимые запасы местных видов топлива (торф, бурый уголь, горючие сланцы), пригодных для рентабельной добычи и использования в системах теплоснабжения.

Возможные местные виды топлива (торф, древесные отходы) характеризуются:

ограниченными разведанными запасами;

отсутствием действующей инфраструктуры добычи, подготовки и транспортировки;

низкой теплотворной способностью и высокой влажностью, требующими предварительной подготовки топлива;

значительными удельными выбросами загрязняющих веществ при сжигании по сравнению с природным газом;

необходимостью существенной реконструкции существующих источников тепловой энергии с заменой основного котельного оборудования и систем топливоподачи.

В то же время муниципальный округ обеспечен централизованным газоснабжением природным газом, являющимся наиболее экономически эффективным, экологически чистым и технологически удобным видом топлива в условиях рассматриваемой территории.

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

В ходе разработки схемы теплоснабжения данные о возможных подключениях объектов в производственных зонах предоставлены не были.

Прирост тепловой нагрузки в паре, потребляемом промышленными предприятиями, не прогнозируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром на технологические нужды, в случае увеличения объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения выполняется в порядке, установленном Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212. Согласно положениям указанной методики вывод о попадании объекта, рассматриваемого для подключения к системе централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения принимается по результатам сопоставления совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепловой сети с выручкой от реализации тепловой энергии за расчётный период, равный полезному сроку службы тепловых сетей и теплосетевых объектов. Объект признаётся расположенным в границах радиуса эффективного теплоснабжения при условии, что отношение указанных совокупных затрат к выручке не превышает 100 %; в противном случае подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Таким образом, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения по приведённой методике носит пообъектный характер и выполняется применительно к конкретным перспективным теплопотребляющим установкам, рассматриваемым к подключению к системе централизованного теплоснабжения.

По результатам анализа перспективных тепловых нагрузок установлено, что подключение новых (перспективных) теплопотребляющих установок к системе централизованного теплоснабжения за пределами существующих зон действия источников тепловой энергии не предусматривается. В связи с отсутствием объектов, подлежащих оценке, расчёт попадания объектов в границы радиуса эффективного теплоснабжения по критерию сопоставления совокупных затрат с выручкой не производился.

С учётом изложенного радиус эффективного теплоснабжения принят в границах существующих зон действия источников тепловой энергии.

7.17. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

При разработке проектной документации по строительству источников тепловой энергии должен предусматриваться комплекс мер по обеспечению их живучести:

резервирование мощностей и основного оборудования (котлов, насосов, систем управления);

автономность работы за счёт независимых систем энергоснабжения, водоснабжения и топливообеспечения (дизель-генераторы, аккумуляторы и т.п.);

защита от внешних природных и техногенных воздействий (сейсмостойкость, защита от затопления, пожаротушение);

автоматизация управления и мониторинга с возможностью автоматического переключения режимов;

резервирование топливоснабжения с возможностью перехода на альтернативные виды топлива;

взаимосвязь с тепловыми сетями для перераспределения нагрузок между источниками.

Указанные меры обеспечивают надёжность и отказоустойчивость источников тепловой энергии и устойчивость системы теплоснабжения в чрезвычайных ситуациях.

В городском округе система мер по обеспечению надёжности теплоснабжения от котельных не разрабатывалась. На момент разработки схемы теплоснабжения проектная документация по строительству источников тепловой энергии не ведётся, в связи с чем соответствующие мероприятия в главе 7 не приводятся.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

По результатам актуализации схемы теплоснабжения перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей полностью обновлён по сравнению с редакцией предыдущего года. Обновление выполнено с учётом фактического состояния тепловых сетей, а также фактически выполненных в предшествующий период работ.

В период, предшествующий разработке настоящей редакции схемы теплоснабжения, в течение 2025 года ООО «Перспектива» выполнены работы по реконструкции существующих участков тепловых сетей. Перечень введённых в эксплуатацию реконструированных тепловых сетей приведён в таблице 8.1.1

Таблица 8.1.1. Выполненные работы по реконструкции существующих участков тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт: от ТК-80а до т.1 возле ЦТП-1 от т.2 до ТК-90 возле ж/д по ул. 23-й годовщины Октября,25 от т.3 до ж/д по ул. Комсомольская,2 от ТК-81 до ТК-82 возле ж/д по ул. Комсомольская, 13 от т.4 до ТК-83а возле ж/д по ул. Комсомольская, 7 от ТК-83/30 до ж/д по ул. Соломатина, 30 от т.5 до т.6. возле ж/д по ул. Соломатина, 26 | 2025 | 4465,8 |
| Капитальный ремонт: от УТ-1 до ТК-83 возле ж/д по ул. Комсомольская,7 2) от т.2 до т.3 возле ж/д по ул. Комарова, 2 от ТК-106/1 до т.4 возле ж/д по ул. Комсомольская,21 от т.5 до ТК-87Б возле ж/д по ул. Комарова,3 от ТК-95 до ввода в ж/д 12 и 14 по ул. 23-й годовщины Октября от т.7 до ж/д по ул. 23-й годовщины Октября, 4 | 2025 | 3913,43 |
| Капитальный ремонт: от ТК-1А до ТК-1В возле ж/д по ул. Ленина, 19 от т.1 до т.2 возле ж/д по ул. Островского,7 от т.3 до т.4 возле ж/д по ул. Ленина,36 от ТК-439 до ТК-440 возле ж/д по ул. Гагарина, 8 от ТК-474 до ж/д по ул. Ленина, 33 от ТК-414 до ж/д по ул. Ленина, 35 от ТК-413 до ж/д по ул. Ленина, 37 от ТК-416 до ж/д по ул. Ленина, 39 от т.6 до ТК-67 возле ж/д по ул. Ленина, 41 10)от т.7 до ТК-65 возле ж/д по ул. Гагарина, 14 | 2025 | 5915,83 |
| Капитальный ремонт: от т.1 до т.2 возле ж/д по ул. Дачная, 15 от т.3 до т.4 возле ж/д по ул. Техническая, 2а от т.5 до ТК-201 возле ж/д по ул. Декабристов, 22 от т.6 до т.7 возле ж/д по ул. Декабристов, 30 от т.8 до т.9 возле ж/д по ул. Техническая, 34 от т.10 до т.11 возле ж/д по ул. Техническая, 30 от т.12 до т.13 возле ж/д по ул. Гагарина, 1а | 2025 | 6240,2 |

8.2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуются.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрены.

8.4. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

8.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

8.5.1. Строительство и реконструкция тепловых сетей

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусматривается реконструкция ключевого транзитных участков тепловой сети от источника тепловой энергии (Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», мероприятия представлены в таблице 8.5.1.1.

Реконструкция направлена повышение пропускной способности и обеспечение надёжной транспортировки теплоносителя .

Таблица 8.5.1.1. Реконструкция ключевого транзитного участка тепловой сети от источника тепловой энергии

| Шифр | Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.001 | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК-10 | ТК-15 | 340 | 2026 | 300 | 300 | подземный | МИН |
| 001.02.03.002 | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП №4 | ТК-10 | 400 | 2027 | 400 | 400 | подземный | МИН |
| 001.02.03.003 | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК-4 | ЦТП-1 | 241 | 2027 | 200 | 200 | подземный | МИН |
| 001.02.03.004 | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-2 | 555 | 2028-2029 | 500 | 500 | надземный | МИН |

8.5.2. Организационные мероприятия для повышения качества теплоснабжения

Организационные мероприятия для повышения качества теплоснабжения не предусматриваются.

8.6. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей исключительно в целях обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения (без замены существующих участков) настоящей схемой не предусматривается.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

По результатам гидравлических расчётов системы теплоснабжения с учётом перспективных приростов тепловой нагрузки установлено, что существующие диаметры трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей обеспечивают пропуск расчётного расхода теплоносителя с допустимыми удельными потерями давления.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов в связи с приростом тепловой нагрузки настоящей схемой не предусматривается.

8.8. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной объём мероприятий по реконструкции тепловых сетей в зоне централизованного теплоснабжения связан с заменой участков тепловой сети, исчерпавших нормативный срок эксплуатации.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с указанием характеристик трубопроводов приведён в таблице 8.8.1.

8.9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предусматриваются.

8.10. Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Дополнительные мероприятия на тепловых сетях, направленные на обеспечение живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом, определяются на этапе разработки проектной документации по каждому конкретному объекту реконструкции и при подключении перспективных потребителей.

К таким мероприятиям относятся:

установка дополнительной секционирующей запорной арматуры на магистральных и распределительных тепловых сетях для локализации аварийных участков и сокращения зон отключения потребителей;

установка контрольно-измерительных приборов, датчиков температуры, давления и расхода в характерных точках сети для обеспечения оперативного мониторинга состояния тепловой сети;

устройство дренажных и воздушных систем для аварийного опорожнения трубопроводов и удаления воздушных пробок;

применение современных труб и изоляционных конструкций с увеличенным нормативным сроком службы при реконструкции тепловых сетей.

Конкретный перечень мероприятий, их объёмы и характеристики устанавливаются в составе проектной документации с учётом результатов поверочных гидравлических расчётов и обследования технического состояния тепловых сетей на момент проектирования.

8.11. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с уменьшением диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с

По результатам гидравлического расчёта тепловых сетей выполнен анализ фактических скоростей движения теплоносителя на всех участках. Участков, на которых скорость движения теплоносителя составляет менее 0,3 м/с, не выявлено.

8.12. Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей незначительной тепловой нагрузкой с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети

По результатам анализа эксплуатационных характеристик тепловых сетей выполнена оценка относительных потерь тепловой энергии при её передаче, а также величины присоединённой тепловой нагрузки по участкам. Участков тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой, на которых относительные потери тепловой энергии при передаче превышают 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети, не выявлено.

8.13. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлена в таблице 8.13.1.

Таблица 8.8.1. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Шифр | Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.001 | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК-10 | ТК-15 | 340 | 2026 | 300 | 300 | подземный | МИН |
| 001.02.03.002 | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП №4 | ТК-10 | 400 | 2027 | 400 | 400 | подземный | МИН |
| 001.02.03.003 | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК-4 | ЦТП-1 | 241 | 2027 | 200 | 200 | подземный | МИН |
| 001.02.03.004 | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-2 | 555 | 2028-2029 | 500 | 500 | надземный | МИН |

Таблица 8.13.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (П43.5МУ)

| Наименование показателя | Расчётный период (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,000 | 56,150 | 82,607 | 71,289 | 71,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Непредвиденные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| НДС | 0,000 | 12,353 | 18,174 | 15,684 | 15,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего стоимость, млн руб. с НДС | 0,000 | 68,503 | 100,781 | 86,973 | 86,973 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего стоимость, млн руб. с НДС накопленным итогом | 0,000 | 68,503 | 169,284 | 256,257 | 343,229 | 343,229 | 343,229 | 343,229 | 343,229 | 343,229 | 343,229 |
| Подгруппа проектов 1-2.1. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,000 | 56,150 | 82,607 | 71,289 | 71,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Непредвиденные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| НДС | 0,000 | 12,353 | 18,174 | 15,684 | 15,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего стоимость, млн руб. с НДС | 0,000 | 68,503 | 100,781 | 86,973 | 86,973 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего стоимость, млн руб. с НДС накопленным итогом | 0,000 | 68,503 | 169,284 | 256,257 | 343,229 | 343,229 | 343,229 | 343,229 | 343,229 | 343,229 | 343,229 |

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

На территории городского округа отсутствует открытая система горячего водоснабжения.

9.2. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского округа отсутствует открытая система горячего водоснабжения.

9.3. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории городского округа отсутствует открытая система горячего водоснабжения.

9.4. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории городского округа отсутствует открытая система горячего водоснабжения.

9.5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории городского округа отсутствует открытая система горячего водоснабжения.

9.6. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории городского округа отсутствует открытая система горячего водоснабжения.

9.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории городского округа отсутствует открытая система горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

На Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» наблюдалось постепенное увеличение общего расхода условного топлива. Это обусловлено преимущественно ростом выработки электрической энергии.

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа представлены в таблицах 10.2.1.-10.2.8.

10.3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива представлены в таблице 10.3.1.

10.4. Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии представлены в таблице 10.4.1

Таблица 10.4.1. Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии

| № | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Природный газ |
| 2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ |
| 3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Мазут топочный М-100 |
| 4 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ |

Возобновляемые источники виды топлива не используются.

10.5. Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.5.1.

Таблица 10.2.1. Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»(П45.1МУ)

| Показатель | Един. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 91,96 | 82,91 | 86,51 | 86,51 | 86,51 | 86,51 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | млн кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на тепловом потреблении | млн кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в конденсационном режиме | млн кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 31,41 | 28,40 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 31,41 | 28,40 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | кг/кВт-ч | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 192,84 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 170,06 | 158,18 | 156,01 | 170,06 | 170,06 | 170,06 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | кг/кВт-ч | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 192,84 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170,06 | 158,18 | 156,01 | 170,06 | 170,06 | 170,06 |

Таблица 10.2.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии , функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Котельной, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива», тыс. куб.м./ч(П45.2.МУ)

| Показатель | Един. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход газа при расчетной температуре наружного воздуха | тыс. куб.м./ч | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
| Максимальный часовой расход газа в летний период | тыс. куб.м./ч | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |

Таблица 10.2.3. Выработка тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , Гкал(П45.4МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | 1016,89 | 1016,89 | 1016,89 | 1016,89 | 1016,89 | 1016,89 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Природный газ | 63756,57 | 63756,57 | 63756,57 | 63756,57 | 63756,57 | 63756,57 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | 2132,00 | 2132,00 | 2132,00 | 2132,00 | 2132,00 | 2132,00 |
| Всего | Природный газ | 1016,89 | 1016,89 | 1016,89 | 1016,89 | 1016,89 | 1016,89 |

Таблица 10.2.4. Прогнозные значения Удельного расхода условного топлива на тепловую энергию источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , тонн условного топлива(П45.5МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Природный газ | 121,41 | 121,41 | 121,41 | 121,41 | 121,41 | 121,41 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 |

Таблица 10.2.5. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , тонн условного топлива(П45.6МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | 106,09 | 106,09 | 106,09 | 106,09 | 106,09 | 106,09 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Природный газ | 7740,85 | 7740,85 | 7740,85 | 7740,85 | 7740,85 | 7740,85 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | 324,23 | 324,23 | 324,23 | 324,23 | 324,23 | 324,23 |
| Всего | Природный газ | 8171,17 | 8171,17 | 8171,17 | 8171,17 | 8171,17 | 8171,17 |

Таблица 10.2.6. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций , тыс.куб.м./т. натурального топлива(П45.7МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. куб.м./т натурального топлива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Природный газ | 5703,78 | 5703,78 | 5703,78 | 5703,78 | 5703,78 | 5703,78 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | 287,30 | 287,30 | 287,30 | 287,30 | 287,30 | 287,30 |
| Всего | Природный газ | 6085,08 | 6085,08 | 6085,08 | 6085,08 | 6085,08 | 6085,08 |

Таблица 10.2.7. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций  (зимний период), куб.м. натурального топлива/ч (П45.8МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Природный газ | 962,99 | 962,99 | 962,99 | 962,99 | 962,99 | 962,99 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | 81,26 | 81,26 | 81,26 | 81,26 | 81,26 | 81,26 |

Таблица 10.2.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций  (летний период), куб.м. натурального топлива/ч(П48.9МУ)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 |

Таблица 10.3.1. Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации» (П45.3 МУ)

| Показатель | Един. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | тыс. т у.т | 189,58 | 189,58 | 189,58 | 189,58 | 189,58 | 189,58 |
| НЭЗТ | тыс. т у.т | 780,81 | 780,81 | 780,81 | 780,81 | 780,81 | 780,81 |
| ОНЗТ | тыс. т у.т | 970,39 | 970,39 | 970,39 | 970,39 | 970,39 | 970,39 |

Таблица 10.5.1. Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Тип | Низшая теплота сгорания | Доля топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Природный газ | Основное | 7900,000 | 100,00 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | Основное | 7900,000 | 100,00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Природный газ | Основное | 9500,000 | 100,00 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | Основное | 7900,000 | 100,00 |

10.6. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе представлен в таблице 10.6.1.

Таблица 10.6.1. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Тип | Низшая теплота сгорания | Доля преобладающего топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Природный газ | Основное | 7900,000 | 82,24 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Природный газ | Основное | 7900,000 | 0,23 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Природный газ | Основное | 9500,000 | 16,83 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Природный газ | Основное | 7900,000 | 0,70 |

10.7. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Сохранение природного газа основным топливом на весь расчётный период.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Ранее в утвержденной схеме теплоснабжения оценка надежности теплоснабжения не осуществлялась.

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методы обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей:

1. Сбор данных:

Источники данных:

Журналы регистрации отказов и ремонтов тепловых сетей.

Системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ).

Отчеты аварийно-ремонтных служб.

Статистические данные от органов государственного надзора.

Параметры:

Дата и время аварии.

Местоположение аварии (адрес, диаметр, тип трубы).

Причина аварии (коррозия, износ, стороннее повреждение).

Продолжительность ремонта.

Примененные методы ремонта.

Затраты на ремонт.

Результаты обработки данных:

Показатели надежности:

Частота отказов на 1 км сети.

Среднее время восстановления после аварии.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения.

11.3. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 11.3.1 Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |

11.4. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Методика оценки надежности теплоснабжения представлена в Приложении 18 МУ.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».

В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

Расчет вероятности безотказной работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям произведен для существующего и перспективного состояния каждой системы теплоснабжения городского округа.

Рассмотрены три состояния:

существующее положение – фактическая конфигурация и сроки эксплуатации участков тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения;

расчетный срок (2035 год) без учета мероприятий – модельная оценка при сохранении существующих тепловых сетей без замены (срок эксплуатации каждого участка увеличен на 15 лет);

расчетный срок (2035 год) с учетом мероприятий – участки, достигающие к расчетному сроку нормативного срока службы 25 лет, заменяются с восстановлением начальной интенсивности отказов λнач = 0,05 1/(км·год);

Распределение подключенных потребителей системы теплоснабжения Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» по вероятности безотказной работы для существующего положения приведено на Рисунке 11.1.

Рисунок 11.1. Распределение подключенных потребителей системы теплоснабжения Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» по вероятности безотказной работы (существующее положение)

Сводные результаты расчета вероятности безотказной работы по системам теплоснабжения и состояниям приведены в приложении .

11.5. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициент готовности Кг,j рассчитывается одновременно с вероятностью безотказной работы для каждого узла потребления как вероятность того, что в произвольный момент времени отопительного периода теплоснабжение j-го потребителя не нарушено. Для последовательной цепочки участков пути теплоснабжения коэффициент готовности определяется по формуле:

Кг,j = ∏ (1 - ωi · τв,i / 8760),

где ωi – параметр потока отказов i-го участка (элемента) пути теплоснабжения, 1/год; τв,i – время восстановления теплоснабжения после отказа i-го участка, ч; произведение берется по всем участкам и элементам пути от источника тепловой энергии до узла потребления.

Минимально допустимое значение коэффициента готовности составляет Кг = 0,97. Потребители, для которых расчетное значение коэффициента готовности ниже нормативного, относятся к зонам ненормативной надежности и учитываются при формировании перечня мероприятий по повышению надежности теплоснабжения. Сводные результаты расчета коэффициентов готовности по системам теплоснабжения приведены в Таблице 11.5.1, по каждому потребителю – в Приложении 3.

Таблица 11.5.1 Сводные результаты расчета коэффициента готовности (Кг) потребителей по системам теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Существующее положение |  |  | Расчетный срок (2035 г.) без учета мероприятий |  |  |  |  | Расчетный срок (2035 г.) с учетом мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кг мин. | Кг средн. | Кг мин. |  | Кг средн. | число потр. с Кг < 0,97 | Кг мин. | Кг средн. |  | число потр. с Кг < 0,97 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 0,859 | 0,944 | <0,001 |  | <0,001 | 1240 | 1,000 | 1,000 |  | 0 |
| Котельная ул. 1 Мая, 19а | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |  | 0 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 0,8 | 0,89 | 1,000 |  | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |  | 0 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |  | 0 |

После реализации мероприятий по замене тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс (Глава 8), коэффициент готовности всех потребителей составит не менее 0,9995, что обеспечивает выполнение нормативного требования Кг ≥ 0,97 с существенным запасом.

11.6. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Данные по недоотпуску тепловой энергии отсутствуют.

11.7. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Для повышения надёжности теплоснабжения схемой предусматривается комплекс организационных и технических мероприятий.

1) Технические мероприятия по тепловым сетям и сооружениям на них:

реконструкция (перекладка) изношенных магистральных тепловых сетей;

установка секционирующей запорной арматуры для локализации повреждённых участков и сокращения объёма отключаемой нагрузки при отказах;

2) Технические мероприятия по источникам и центральным тепловым пунктам:

модернизация ГПУ;

строительство БМК взамен Котельной Военного городка.

Таблица 11.4.1. Сводные результаты расчета вероятности безотказной работы (ВБР) потребителей по системам теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Существующее положение |  |  | Расчетный срок (2035 г.) без учета мероприятий |  |  | Расчетный срок (2035 г.) с учетом мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВБР мин. | ВБР средн. | число потр. с ВБР < 0,9 | ВБР мин. | ВБР средн. | число потр. с ВБР < 0,9 | ВБР мин. | ВБР средн. | число потр. с ВБР < 0,9 |
| СТС Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 0,800 | 0,919 | 61 | <0,001 | <0,001 | 1240 | 0,999 | 1,000 | 0 |
| Котельная ул. 1 Мая, 19а | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 0,8 | 0,89 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |

Примечания. 1. Значения округлены до трех знаков; для систем теплоснабжения котельных фактические значения ВБР составляют 0,99995–0,99999. 2. Для состояния «расчетный срок без учета мероприятий» по системе теплоснабжения Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» расчетные значения ВБР менее 0,001 («<0,001»): модельная интенсивность отказов участков, эксплуатируемых к 2035 году 50–60 и более лет, исключает безотказную работу в течение отопительного периода, что физически означает невозможность дальнейшей эксплуатации сетей без их замены.

11.7.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Не применяются.

11.7.2. Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не требуется.

11.7.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

В схеме теплоснабжения не предусмотрена организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

11.7.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схемы, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третьей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

11.7.5. Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

11.7.6. Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

11.8. Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности не предусмотрены.

11.9. Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Надёжность системы теплоснабжения определяется как её способность обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией (мощностью) и теплоносителем требуемого качества в течение расчётного периода и противостоять возмущениям, не допуская ситуаций, опасных для потребителей. Предложения настоящего раздела сформированы по результатам оценки фактических показателей надёжности (раздел 11) и направлены на достижение и поддержание нормативного уровня надёжности теплоснабжения в зоне деятельности ООО «Перспектива».

Предложения разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения (утв. приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310), Правилами оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) и СП 124.13330 «Тепловые сети».

Анализ существующего положения показал, что определяющим фактором снижения надёжности является высокий физический износ тепловых сетей: преобладающая часть участков, включённых в реестр мероприятий, введена в эксплуатацию в 1980-е годы и ранее либо имеет фактический срок службы более 25 лет, то есть превышает нормативный. Дополнительными факторами являются наружная и внутренняя коррозия трубопроводов, исчерпание ресурса запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования центральных тепловых пунктов, а также недостаточное резервирование и секционирование отдельных участков, не позволяющее локализовать повреждения без массового ограничения потребителей.

Реализация предложенных мероприятий обеспечивает снижение частоты (интенсивности) и потока отказов участков тепловых сетей, повышение коэффициента готовности и эксплуатационной готовности оборудования, сокращение тепловых потерь и аварийных недоотпусков тепловой энергии. По результатам выполнения программы интегральный показатель надёжности системы теплоснабжения достигает нормативного значения, что позволяет отнести систему к категории «надёжных» в соответствии с приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310.

11.10. Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения

Зона теплоснабжения от источника Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» включает головную магистраль до удалённых потребителей.

В качестве расчётного для зоны теплоснабжения Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» принят сценарий отказа элемента тепловой сети, оказывающего наибольшее влияние на гидравлический режим зоны, -отказ (выход из строя) подкачивающей насосной станции на ЦТП  с потерей её напорной и циркуляционной функции.

Выбор варианта:

ЦТП в нормальном режиме формирует отдельную зону повышенного располагаемого напора и обеспечивает циркуляцию теплоносителя в примыкающем районе, разгружая головную магистраль от источника;

сценарий охватывает одновременно отказ активного элемента (насосного оборудования) и проверку пропускной способности головной магистрали.

Моделирование выполнено методом отказа одиночного элемента: из расчётной гидравлической модели исключается напорная функция ЦТП , после чего рассчитывается установившийся послеаварийный гидравлический режим. Сравнение проводится с исходным режимом.

При отказе ЦТП расход на выводе источника возрастает. Потери напора на наиболее нагруженном участке увеличиваются, а скорость на магистрали возрастает, оставаясь в пределах допустимых для стальных трубопроводов значений.

Перераспределение потоков приводит к значительному снижению располагаемого напора вдоль магистрали

Проверка послеаварийного гидравлического режима по условиям надёжного теплоснабжения выполнена по следующим критериям:

обеспечивается у потребителей располагаемый напор, не ниже требуемого для нормальной работы систем отопления и горячего водоснабжения;

не допускается опорожнение верхних точек системы;

не допускается вскипание теплоносителя в подающем трубопроводе;

не превышается допустимое давление для трубопроводов и оборудования.

Рисунок 11.10.1. Сценарий развития аварии

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансовые потребности определены как суммарный объём капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям в составе каждого из вариантов развития. Оценка выполнена в ценах базового периода на основании сметных расчётов, коммерческих предложений поставщиков оборудования и удельных стоимостных показателей.

Вариант 1 предусматривает децентрализацию теплоснабжения крупнейшей зоны СЦТ-1 с переходом потребителей от центральных тепловых пунктов на вновь сооружаемые блочно-модульные котельные, а также замену основного оборудования источника. Совокупная финансовая потребность по данному варианту оценивается на уровне около 1 950,8 млн рублей, при этом наибольшую долю формирует строительство наиболее мощной блочно-модульной котельной, замещающей крупнейший центральный тепловой пункт зоны.

Вариант 2 предусматривает сохранение централизованного теплоснабжения зоны СЦТ-1 с реконструкцией её магистральных и распределительных тепловых сетей и модернизацией оборудования источника, а также вывод из эксплуатации котельной № 69 (СЦТ-3) с переводом её потребителей на вновь сооружаемые блочно-модульные котельные. Совокупная финансовая потребность по данному варианту оценивается на уровне около 1 257,0 млн рублей и складывается из затрат на реконструкцию сетей и оборудования зоны СЦТ-1, строительства блочно-модульных котельных взамен СЦТ-3 и подключения новых источников к газоснабжению.

Сопоставление вариантов по объёму финансовых потребностей приведено в таблице 12.1.

Таблица 12.1.1. Сопоставление вариантов по объёму финансовых потребностей

| Группа мероприятий | Состав | Потребность, млн руб |
| --- | --- | --- |
| Общие для обоих вариантов | Вывод из эксплуатации мазутной котельной № 69 (СЦТ-3) и строительство блочно-модульных котельных взамен неё; подключение новых источников к газоснабжению | ≈ 965,0 |
| Вариант 1 - зона СЦТ-1 | Полная децентрализация: строительство блочно-модульных котельных взамен центральных тепловых пунктов и замена оборудования источника | ≈ 1 481,6 |
| Вариант 2 - зона СЦТ-1 | Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей и модернизация оборудования источника | ≈ 523,7 |
| ИТОГО Вариант 1 | Общие мероприятия + полная децентрализация зоны СЦТ-1 | ≈ 2 446,6 |
| ИТОГО Вариант 2 | Общие мероприятия + реконструкция сетей зоны СЦТ-1 | ≈ 1 488,7 |

Вариант 2 характеризуется существенно меньшей суммарной потребностью в инвестициях; Вариант 1 требует большего объёма вложений, но обеспечивает наибольший энергетический эффект в зоне СЦТ-1 за счёт устранения протяжённых сетей с высоким уровнем потерь. Замещение мазутной котельной № 69 газовыми источниками предусмотрено в обоих вариантах и является их общим положительным эффектом.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В качестве возможных источников финансирования капитальных вложений рассмотрены: собственные средства теплоснабжающих организаций (амортизационные отчисления и нормативная прибыль в составе тарифа), привлечённые (заёмные) средства кредитных организаций, средства бюджетов соответствующих уровней, а также плата за технологическое присоединение. Выбор источника финансирования имеет определяющее значение, поскольку именно он формирует величину инвестиционной составляющей в тарифе и, соответственно, ценовые последствия для потребителей.

Общие для обоих вариантов мероприятия - строительство блочно-модульных котельных взамен мазутной котельной № 69 и подключение к газоснабжению - предлагается финансировать преимущественно за счёт бюджетных средств, что не создаёт инвестиционной нагрузки на тариф. Для Варианта 1 строительство блочно-модульных котельных зоны СЦТ-1 также предлагается осуществлять за счёт бюджетных средств: при бюджетном финансировании капитальная составляющая в тариф не включается, что позволяет реализовать мероприятия без дополнительной нагрузки на потребителей; недостатком является потребность в значительном единовременном объёме бюджетного финансирования (наибольшем среди вариантов).

Для Варианта 2 реконструкция тепловых сетей и модернизация оборудования зоны СЦТ-1 предусматриваются преимущественно за счёт заёмных средств с возмещением через тариф - посредством амортизации переоценённых основных фондов и нормативной прибыли; отдельный участок тепловой сети может быть профинансирован за счёт средств бюджета. Привлечение заёмных средств обеспечивает реализуемость мероприятий при меньшем объёме совокупных вложений и ограниченных бюджетных возможностях, однако формирует инвестиционную составляющую в тарифе зоны СЦТ-1.

Сводные предложения по источникам инвестиций по вариантам приведены в таблице 12.2.1

Таблица 12.2.1. Сводные предложения по источникам инвестиций по вариантам

| Источник инвестиций | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные средства | Общие мероприятия (БМК взамен № 69) и БМК зоны СЦТ-1 | Общие мероприятия (БМК взамен № 69); отдельный участок сети |
| Заёмные средства (кредит) | Не требуются при бюджетной схеме | Основной источник по зоне СЦТ-1 (реконструкция сетей) |
| Собственные (амортизация, прибыль) | Возмещение в составе тарифа | Возмещение заёмных средств через тариф |
| Плата за присоединение | Не предусмотрена | Не предусмотрена |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчёты экономической эффективности инвестиций выполнены на основе общепринятых принципов оценки эффективности вложений в системы теплоснабжения, применимых независимо от технических, технологических, финансовых, отраслевых и региональных особенностей проектов. Базовыми принципами оценки являются:

сопоставимость условий сравнения различных проектов, прежде всего их энергетическая сопоставимость;

рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчётного периода);

моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расходование за расчётный период;

принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

учёт фактора времени.

В соответствии с указанными принципами эффективность инвестиций оценивалась на основании тарифно-балансовых моделей, охватывающих весь расчётный период, с моделированием денежных потоков (капитальных вложений, эксплуатационных затрат, экономии топливно-энергетических ресурсов, возврата и обслуживания заёмных средств) и приведением их к сопоставимому виду с учётом фактора времени (дисконтирования по стоимости капитала на уровне ставки привлечения заёмных средств).

Результаты расчётов показывают, что экономический эффект мероприятий, формируемый преимущественно за счёт экономии топлива вследствие снижения тепловых потерь, не обеспечивает коммерческой окупаемости капитальных вложений в пределах нормативного срока службы оборудования: простой срок окупаемости измеряется десятилетиями, а чистый дисконтированный доход при принятой стоимости капитала отрицателен. Это означает, что рассматриваемые мероприятия не являются коммерчески эффективными исключительно за счёт энергосбережения, а их обоснование носит преимущественно надёжностный и инфраструктурный характер - обновление изношенных основных фондов, повышение надёжности и качества теплоснабжения, снижение аварийности и сверхнормативных потерь теплоносителя. С учётом этого приоритетным критерием выбора варианта становятся не показатели коммерческой эффективности, а ценовые (тарифные) последствия для потребителей.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия реализации мероприятий рассчитаны на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по всем теплоснабжающим организациям городского округа. Расчёты показали, что величина тарифных последствий определяется составом мероприятий, видом используемого топлива и, в решающей степени, схемой финансирования капитальных вложений.

Для крупнейшей зоны СЦТ-1 (ООО «Перспектива») тарифные последствия наиболее чувствительны к способу финансирования. При финансировании за счёт бюджетных средств капитальная составляющая в тариф не включается, и рост тарифа ограничивается влиянием эксплуатационных затрат и индексации, оставаясь в социально приемлемых границах. При финансировании за счёт заёмных средств в тариф включается инвестиционная составляющая (возврат кредита, проценты и амортизация переоценённых фондов), что приводит к существенному, многократному росту платы потребителей в первые годы эксплуатации и является социально неприемлемым.

Для теплоснабжающих организаций, не затрагиваемых мероприятиями развития (ООО «АкваСтрой», СЦТ-2, и ООО «Энергосервисная компания», СЦТ-4), тариф изменяется исключительно вследствие индексации утверждённых эксплуатационных затрат и не несёт инвестиционной нагрузки; его рост носит плавный и предсказуемый характер.

Для котельной № 69 (ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны Российской Федерации, СЦТ-3) определяющим фактором тарифа выступает использование в качестве основного топлива мазута - одного из наиболее дорогих видов котельного топлива с повышенными прогнозными индексами удорожания. В сохраняющем систему в неизменном виде сценарии (простая индексация) тариф данного источника является одним из наиболее высоких в городском округе и растёт опережающими темпами. Замещение мазутной котельной газовыми блочно-модульными источниками предусмотрено в обоих вариантах развития и составляет их общий положительный эффект: перевод потребителей зоны СЦТ-3 на природный газ снижает топливную составляющую себестоимости и ограничивает рост тарифа по сравнению с сохранением мазутной котельной.

Обобщая результаты, замещение мазутной котельной № 69 газовыми источниками является общим благоприятным эффектом обоих вариантов; различие вариантов по тарифным последствиям формируется в зоне СЦТ-1 и определяется как составом мероприятий, так и схемой их финансирования. По критерию минимизации ценовых (тарифных) последствий для потребителей приоритетным является Вариант 1, реализуемый за счёт бюджетных средств: он обеспечивает наибольшее снижение тепловых потерь в крупнейшей зоне и не возлагает на потребителей бремя возврата капитальных вложений, однако требует существенно большего объёма бюджетного финансирования. Реализация мероприятий за счёт заёмных средств во всех случаях приводит к существенному росту тарифа за счёт инвестиционной составляющей и допустима лишь при отсутствии возможности бюджетного финансирования.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

13.1. Общие положения

Разработка Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнена в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения рассчитаны с учетом факта за 2025 г.

13.3. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации в таблице 13.3.1.

13.4. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 13.4.1.

13.5. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных) представлены в таблице 13.5.1.

13.6. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения представлены в таблице 13.6.1.

13.7. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения представлены в таблице 13.7.1.

13.8. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Таблица 13.3.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (П48.1.МУ)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | 174,950 | 174,950 | 174,950 | 174,950 | 174,950 | 174,950 | 174,950 |
| Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 45,9904 | 45,9904 | 47,5904 | 47,5904 | 47,5904 | 47,5904 | 47,5904 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 31,3062 | 31,3062 | 32,5062 | 32,5062 | 32,5062 | 32,5062 | 32,5062 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 19,5758 | 19,5758 | 20,7758 | 20,7758 | 20,7758 | 20,7758 | 20,7758 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 11,7304 | 11,7304 | 11,7304 | 11,7304 | 11,7304 | 11,7304 | 11,7304 |
| в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал/ч | 14,6842 | 14,6842 | 15,0842 | 15,0842 | 15,0842 | 15,0842 | 15,0842 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 13,7566 | 13,7566 | 14,1566 | 14,1566 | 14,1566 | 14,1566 | 14,1566 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,9276 | 0,9276 | 0,9276 | 0,9276 | 0,9276 | 0,9276 | 0,9276 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 114,412 | 114,412 | 119,333 | 119,333 | 119,333 | 119,333 | 119,333 |
| в жилищном фонде | тыс. Гкал | 63,487 | 63,487 | 66,947 | 66,947 | 66,947 | 66,947 | 66,947 |
| для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 56,437 | 56,437 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 | 59,897 |
| для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
| в общественно-деловом фонде, в том числе: | тыс. Гкал | 50,925 | 50,925 | 52,386 | 52,386 | 52,386 | 52,386 | 52,386 |
| для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 50,239 | 50,239 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 |
| для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | 0,000179 | 0,000179 | 0,000186 | 0,000186 | 0,000186 | 0,000186 | 0,000186 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | 0,322592 | 0,322592 | 0,342367 | 0,342367 | 0,342367 | 0,342367 | 0,342367 |
| Градус-сутки отопительного периода | °С·сут | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/(°С·сут) | 0,000066 | 0,000066 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 |
| Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м² | 0,000131 | 0,000131 | 0,000134 | 0,000134 | 0,000134 | 0,000134 | 0,000134 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м²/(°С·сут) | 0,000091 | 0,000091 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,048 | 0,048 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 58,323 | 58,323 | 61,898 | 61,898 | 61,898 | 61,898 | 61,898 |

Таблица 13.4.1. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения в зоне деятельность ЕТО №01 ООО «Перспектива»(П48.3 МУ)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 111,02 | 91,96 | 82,91 | 86,51 | 86,51 | 86,51 | 86,51 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 170,06 | 158,18 | 156,01 | 170,06 | 170,06 | 170,06 | 170,06 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2032,61 | 1683,69 | 1517,94 | 1583,90 | 1583,90 | 1583,90 | 1583,90 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Таблица 13.5.1. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельных (П48.3 МУ)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 72,39 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 106,41 | 106,41 | 106,41 | 106,41 | 106,41 | 106,41 | 106,41 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 882,25 | 882,26 | 882,26 | 882,26 | 882,26 | 882,26 | 882,26 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 36,32 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 128,58 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1365,12 | 1365,12 | 1365,12 | 1365,12 | 1365,12 | 1365,12 | 1365,12 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 68,27 | 68,27 | 68,27 | 68,27 | 68,27 | 68,27 | 68,27 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1180,51 | 1180,51 | 1180,51 | 1180,51 | 1180,51 | 1180,51 | 1180,51 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Таблица 13.6.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (П48.4МУ)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 25,420 | 25,420 | 25,420 | 25,420 | 25,420 | 25,420 | 25,420 |
| магистральных | км | 6,446 | 6,446 | 6,446 | 6,446 | 6,446 | 6,446 | 6,446 |
| распределительных | км | 18,974 | 18,974 | 18,974 | 18,974 | 18,974 | 18,974 | 18,974 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 |
| магистральных | тыс. м² | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 5,378 |
| распределительных | тыс. м² | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 | 36,330 |
| Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 271,151 | 271,151 | 271,151 | 271,151 | 271,151 | 271,151 | 271,151 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 45,808 | 30,353 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 41,261 | 33,006 | 25,690 | 24,620 | 24,620 | 24,620 | 24,620 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии | Гкал/м | 4,367 | 3,618 | 3,262 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| магистральных | ед./м/год | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| распределительных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей по открытой схеме ГВС | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный расход теплоносителя | тонн/ч | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 | 57,021 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу ТЭ | тонн/Гкал | 0,514 | 0,620 | 0,688 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 | 15,551 |
| Расход электрической энергии на передачу ТЭ | млн. кВт-ч | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу ТЭ | кВт-ч/Гкал | 7,845 | 9,471 | 10,505 | 10,068 | 10,068 | 10,068 | 10,068 |
| Котельная, ул. 1 Мая, 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| магистральных | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| распределительных | км | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| магистральных | тыс. м² | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| распределительных | тыс. м² | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 354,583 | 354,583 | 354,583 | 354,583 | 354,583 | 354,583 | 354,583 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 26,419 | 26,419 | 26,419 | 26,419 | 26,419 | 26,419 | 26,419 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии | Гкал/м | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| магистральных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| распределительных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей по открытой схеме ГВС | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный расход теплоносителя | тонн/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу ТЭ | тонн/Гкал | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Расход электрической энергии на передачу ТЭ | млн. кВт-ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу ТЭ | кВт-ч/Гкал | 21,420 | 21,419 | 21,419 | 21,419 | 21,419 | 21,419 | 21,419 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 46,230 | 46,230 | 46,230 | 46,230 | 46,230 | 46,230 | 46,230 |
| магистральных | км | 7,174 | 7,174 | 7,174 | 7,174 | 7,174 | 7,174 | 7,174 |
| распределительных | км | 39,056 | 39,056 | 39,056 | 39,056 | 39,056 | 39,056 | 39,056 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 11,474 | 11,474 | 11,474 | 11,474 | 11,474 | 11,474 | 11,474 |
| магистральных | тыс. м² | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |
| распределительных | тыс. м² | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 | 8,332 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 |
| Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 1307,526 | 1307,526 | 1307,526 | 1307,526 | 1307,526 | 1307,526 | 1307,526 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 13,868 | 13,868 | 13,868 | 13,868 | 13,868 | 13,868 | 13,868 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,036 | 23,036 | 23,036 | 23,036 | 23,036 | 23,036 | 23,036 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии | Гкал/м | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| магистральных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| распределительных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей по открытой схеме ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный расход теплоносителя | тонн/ч | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 | 25,933 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу ТЭ | тонн/Гкал | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 |
| Расход электрической энергии на передачу ТЭ | млн. кВт-ч | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу ТЭ | кВт-ч/Гкал | 28,595 | 28,595 | 28,595 | 28,595 | 28,595 | 28,595 | 28,595 |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| магистральных | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| распределительных | км | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| магистральных | тыс. м² | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| распределительных | тыс. м² | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 47,801 | 47,801 | 47,801 | 47,801 | 47,801 | 47,801 | 47,801 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии | Гкал/м | 15,573 | 15,573 | 15,573 | 15,573 | 15,573 | 15,573 | 15,573 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| магистральных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| распределительных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей по открытой схеме ГВС | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный расход теплоносителя | тонн/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу ТЭ | тонн/Гкал | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Расход электрической энергии на передачу ТЭ | млн. кВт-ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу ТЭ | кВт-ч/Гкал | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |

Таблица 13.7.1. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Перспектива» (П48.5МУ)

| N | Показатель | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн руб | 95,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн руб | 95,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 100% | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн руб | 56,150 | 82,607 | 71,289 | 71,289 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн руб | 56,150 | 82,607 | 71,289 | 71,289 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн руб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Всего накопленным итогом (по закрытой схеме) | млн руб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме ГВС | % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн руб | 151,269 | 82,607 | 71,289 | 71,289 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн руб | 151,269 | 233,877 | 305,166 | 376,455 | 376,455 | 376,455 |
| 11 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства (заёмные, возмещение через тариф) | млн руб | 151,269 | 72,229 | 71,289 | 71,289 | 0,000 | 0,000 |
| 11.2 | Средства за счёт присоединения потребителей | млн руб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.3 | Средства бюджетов (администрация ГО) | млн руб | 0,000 | 10,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Тариф на производство тепловой энергии (без инвест. составляющей) | руб./Гкал | 2 748 | 2 924 | 3 076 | 3 237 | 3 408 | 4 439 |
| 13 | Тариф на передачу / инвестиционная составляющая (реконструкция сетей) | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Конечный тариф для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 2 748 | 2 924 | 3 076 | 3 237 | 3 408 | 4 439 |
| 15 | Конечный тариф для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 3 298 | 3 509 | 3 691 | 3 884 | 4 090 | 5 327 |
| 16 | Индикатор изменения конечного тарифа | % | - | 6,4% | 5,2% | 5,2% | 5,3% | 30,2% |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

городской округ отнесено к ценовой зоне теплоснабжения и находится в переходном периоде к установлению цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) в рамках предельного уровня цены. В связи с этим ценообразование осуществляется по нерегулируемым ценам, а тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в настоящей схеме теплоснабжения не разрабатываются (отсутствуют).

14.2. Ценовые (тарифные) последствия

14.2.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия Котельной и МКЭУ ООО «Перспектива» представлена в таблице 14.2.2.1.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия Котельной, ул. 1 Мая, 19а представлена в таблице 14.2.2.2.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия Котельной № 69 ПУ № 10/1 представлена в таблице 14.2.2.3.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия Котельной №1, ул. Шахтерская, 7 представлена в таблице 14.2.2.4.

14.2.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №01 ООО «Перспектива» представлена в таблице 14.2.2.1.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №02 ООО «Аквастрой» представлена в таблице 14.2.2.2.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №03 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» представлена в таблице 14.2.2.3.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №04 ООО «ЭСК» представлена в таблице 14.2.2.4.

14.2.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения выполнена на основании тарифно-балансовых моделей, разработанных для всех теплоснабжающих организаций Карабашского городского округа. Для каждой единой теплоснабжающей организации построена модель формирования необходимой валовой выручки и одноставочного тарифа на тепловую энергию с учётом структуры эксплуатационных затрат, состава предусмотренных вариантами развития мероприятий и принятой схемы их финансирования. Базой расчётов послужили утверждённые на регулируемый период показатели; перспективные значения определены индексацией по прогнозным индексам-дефляторам на топливно-энергетические ресурсы и общей инфляции. Результаты по каждой организации приведены ниже.

Поскольку организации существенно различаются по составу затрагивающих их мероприятий, виду используемого топлива и схеме финансирования капитальных вложений, тарифные последствия для них носят дифференцированный характер. У одних источников плата потребителей изменяется исключительно вследствие индексации, у других - определяется инвестиционной составляющей или особенностями топливного баланса.

ООО «Перспектива» (централизованная система теплоснабжения СЦТ-1).

Зона данной организации является крупнейшей в городском округе, и именно для неё рассмотрены варианты перспективного развития - децентрализация теплоснабжения с переходом потребителей на блочно-модульные котельные либо реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей. Тарифные последствия для потребителей этой зоны определяются прежде всего выбранным вариантом и схемой финансирования капитальных вложений. При реализации мероприятий за счёт заёмных средств в тариф включается инвестиционная составляющая - возврат привлечённых средств, проценты за пользование кредитом и амортизация переоценённых основных фондов, что приводит к заметному росту платы потребителей. При финансировании за счёт бюджетных средств капитальная составляющая в тариф не включается, и рост ограничивается влиянием эксплуатационных затрат и индексации. В сценарии, не предусматривающем реализацию проектов (простая индексация утверждённой базы), тариф возрастает умеренно, отражая удорожание топлива и инфляцию. Таким образом, для данной зоны величина тарифных последствий наиболее чувствительна к способу финансирования: бюджетная схема удерживает рост в социально приемлемых границах, тогда как привлечение заёмных средств делает его существенным.

ООО «АкваСтрой» (котельная по ул. 1 Мая, 19а, СЦТ-2).

Для данной организации мероприятия по развитию не предусмотрены - система теплоснабжения сохраняется в неизменном виде. Соответственно, тариф изменяется исключительно вследствие индексации утверждённых эксплуатационных затрат и не несёт инвестиционной нагрузки. Особенностью источника является малая присоединённая нагрузка котельной, что обуславливает повышенную удельную себестоимость тепловой энергии и, как следствие, относительно высокий уровень тарифа. Организация применяет упрощённую систему налогообложения, поэтому налог на добавленную стоимость к тарифу не предъявляется. В перспективе тариф плавно возрастает темпами, соответствующими прогнозному удорожанию топливно-энергетических ресурсов и общей инфляции, без скачкообразных изменений.

ООО «Энергосервисная компания» (котельная по ул. Шахтёрская, 7, СЦТ-4).

Как и для предыдущей организации, мероприятия по развитию не предусмотрены, и тарифные последствия определяются только индексацией утверждённой базы затрат, без инвестиционной составляющей. Уровень и динамика тарифа формируются структурой эксплуатационных расходов и прогнозным удорожанием топливно-энергетических ресурсов. Рост тарифа носит плавный и предсказуемый характер и не выходит за рамки, определяемые индексами-дефляторами; дополнительной нагрузки на потребителей, связанной с капитальными вложениями, не возникает.

ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 69, СЦТ-3).

Существенной особенностью данного источника является использование в качестве основного топлива мазута. Мазут относится к наиболее дорогим видам котельного топлива, а прогнозные индексы его удорожания выше, чем у природного газа. Вследствие этого тариф котельной № 69 является одним из наиболее высоких в городском округе, а его перспективная динамика - наиболее напряжённой: даже при сохранении системы в неизменном виде, то есть в условиях простой индексации, тариф возрастает опережающими темпами, определяемыми главным образом удорожанием мазута. Указанное обстоятельство формирует самостоятельный фактор тарифных последствий, не связанный с инвестициями, и одновременно служит технико-экономическим аргументом в пользу мероприятий по переводу потребителей данной зоны на источники, использующие природный газ. Замещение мазутной котельной газовыми блочно-модульными источниками, рассматриваемое в составе одного из вариантов развития, способно снизить топливную составляющую себестоимости и тем самым ограничить рост тарифа, однако требует капитальных вложений и связанной с ними инвестиционной составляющей, влияние которой на тариф зависит от схемы финансирования.

Таблица 14.2.2.1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №01 ООО «Перспектива»(П47.2МУ)

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Число часов использования УЭМ | час/год | 4961,75 | 5328,17 | - | - | - | - |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии, всего | тыс кВт-ч | 99235,00 | 106563,49 | - | - | - | - |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс кВт-ч | 93156,50 | 100034,05 | - | - | - | - |
| Собственные нужды, всего | тыс кВт-ч | 6078,50 | 6529,44 | - | - | - | - |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию | кг у.т/кВт-ч | 192,84 | 192,84 | - | - | - | - |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 |
| Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 |
| Расчётная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) УТМ | Гкал/ч | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 |
| Число часов использования УТМ | час/год | 2020,00 | 1804,00 | 1804,00 | 1804,00 | 1804,00 | 1804,00 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего | тыс. Гкал | 89,30 | 89,30 | 89,30 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| то же, % | % | 4,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 68,98 | 68,98 | 68,98 | 68,98 | 68,98 | 68,98 |
| Потери при передаче | тыс. Гкал | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 |
| то же, % | % | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 | 153,59 |
| УРУТ на отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 169,49 | 169,49 | 169,49 | 169,49 | 169,49 | 169,49 |
| Расход топлива, всего | тыс. т у.т. | 14,38 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| природный газ | тыс. т у.т. | 14,38 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./т у.т. | 6892,00 | 7923,00 | 8240,00 | 8817,00 | 9434,00 | 13232,00 |
| природный газ | руб./т у.т. | 6892,00 | 7923,00 | 8240,00 | 8817,00 | 9434,00 | 13232,00 |
| Расчёт НВВ (на отпуск тепловой энергии, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 131362,03 | 142102,52 | 151112,65 | 160714,27 | 170947,13 | 233171,97 |
| Услуги сторонних организаций (ремонт, водоснабжение) | тыс. руб. | 13283,30 | 13815,03 | 14367,63 | 14942,34 | 15540,03 | 18906,83 |
| Вспомогательные материалы и вода на технол. цели | тыс. руб. | 10556,58 | 10980,82 | 11420,05 | 11876,85 | 12351,93 | 15028,01 |
| Энергия со стороны (электроэнергия) | тыс. руб. | 8431,25 | 9198,49 | 9649,22 | 10122,03 | 10618,01 | 13487,16 |
| Топливо | тыс. руб. | 99090,90 | 108108,17 | 115675,74 | 123773,05 | 132437,16 | 185749,97 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 23335,30 | 24268,71 | 25239,46 | 26249,04 | 27299,00 | 33213,41 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 7000,59 | 7280,61 | 7571,84 | 7874,71 | 8189,70 | 9964,02 |
| Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 23247,56 | 23247,56 | 23247,56 | 23247,56 | 23247,56 | 23247,56 |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (налоги, страхование, банк, займы, корректировка) | тыс. руб. | 321,14 | 333,99 | 347,35 | 361,24 | 375,69 | 457,08 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 185266,62 | 197233,39 | 207518,85 | 218446,82 | 230059,08 | 300054,04 |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. | 185266,62 | 197233,39 | 207518,85 | 218446,82 | 230059,08 | 300054,04 |
| Прибыль | тыс. руб. | 4308,79 | 4481,14 | 4660,39 | 4846,80 | 5040,67 | 6132,75 |
| НВВ (без инвестиционной составляющей) | тыс. руб. | 189575,41 | 201714,53 | 212179,24 | 223293,62 | 235099,76 | 306186,79 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2748,27 | 2924,25 | 3075,95 | 3237,08 | 3408,23 | 4438,78 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 189575,41 | 201714,53 | 212179,24 | 223293,62 | 235099,76 | 306186,79 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2748,27 | 2924,25 | 3075,95 | 3237,08 | 3408,23 | 4438,78 |
| Тариф с инвестиционной составляющей, с НДС | руб./Гкал | 3297,92 | 3509,10 | 3691,14 | 3884,49 | 4089,88 | 5326,53 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в инвестициях | тыс. руб. | 151269,46 | 82607,15 | 71289,06 | 71289,06 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопленным итогом | тыс. руб. | 151269,46 | 233876,61 | 305165,67 | 376454,73 | 376454,73 | 376454,73 |
| Собственные источники (амортизация по проекту) | тыс. руб. | 0,00 | 6333,80 | 6333,80 | 6333,80 | 6333,80 | 6333,80 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлечённые средства, всего | тыс. руб. | 151269,50 | 82607,20 | 71289,10 | 71289,10 | 0,00 | 0,00 |
| кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | 151269,46 | 72228,85 | 71289,06 | 71289,06 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0,00 | 10378,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | 151269,46 | 223498,31 | 294787,37 | 366076,43 | 366076,43 | 366076,43 |
| Всего выплаты по кредиту и процентам | тыс. руб. | 0,00 | 27412,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14.2.2.2. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №02 ООО «Аквастрой»(П47.3МУ)

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 72,4% | 72,4% | 72,4% | 72,4% | 72,4% | 72,4% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| То же в % | % | 29,2% | 29,2% | 29,2% | 29,2% | 29,2% | 29,2% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 64,2% | 64,2% | 64,2% | 64,2% | 64,2% | 64,2% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 673,3 | 700,3 | 728,3 | 757,4 | 787,7 | 958,4 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 673,3 | 700,3 | 728,3 | 757,4 | 787,7 | 958,4 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 1 010,0 | 1 050,4 | 1 092,4 | 1 136,1 | 1 181,6 | 1 437,6 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 1 010,0 | 1 050,4 | 1 092,4 | 1 136,1 | 1 181,6 | 1 437,6 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1 375,0 | 1 430,0 | 1 487,2 | 1 546,7 | 1 608,6 | 1 957,1 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 398,5 | 418,4 | 439,3 | 461,3 | 484,3 | 618,1 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 398,5 | 418,4 | 439,3 | 461,3 | 484,3 | 618,1 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 265,1 | 275,7 | 286,8 | 298,2 | 310,2 | 377,4 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 79,5 | 82,7 | 86,0 | 89,5 | 93,1 | 113,2 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 5,2 |
| арендная плата | тыс. руб. | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 5,2 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 3 805,1 | 3 961,3 | 4 123,9 | 4 293,3 | 4 469,6 | 5 466,9 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 3 805,1 | 3 961,3 | 4 123,9 | 4 293,3 | 4 469,6 | 5 466,9 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 121,5 | 126,4 | 131,4 | 136,7 | 142,1 | 172,9 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 121,5 | 126,4 | 131,4 | 136,7 | 142,1 | 172,9 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -428,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3 497,8 | 4 087,7 | 4 255,4 | 4 430,0 | 4 611,8 | 5 639,8 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 5 478 | 6 402 | 6 665 | 6 938 | 7 223 | 8 833 |

Таблица 14.2.2.3. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №03 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (П47.3МУ)

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 81,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| ГВС | Гкал/ч | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| То же в % | % | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 55,75 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,8% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 21017,7 | 21864,6 | 22739,2 | 23648,7 | 24594,7 | 29923,2 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 14841,6 | 15435,3 | 16052,7 | 16694,8 | 17362,6 | 21124,3 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 6176,07 | 6429,29 | 6686,46 | 6953,92 | 7232,08 | 8798,93 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 8,24 | 8,5696 | 8,91238 | 9,26888 | 9,63963 | 11,7281 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 8,24 | 8,5696 | 8,91238 | 9,26888 | 9,63963 | 11,7281 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 269486 | 294009 | 314590 | 336611 | 360174 | 505162 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 13536,7 | 14768,5 | 15492,2 | 16251,3 | 17047,6 | 21654,1 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 13536,7 | 14768,5 | 15492,2 | 16251,3 | 17047,6 | 21654,1 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 28391,3 | 29526,9 | 30708 | 31936,3 | 33213,7 | 40409,6 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8574,16 | 8917,13 | 9273,81 | 9644,76 | 10030,6 | 12203,7 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 88,85 | 92,404 | 96,1002 | 99,9442 | 103,942 | 126,461 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 75,6 | 78,624 | 81,769 | 85,0397 | 88,4413 | 107,602 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 13,25 | 13,78 | 14,3312 | 14,9044 | 15,5006 | 18,8589 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 341103 | 369187 | 392908 | 418201 | 445174 | 609491 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 341103 | 369187 | 392908 | 418201 | 445174 | 609491 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -69800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 271303 | 369187 | 392908 | 418201 | 445174 | 609491 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 4866,81 | 6622,72 | 7048,24 | 7501,97 | 7985,82 | 10933,5 |

Таблица 14.2.2.4. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации в зоне действия ЕТО №04 ООО «ЭСК»(П47.3МУ)

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 13,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 93,94% | 93,94% | 93,94% | 93,94% | 93,94% | 93,94% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 93,94% | 93,94% | 93,94% | 93,94% | 93,94% | 93,94% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 443,39 | 461,12 | 479,57 | 498,75 | 518,70 | 631,08 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 381,09 | 396,33 | 412,18 | 428,67 | 445,82 | 542,41 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 62,30 | 64,79 | 67,38 | 70,08 | 72,88 | 88,67 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 571,63 | 594,50 | 618,28 | 643,01 | 668,73 | 813,61 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 571,63 | 594,50 | 618,28 | 643,01 | 668,73 | 813,61 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 3381,74 | 3517,01 | 3657,69 | 3804,00 | 3956,16 | 4813,27 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 635,58 | 667,36 | 700,73 | 735,76 | 772,55 | 985,99 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 635,58 | 667,36 | 700,73 | 735,76 | 772,55 | 985,99 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 776,10 | 807,14 | 839,43 | 873,01 | 907,93 | 1104,63 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 232,83 | 242,14 | 251,83 | 261,90 | 272,38 | 331,39 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1460,69 | 1460,69 | 1460,69 | 1460,69 | 1460,69 | 1460,69 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 545,32 | 567,13 | 589,82 | 613,41 | 637,95 | 776,16 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 545,32 | 567,13 | 589,82 | 613,41 | 637,95 | 776,16 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 545,32 | 567,13 | 589,82 | 613,41 | 637,95 | 776,16 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 8047,28 | 8317,10 | 8598,03 | 8890,53 | 9195,08 | 10916,83 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 8047,28 | 8317,10 | 8598,03 | 8890,53 | 9195,08 | 10916,83 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 233,28 | 242,61 | 252,32 | 262,41 | 272,90 | 332,03 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 233,28 | 242,61 | 252,32 | 262,41 | 272,90 | 332,03 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 8917,56 | 8559,71 | 8850,35 | 9152,94 | 9467,99 | 11248,86 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3538,80 | 3396,79 | 3512,13 | 3632,20 | 3757,23 | 4463,94 |

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, и уточненные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утверждённых зон деятельности ЕТО представлен в 15.1.1.

15.2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения МО сформирован в соответствии с требованиями главы 15 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Методических указаний Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» представлен в таблице 15.2.1.

15.3. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице 15.3.1.

15.4. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 15.4.1.

15.5. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не поступали

15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На рисунке 15.6.1 представлены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) городского округа по состоянию на 2025 год.

Таблица 15.1.1. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утверждённых зон деятельности ЕТО (П49.2 МУ)

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ООО «Перспектива» | Источник тепловой энергии, Тепловые сети, ЦТП | 01 | ООО «Перспектива» | Границы системы теплоснабжения сохраняются относительно предшествующей схемы. | Нет |
| 2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | ООО «Аквастрой» | Котельная, тепловые сети | 02 | ООО «Аквастрой» | Границы системы теплоснабжения сохраняются относительно предшествующей схемы. | Нет |
| 3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная, тепловые сети, ТП | 03 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Границы системы теплоснабжения сохраняются относительно предшествующей схемы. | Нет |
| 4 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | ООО "Энергосервисная компания" | Котельная, тепловые сети | 04 | ООО "Энергосервисная компания" | Границы системы теплоснабжения сохраняются относительно предшествующей схемы. | Нет |

Таблица 15.2.1. Реестр систем теплоснабжения

| № системы | Наименование системы теплоснабжения | Источник(и) тепловой энергии | Вид источника | Топливо | Способ присоединения системы ГВС | Территория обслуживания (расчётный элемент территориального деления) | № зоны деятельности ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Природный газ | Закрытая | в г. Карабаш по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых, ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса | 01 | ООО «Перспектива» |
| 2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | Котельная | Природный газ | Закрытая | Ул. 1 Мая, Ударная, Крупской в г. Карабаш | 02 | ООО «Аквастрой» |
| 3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | Котельная | Мазут | Закрытая | Ул. Клубная, Лесная, Первомайская, Садовая, Пионерская в г. Карабаш | 03 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Министерства обороны Российской Федерации |
| 4 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | Котельная | Природный газ | Закрытая | Ул. Металлургов, Шахтерская в г. Карабаш | 04 | ООО "Энергосервисная компания" |

Таблица 15.3.1. Утверждённые ЕТО в системах теплоснабжения (П49.1МУ)

| № системы | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утверждённая ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ООО «Перспектива» | Источник тепловой энергии, Тепловые сети, ЦТП, насосные станции | 01 | ООО «Перспектива» | Соответствие критериям п. 11 Правил организации теплоснабжения, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | ООО «Аквастрой» | Распределительные тепловые сети от границы балансовой принадлежности котельной до потребителей, котельная | 02 | ООО «Аквастрой» | Соответствие критериям п. 11 Правил организации теплоснабжения, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Министерства обороны Российской Федерации | Распределительные тепловые сети от границы балансовой принадлежности котельной до потребителей, котельная | 03 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Министерства обороны Российской Федерации | Соответствие критериям п. 11 Правил организации теплоснабжения, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | ООО "Энергосервисная компания" | Распределительные тепловые сети от границы балансовой принадлежности котельной до потребителей, котельная | 04 | ООО "Энергосервисная компания" | Соответствие критериям п. 11 Правил организации теплоснабжения, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |

Таблица 15.4.1. Сравнительный анализ критериев определения ЕТО(П49.3МУ)

| № системы | Источник тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | ТСО | Размер собственного капитала, млн. руб. | Объекты в обслуживании | Вид имущественного права | Ёмкость тепловых сетей, куб.м. | Подача заявки на статус ЕТО | № зоны деятельности | Утверждённая ЕТО | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | 54,620 | ООО «Перспектива» | 32000,00 | Тепловые сети, ЦТП, насосные станции | Собственность | 9850,92 | - | 01 | ООО «Перспектива» | Соответствие критериям п. 11 Правил организации теплоснабжения, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная, ул. 1 Мая, 19а | 1,130 | ООО «Аквастрой» | 15,3 | Котельная № 1, сети при ней | Собственность | 110,63 | - | 02 | ООО «Аквастрой» | Соответствие критериям п. 11 Правил организации теплоснабжения, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная № 69 ПУ № 10/1 | 44,100 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Министерства обороны Российской Федерации | нд | Котельная № 2, сети при ней | Собственность | 11474,02 | - | 03 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Министерства обороны Российской Федерации | Соответствие критериям п. 11 Правил организации теплоснабжения, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | 1,806 | ООО "Энергосервисная компания" | 674,5 | Котельная № 3, сети при ней | Собственность | 27,39 | - | 04 | ООО "Энергосервисная компания" | Соответствие критериям п. 11 Правил организации теплоснабжения, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808 |

Рисунок 15.6.1. Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) городского округа по состоянию на 2025 год.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

Первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

Вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 - источники);

Третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

Четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, с НДС, представлен в таблице 16.1.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 - тепловые сети);

третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации с НДС, представлен в таблице 16.2. Мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки будут реализованы только в случае фактической застройки перспективных площадок, а также при обращении застройщиков за технологическим присоединением к тепловым сетям. В иных случаях реализация этих мероприятий не потребуется.

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Не предусмотрены.

Таблица 16.1 Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС(П50.1МУ)

| Шифр проекта | Наименование проекта (группы, подгруппы) | Стоимость, млн руб. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.00.000 | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы 001.01 «Источники теплоснабжения» | 1207,63 | 95,12 | 965,01 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего стоимость группы 001.01 накопленным итогом |  | 95,12 | 1060,13 | 1207,63 | 1207,63 | 1207,63 | 1207,63 | 1207,63 | 1207,63 | 1207,63 | 1207,63 |  |
| 001.01.01.000 | Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы 001.01.01 | 1112,51 | 0,00 | 965,01 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 001.01.01.001 | Строительство БМК-10,50 | 309,75 |  | 309,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Строительство БМК-4,50 | 132,75 |  | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.003 | Строительство БМК-16.00 | 472,01 |  | 472,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.004 | Строительство БМК-5.00 | 147,50 |  |  | 147,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.005 | Подключение СЦТ к газоснабжению | 50,50 |  | 50,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы 001.01.04 | 95,12 | 95,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.001 | Замена коленчатого вала ГПУ на модернизированный | 95,12 | 95,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16.2. Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации с НДС(П50.1МУ)

| Шифр проекта | Наименование проекта (группы, подгруппы) | Стоимость, млн руб. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего стоимость группы 001.02 «Тепловые сети и сооружения» | 281,34 | 56,15 | 153,90 | 71,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы 001.02 накопленным итогом |  | 56,15 | 210,05 | 281,34 | 281,34 | 281,34 | 281,34 | 281,34 | 281,34 | 281,34 | 281,34 |
| 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость подгруппы 001.02.03 | 281,34 | 56,15 | 153,90 | 71,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.001 | Реконструкция участка Сооружения-теплотрасса протяженностью 7590 м от ТК-10 до ТК-15 | 56,15 | 56,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.002 | Реконструкция участка Сооружения-теплотрасса протяженностью 7590 м от ЦТП №4 до ТК-10 | 72,23 |  | 72,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.003 | Реконструкция участка Сооружения-теплотрасса протяженностью 7590 м от ТК-4 до ЦТП-1 | 10,38 |  | 10,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.004 | Реконструкция участка Сооружения-теплотрасса протяженностью 7590 м от МКЭУ г. Карабаш до ЦТП-2 | 142,58 |  | 71,29 | 71,29 |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Отчет о внесенных изменениях на основании замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа

Замечания отсутствуют.

17.2. Отчет об учете предложений и замечаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа, поступивших в установленном законодательством порядке

Замечания отсутствуют.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в разработанной схеме теплоснабжения

18.1. Реестр изменений, выполненных в разработанной схеме теплоснабжения

Ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа была разработана без обеспечения соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212. В составе утверждённой схемы отсутствовал ряд обязательных разделов и обосновывающих материалов, а мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей не были систематизированы в виде реестра мероприятий с присвоением шифров, указанием стоимости и сроков реализации.

В рамках настоящей актуализации схема теплоснабжения переработана и приведена в соответствие с требованиями указанных нормативных правовых актов.

18.2. Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

18.2.1. Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

В утверждённой схеме теплоснабжения городского округа мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей не были оформлены в виде структурированного перечня (реестра) мероприятий с присвоением шифров, указанием стоимости и сроков реализации в форме, предусмотренной требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 и Методических указаний (приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212). В этой связи представить сведения о выполнении мероприятий утверждённой схемы теплоснабжения за период, прошедший с даты её утверждения, в стандартизированной форме сопоставления «план - факт» не представляется возможным.

18.2.2. Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

В утверждённой схеме теплоснабжения мероприятия на тепловых сетях и сооружениях на них в виде реестра (с шифрами, стоимостью и сроками) не предусматривались. Сведения о выполнении мероприятий на тепловых сетях за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, в стандартизированной форме сопоставления не представляются.

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

| ТСО | Котельная | Участок трассы | Тип прокладки | Наружный диаметр (мм) | Протяженность, м | Год постройки | мат характеристика, кв.м. | Объем, куб..м | Магистральная/распределительная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП №1 - ТК81 - ТК82 (ул. Комсомольская) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 219 | 70 | До 1989 | 30,66 | 4,40 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК82 - ТК83 (ул. Комсомольская) | Надземная | 159 | 235 | До 1989 | 74,73 | 8,31 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК83-ТК86 (ул. Р. Люксембург) | Надземная | 108 | 234 | До 1989 | 50,54 | 3,68 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК83-ТК83/26 (ул. Соломатина) | Надземная | 108 | 90 | До 1989 | 19,44 | 1,41 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК83/26-ТК83/28 (ул. Соломатина) | Надземная | 89 | 97 | До 1989 | 17,27 | 0,98 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК83/28-ТК83/30 (ул. Соломатина) | Надземная | 57 | 54 | До 1989 | 6,16 | 0,21 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК82 - ТК87/1 (ул. Комарова) | Надземная | 159 | 88 | До 1989 | 27,98 | 3,11 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК87/1 - ТК87А (ул. Комарова) | Надземная | 159 | 112 | До 1989 | 35,62 | 3,96 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК87А-ТК107-ТК106-ТК105 (ул. Комарова) | Надземная | 89 | 150 | До 1989 | 26,70 | 1,51 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК87А-ТК87Б (ул. Комарова) | Надземная | 108 | 59 | До 1989 | 12,74 | 0,93 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК87/3-ТК87Б-ТК87/5 (ул. Комарова) | Надземная | 89 | 80 | До 1989 | 14,24 | 0,80 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК87/5-ТК87/7 (ул. Комарова) | Надземная | 76 | 28 | До 1989 | 4,26 | 0,22 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК87А-ТК87/4 (ул. Комарова) | Надземная | 89 | 80 | До 1989 | 14,24 | 0,80 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК87/4-ТК87/6 (ул. Комарова) | Надземная | 76 | 60 | До 1989 | 9,12 | 0,46 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП №1-ТК90 (ул. 23 год. Октября) | Надземная | 219 | 110 | До 1989 | 48,18 | 6,91 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК80А-ТК80 (ул. 23 год. Октября) | Подземная в непроходных каналах | 89 | 78 | До 1989 | 13,88 | 0,78 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90-ТК91-ТК92-ТК93-ТК94-ТК95 (ул. 23 год. Октября) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 159 | 86 | До 1989 | 27,35 | 3,04 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90-ТК91-ТК92-ТК93-ТК94-ТК95 (ул. 23 год. Октября) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 108 | 164 | До 1989 | 35,42 | 2,58 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90-ТК614-ТК90А (ул. 23 год. Октября) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 133 | 87 | До 1989 | 23,14 | 2,14 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90-ТК614-ТК90А (ул. 23 год. Октября) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 159 | 70 | До 1989 | 22,26 | 2,47 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90А-ТК-90Б (ул. 23 год. Октября) | Надземная | 159 | 65 | До 1989 | 20,67 | 2,30 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90Б-ТК89 (ул. 23 год. Октября) | Надземная | 57 | 39 | До 1989 | 4,45 | 0,15 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90Б-ТК101-ТК102-ТК103-ТК104-ТК104А (ул. 23 год. Октября) | Надземная | 89 | 120 | До 1989 | 21,36 | 1,21 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90Б-ТК101-ТК102-ТК103-ТК104-ТК104А (ул. 23 год. Октября) | Надземная | 108 | 131 | До 1989 | 28,30 | 2,06 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК90А-ТК616-ТК-99А (ул. 23 год. Октября) | Надземная | 108 | 150 | До 1989 | 32,40 | 2,36 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК99-ТК99А-ТК100 (ул. 23 год. Октября) | Надземная | 57 | 44 | До 1989 | 5,02 | 0,17 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК83/26 до внеш. Стены дома №26 по ул. Соломатина | Подземная в непроходных каналах | 57 | 13 | До 1989 | 1,48 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК83/28 до внеш. Стены дома №28 по ул. Соломатина | Надземная | 57 | 6 | До 1989 | 0,68 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК83/30 до внеш. Стены дома №30 по ул. Соломатина | Подземная в непроходных каналах | 76 | 14 | До 1989 | 2,13 | 0,11 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК87/1 до внеш. стены дома №1 по ул. Комарова | Подземная в непроходных каналах | 57 | 23 | До 1989 | 2,62 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК87/2 до внеш. стены дома №2 по ул. Комарова | Подземная в непроходных каналах | 57 | 11 | До 1989 | 1,25 | 0,04 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК87/3 до внеш. стены дома №3 по ул. Комарова | Подземная в непроходных каналах | 57 | 26 | До 1989 | 2,96 | 0,10 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК87/4 до внеш. стены дома №4 по ул. Комарова | Подземная в непроходных каналах | 57 | 13 | До 1989 | 1,48 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК87/5 до внеш. стены дома №5 по ул. Комарова | Подземная в непроходных каналах | 57 | 30 | До 1989 | 3,42 | 0,12 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК87/6 до внеш. стены дома №6 по ул. Комарова | Подземная в непроходных каналах | 57 | 12 | До 1989 | 1,37 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК87/7 до внеш. стены дома №7 по ул. Комарова | Подземная в непроходных каналах | 57 | 28 | До 1989 | 3,19 | 0,11 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТУ81 до внеш. стены дома №2 по ул. Комсомольская | Надземная | 57 | 127 | До 1989 | 14,48 | 0,50 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №7 по ул. Комсомольская | Надземная | 57 | 1 | До 1989 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №9 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 4 | До 1989 | 0,46 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК90А и ТК90Б до внеш. стены дома №10 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 38 | До 1989 | 4,33 | 0,15 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №11 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 1 | До 1989 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК89 до внеш. стены дома №12 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 6 | До 1989 | 0,68 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК101 до внеш. стены дома №14 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 8 | До 1989 | 0,91 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК102 до внеш. стены дома №16 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 11 | До 1989 | 1,25 | 0,04 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК103 до внеш. стены дома №18 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 6 | До 1989 | 0,68 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК105 до внеш. стены дома №19 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 4 | До 1989 | 0,46 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК104 до внеш. стены дома №20 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 8 | До 1989 | 0,91 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК107 до внеш. стены дома №21 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 30 | До 1989 | 3,42 | 0,12 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК104А до внеш. стены дома №22 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 57 | 75 | До 1989 | 8,55 | 0,29 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК91 до внеш. стены дома №4 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 159 | 6 | До 1989 | 1,91 | 0,21 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК80 до внеш. стены дома №5 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 89 | 50 | До 1989 | 8,90 | 0,50 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК92 до внеш. стены дома №6 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 24 | До 1989 | 2,74 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК93 до внеш. стены дома №8 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 13 | До 1989 | 1,48 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК94 до внеш. стены дома №10 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 13 | До 1989 | 1,48 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК95 до внеш. стены дома №12 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 20 | До 1989 | 2,28 | 0,08 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК95 до внеш. стены дома №14 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 24 | До 1989 | 2,74 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК90 через ТК614 до внеш. стены дома №25 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 12 | До 1989 | 1,37 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК615 до внеш. стены дома №27 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 30 | До 1989 | 3,42 | 0,12 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК616 до внеш. стены дома №29 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 30 | До 1989 | 3,42 | 0,12 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК99 до внеш. стены дома №31 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 1 | До 1989 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК100 до внеш. стены дома №33 по ул. 23 год. Октября | Подземная в непроходных каналах | 57 | 1 | До 1989 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК80 на детский сад №1, ул. 23 год. Октября, д. 1 | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 89 | 60 | До 1989 | 10,68 | 0,60 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК86 центр социальной защиты ул. Розы Люксембург, 2 | Подземная в непроходных каналах | 57 | 45 | До 1989 | 5,13 | 0,18 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | УТ5-ТК5А-114В-ТК114А (ул. Комсомольская) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 273 | 213,4 | До 1989 | 116,52 | 20,95 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | УТ5-ТК5А-114В-ТК114А (ул. Комсомольская) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 219 | 34 | До 1989 | 14,89 | 2,14 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК114А-ТК113-ТК113А (ул. Комсомольская) | Надземная | 219 | 40 | До 1989 | 17,52 | 2,51 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК114А-ТК113-ТК113А (ул. Комсомольская) | Надземная | 159 | 82 | До 1989 | 26,08 | 2,90 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК114А-ТК114-ТК115 (ул. Комсомольская) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 219 | 12 | До 1989 | 5,26 | 0,75 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК114А-ТК114-ТК115 (ул. Комсомольская) | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 133 | 20 | До 1989 | 5,32 | 0,49 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК7-ТК7А (ул. Комсомольская) | Подземная в непроходных каналах | 325 | 110 | До 1989 | 71,50 | 15,55 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) | Подземная в непроходных каналах | 273 | 140 | До 1989 | 76,44 | 13,74 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) | Подземная в непроходных каналах | 219 | 390 | До 1989 | 170,82 | 24,50 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК13-ТК-126-ТК127-ТК128 (ул.Металлургов) | Подземная в непроходных каналах | 219 | 80 | До 1989 | 35,04 | 5,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК13-ТК-126-ТК127-ТК128 (ул.Металлургов) | Подземная в непроходных каналах | 159 | 100 | До 1989 | 31,80 | 3,53 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК127-ТК129 (ул. Металлургов) | Подземная в непроходных каналах | 219 | 70 | До 1989 | 30,66 | 4,40 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК11-ТК11А (ул. Металлургов) | Подземная в непроходных каналах | 76 | 25 | До 1989 | 3,80 | 0,19 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-114 до внеш. стены дома № 22а по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 108 | 12 | До 1989 | 2,59 | 0,19 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-114 до внеш. стены дома № 24 по ул. Комсомольская | Надземная | 76 | 4 | До 1989 | 0,61 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-115 до внеш. стены дома № 23 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 133 | 14 | До 1989 | 3,72 | 0,34 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-115 до внеш. стены дома № 25 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 108 | 86 | До 1989 | 18,58 | 1,35 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская | Подземная в непроходных каналах | 219 | 69 | До 1989 | 30,22 | 4,34 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-7 до внеш. стены дома №6 по ул. Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 45 | До 1989 | 9,72 | 0,71 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-9 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 11/1 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 159 | 41 | До 1989 | 13,04 | 1,45 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от стены дома № 11/1 до внеш. стены дома № 11/2 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 20 | До 1989 | 4,32 | 0,31 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-119 до внеш. стены дома № 11/3 по ул.Металлургов | Надземная | 159 | 25 | До 1989 | 7,95 | 0,88 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-119 до внеш. стены дома № 11/3 по ул.Металлургов | Надземная | 89 | 2 | До 1989 | 0,36 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-119 от запорной арматуры до внеш. стены дома № 11/4 по ул.Металлургов | Надземная | 159 | 50 | До 1989 | 15,90 | 1,77 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-119 от запорной арматуры до внеш. стены дома № 11/4 по ул.Металлургов | Надземная | 89 | 2 | До 1989 | 0,36 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-118 до внеш. стены дома № 13/2 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 133 | 36 | До 1989 | 9,58 | 0,88 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от стены дома № 13/2 до внеш. стены дома № 13/3 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 13 | До 1989 | 2,81 | 0,20 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-120 через ТК-120а до внеш. стены дома № 14 по ул. Ключевая | Подземная в непроходных каналах | 159 | 91,9 | До 1989 | 29,22 | 3,25 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-120а до внеш. стены дома № 15 по ул. Ключевая | Подземная в непроходных каналах | 133 | 50 | До 1989 | 13,30 | 1,23 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-120 до внеш. стены дома № 16 по ул. Ключевая | Подземная в непроходных каналах | 108 | 41,5 | До 1989 | 8,96 | 0,65 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-120а до внеш. стены дома №17 по ул. Ключевая | Подземная в непроходных каналах | 89 | 70 | До 1989 | 12,46 | 0,70 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-121 через ТК-120б до внеш. стены дома №18 ул. Ключевая | Подземная в непроходных каналах | 159 | 25 | До 1989 | 7,95 | 0,88 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-121 через ТК-120б до внеш. стены дома №18 ул. Ключевая | Подземная в непроходных каналах | 108 | 20 | До 1989 | 4,32 | 0,31 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-122 до внеш. стены дома № 17/5 по ул.Металлургов | Надземная | 159 | 32 | До 1989 | 10,18 | 1,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-122 до внеш. стены дома № 17/5 по ул.Металлургов | Надземная | 108 | 38 | До 1989 | 8,21 | 0,60 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-123 до внеш. стены дома №20 по ул. Ключевая | Подземная в непроходных каналах | 133 | 125 | До 1989 | 33,25 | 3,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-11 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 13/1 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 159 | 25 | До 1989 | 7,95 | 0,88 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от стены жилого дома №13/1 до внеш. стены дома № 13/4 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 18 | До 1989 | 3,89 | 0,28 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-12 через ТК-125 до внеш. стены дома № 15/1 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 159 | 35 | До 1989 | 11,13 | 1,24 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-12 через ТК-125 до внеш. стены дома № 15/1 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 108 | 1 | До 1989 | 0,22 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-125 до внеш. стены дома № 15/2 по ул.Металлургов | Надземная | 159 | 64 | До 1989 | 20,35 | 2,26 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от стены жилого дома № 15/2 до внеш. стены дома № 15/3 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 18 | До 1989 | 3,89 | 0,28 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-126 до внеш. стены дома № 17/1 по ул.Металлургов | Надземная | 108 | 21 | До 1989 | 4,54 | 0,33 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-127 до внеш. стены дома № 17/3 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 8 | До 1989 | 1,73 | 0,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-128 до внеш. стены дома № 17/1 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 45 | До 1989 | 9,72 | 0,71 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-128 до внеш. стены дома № 17/3 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 43 | До 1989 | 9,29 | 0,68 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 17/2 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 159 | 12 | До 1989 | 3,82 | 0,42 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 15/4 по ул.Металлургов | Надземная | 108 | 51 | До 1989 | 11,02 | 0,80 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 17/4 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 159 | 110 | До 1989 | 34,98 | 3,89 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 17/4 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 108 | 54 | До 1989 | 11,66 | 0,85 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-15 ООО "Перспектива" через ТК-75 до внеш. стены дома № 19 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 117 | До 1989 | 25,27 | 1,84 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-14 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 38 по ул.Металлургов | Подземная в непроходных каналах | 108 | 14 | До 1989 | 3,02 | 0,22 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-15 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 28 по ул. Нахимова | Подземная в непроходных каналах | 108 | 50 | До 1989 | 10,80 | 0,79 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-113А на ул.Металлургов, 3 | Подземная в непроходных каналах | 108 | 15 | До 1989 | 3,24 | 0,24 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-113А на АТС | Подземная в непроходных каналах | 108 | 20 | До 1989 | 4,32 | 0,31 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-113 на гараж | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 57 | 20 | До 1989 | 2,28 | 0,08 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-7А-ТК 116 на профилакторий | Подземная в непроходных каналах | 108 | 42 | До 1989 | 9,07 | 0,66 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-7А-ТК 116 на профилакторий | Подземная в непроходных каналах | 89 | 13,8 | До 1989 | 2,46 | 0,14 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-8 ООО "Перспектива" на МОУ СОШ №1 | Подземная в непроходных каналах | 159 | 66 | До 1989 | 20,99 | 2,33 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-8 ООО "Перспектива" на МОУ СОШ №1 | Подземная в непроходных каналах | 133 | 21 | До 1989 | 5,59 | 0,52 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-119а на детский сад №10 | Подземная в непроходных каналах / Надземная | 108 | 35 | До 1989 | 7,56 | 0,55 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-119а на ДШИ | Подземная в непроходных каналах | 108 | 24 | До 1989 | 5,18 | 0,38 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-123а на здание Ключевая 20а | Подземная в непроходных каналах | 76 | 20 | До 1989 | 3,04 | 0,15 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-5а на здание ФОК Металлургов 5 | Подземная в непроходных каналах | 108 | 8 | До 1989 | 1,73 | 0,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-11а на здание Металлургов 18 Муп Благоустройство | Подземная в непроходных каналах | 57 | 14 | До 1989 | 1,60 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-11а на здание Металлургов 16 Муп КПП | Подземная в непроходных каналах | 57 | 28 | До 1989 | 3,19 | 0,11 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП 3 - ТК43 (ул. Декабристов) | Надземная | 108 | 178 | 2001 | 38,45 | 2,80 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК43 - ТК44 (ул. Декабристов) | Надземная | 108 | 9 | 2001 | 1,94 | 0,14 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК44 - ТК45 (ул. Декабристов) | Надземная | 89 | 44 | 2001 | 7,83 | 0,44 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК45 - ТК46 (ул. Красной Звезды) | Надземная | 57 | 58 | 2001 | 6,61 | 0,23 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК43-ТК47-ТК48 (ул. Декабристов) | Надземная | 108 | 193 | 2001 | 41,69 | 3,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП 3 - ТК 203 (ул. Техническая, ул. Декабристов) | Надземная | 108 | 118 | 2001 | 25,49 | 1,85 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 203 - ТК 206 (ул. Техническая, ул. Декабристов) | Надземная | 76 | 97 | 2001 | 14,74 | 0,75 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 206 - ТК 207 (ул. Техническая, ул. Декабристов) | Надземная | 57 | 236 | 2001 | 26,90 | 0,93 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 31А - ТК 147 (ул. Техническая) | Надземная | 57 | 380 | 2001 | 43,32 | 1,49 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП 3 - ТК 31А (ул. Дачная) | Надземная | 159 | 52 | 2001 | 16,54 | 1,84 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 31А - ТК 32 ( ул. Дачная) | Надземная | 159 | 532 | 2001 | 169,18 | 18,80 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 32 - ТК 33 (ул. Дачная) | Надземная | 159 | 109 | 2001 | 34,66 | 3,85 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 33 - ТК 157 (ул. Дачная) | Надземная | 89 | 154 | 2001 | 27,41 | 1,55 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 157-ТК158-ТК 159-ТК 160 (ул. Дачная) | Надземная | 57 | 115 | 2001 | 13,11 | 0,45 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК32-ТК71-ТК36 (ул. Дачная) | Надземная | 108 | 108 | 2001 | 23,33 | 1,70 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК36-ТК36/29 (ул. Дачная) | Надземная | 57 | 42 | 2001 | 4,79 | 0,16 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК36-ТК91А (ул. Техническая) | Надземная | 108 | 52 | 2001 | 11,23 | 0,82 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК91А - ТК38 (ул. Техническая) | Надземная | 76 | 38 | 2001 | 5,78 | 0,29 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК38 - ТК38/34 (ул. Техническая) | Надземная | 76 | 24 | 2001 | 3,65 | 0,18 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК38 - ТК38/32 (ул. Техническая) | Надземная | 76 | 4 | 2001 | 0,61 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК91А - ТК92 (ул. Техническая) | Надземная | 57 | 18 | 2001 | 2,05 | 0,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК92 - ТК93 (ул. Техническая) | Надземная | 45 | 18 | 2001 | 1,62 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК33-ТК163-ТК164-ТК34 (ул. Дачная) | Надземная | 159 | 70 | 2001 | 22,26 | 2,47 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК34-ТК35-ТК34/40 (ул. Техническая) | Надземная | 159 | 75 | 2001 | 23,85 | 2,65 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК34/40-ТК36/1-ТК36-ТК37 (ул. Техническая) | Надземная | 159 | 81 | 2001 | 25,76 | 2,86 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК37-ТК37/27 (ул. Декабристов) | Надземная | 159 | 23 | 2001 | 7,31 | 0,81 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК37/27-ТК37/25 (ул. Декабристов) | Надземная | 159 | 39 | 2001 | 12,40 | 1,38 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК37/25 - ТК39 (ул. Декабристов) | Надземная | 133 | 19 | 2001 | 5,05 | 0,47 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК39-ТК39А (ул. Декабристов) | Надземная | 133 | 29 | 2001 | 7,71 | 0,71 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК39А - ТК201 (ул. Декабристов) | Надземная | 133 | 113 | 2001 | 30,06 | 2,77 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК39-ТК39/23-ТК39/21 (ул. Декабристов) | Надземная | 57 | 46 | 2001 | 5,24 | 0,18 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК37-ТК37А (ул. Декабристов) | Надземная | 108 | 38 | 2001 | 8,21 | 0,60 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК37А-ТК184 (ул. Декабристов) | Надземная | 89 | 60 | 2001 | 10,68 | 0,60 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК37А-ТК179 (ул. Декабристов) | Надземная | 108 | 16 | 2001 | 3,46 | 0,25 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК179-ТК183 (ул. Декабристов) | Надземная | 57 | 150 | 2001 | 17,10 | 0,59 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК184-ТК37Б-ТК186 (ул. Декабристов) | Надземная | 57 | 210 | 2001 | 23,94 | 0,82 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-46 до внеш. Стены дома №72 по ул. Красная Звезда | Надземная | 32 | 26 | 2001 | 1,66 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-47 до внеш. Стены дома №76 по ул. Красная Звезда | Надземная | 57 | 83 | 2001 | 9,46 | 0,33 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-163 до внеш. стены дома №11 по ул. Дачная | Надземная | 57 | 9 | 2001 | 1,03 | 0,04 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-164 до внеш. стены дома №4 по ул. Дачная | Надземная | 57 | 6 | 2001 | 0,68 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-71 до внеш. стены дома №13 по ул. Дачная | Надземная | 57 | 40 | 2001 | 4,56 | 0,16 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-71 до внеш. стены дома №15 по ул. Дачная | Надземная | 57 | 1 | 2001 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-201 до внеш. стены дома №20 по ул. Декабристов | Надземная | 89 | 8 | 2001 | 1,42 | 0,08 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-39/21 до внеш. стены дома №21 по ул. Декабристов | Надземная | 57 | 1 | 2001 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-201 до внеш. стены дома №22 по ул. Декабристов | Надземная | 108 | 6 | 2001 | 1,30 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-39/23 до внеш. стены дома №23 по ул. Декабристов | Надземная | 57 | 1 | 2001 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-39А до внеш. стены дома №24 по ул. Декабристов | Надземная | 45 | 35 | 2001 | 3,15 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-37/25 до внеш. стены дома №25 по ул. Декабристов | Надземная | 133 | 5 | 2001 | 1,33 | 0,12 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-37/27 до внеш. стены дома №27 по ул. Декабристов | Надземная | 57 | 9 | 2001 | 1,03 | 0,04 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-93 до внеш. стены дома №24 по ул. Техническая | Надземная | 45 | 22 | 2001 | 1,98 | 0,06 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-36 до внеш. стены дома №27 по ул. Техническая | Надземная | 57 | 1 | 2001 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-92 до внеш. стены дома №28 по ул. Техническая | Надземная | 57 | 2 | 2001 | 0,23 | 0,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-36/29 до внеш. стены дома №29 по ул. Техническая | Надземная | 57 | 1 | 2001 | 0,11 | 0,00 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-91А до внеш. стены дома №30 по ул. Техническая | Надземная | 57 | 14 | 2001 | 1,60 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-35 до внеш. стены дома №31 по ул. Техническая | Надземная | 57 | 5 | 2001 | 0,57 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-38/32 до внеш. стены дома №32 по ул. Техническая | Надземная | 76 | 1 | 2001 | 0,15 | 0,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-38/34 до внеш. стены дома №34 по ул. Техническая | Надземная | 76 | 3 | 2001 | 0,46 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-36 до внеш. стены дома №36 по ул. Техническая | Надземная | 57 | 13 | 2001 | 1,48 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-36/1 до внеш. стены дома №38 по ул. Техническая | Надземная | 57 | 4 | 2001 | 0,46 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-34/40 до внеш. стены дома №40 по ул. Техническая | Надземная | 57 | 8 | 2001 | 0,91 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-44 к МОУ "СОШ №2" (ул Декабристов, 2в) | Надземная | 108 | 41 | 2001 | 8,86 | 0,64 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТК-48 к д/с №11 (ул Декабристов, 10) | Надземная | 76 | 34 | 2001 | 5,17 | 0,26 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТУ-27а к мастерским СГПТУ №24 | Надземная | 57 | 68 | 2001 | 7,75 | 0,27 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящая тепловая сеть от ТУ-27а-ТК48а-СГПТУ №24 | Надземная | 89 | 69 | 2001 | 12,28 | 0,69 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК1А-ТК1В-ТК1Б-ТК54 (ул. Подлесная) | Надземная | 159 | 158 | 2001 | 50,24 | 5,58 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК54-ТК51-ТК52 (ул. Островского д.7) | Надземная | 159 | 208 | 2001 | 66,14 | 7,35 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК54 до внеш. Стены дома №8 по ул. Подлесная | Надземная | 108 | 17 | 2001 | 3,67 | 0,27 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК52 до ул. Островского д.7 | Надземная | 76 | 29 | 2001 | 4,41 | 0,22 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК52 до внешней стены дома по ул. Островского д. 2а | Надземная | 89 | 107 | 2001 | 19,05 | 1,08 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-51 до Центра занятости | Надземная | 45 | 29 | 2001 | 2,61 | 0,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК1Б-ТК256 (ул. Островского) | Надземная | 57 | 187 | 2001 | 21,32 | 0,73 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК55В-ТК271-ТК272 (ул. Воровского) | Надземная | 57 | 96 | 2001 | 10,94 | 0,38 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК1Б-ТК260 (ул. Ленина, 19) | Надземная | 57 | 27 | 2001 | 3,08 | 0,11 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-260 до внеш. стены дома №19 по ул. Ленина | Надземная | 57 | 2 | 2001 | 0,23 | 0,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-2-ТК401А-ТК402-ТК403-ТК405-ТК406-ТК66 (ул. Ленина) | Надземная | 219 | 414 | 2001 | 181,33 | 26,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК66-ТК66А (ул. Ленина | Надземная | 133 | 107 | 2001 | 28,46 | 2,63 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК66А-ТК435 (ул. Ленина) | Надземная | 133 | 302 | 2001 | 80,33 | 7,41 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК66А-ТК414-ТК474 (ул. Ленина) | Надземная | 159 | 77 | 2001 | 24,49 | 2,72 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-403 до внеш. Стены дома №30 по ул. Ленина | Надземная | 57 | 33 | 2001 | 3,76 | 0,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-474 до внеш. Стены дома №33 по ул. Ленина | Надземная | 45 | 19 | 2001 | 1,71 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-405 до внеш. Стены дома №34 по ул. Ленина | Надземная | 57 | 13 | 2001 | 1,48 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-414 до внеш. Стены дома №35 по ул. Ленина | Надземная | 57 | 19 | 2001 | 2,17 | 0,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-413 до внеш. Стены дома №37 по ул. Ленина | Надземная | 57 | 17 | 2001 | 1,94 | 0,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-416 до внеш. Стены дома №39 по ул. Ленина | Надземная | 45 | 15 | 2001 | 1,35 | 0,04 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-67 до внеш. Стены дома №41 по ул. Ленина | Надземная | 45 | 17 | 2001 | 1,53 | 0,04 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК401А-ТК401-ТК438 (ул. Гагарина) | Надземная | 219 | 58 | 2001 | 25,40 | 3,64 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК438-ТК438/Б-ТК439-ТК440 (ул. Гагарина) | Надземная | 159 | 76 | 2001 | 24,17 | 2,69 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК440-ТК442-ТК442А-ТК71-ТК70-ТК71А (ул. Гагарина) | Надземная | 108 | 170 | 2001 | 36,72 | 2,67 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК440-ТК441-ТК443-ТК444-ТК444А (ул. Гагарина) | Надземная | 108 | 134 | 2001 | 28,94 | 2,10 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК443-ТК439/10 (ул. Гагарина) | Надземная | 76 | 26 | 2001 | 3,95 | 0,20 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК401-ТК65 (ул. Гагарина) | Надземная | 133 | 36 | 2001 | 9,58 | 0,88 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-71А до внеш. стены дома №1 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 8 | 2001 | 0,91 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома №3 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 33 | 2001 | 3,76 | 0,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-442А до внеш. стены дома №5 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 30 | 2001 | 3,42 | 0,12 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-439 до внеш. стены дома №6 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 50 | 2001 | 5,70 | 0,20 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-442 до внеш. стены дома №7 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 32 | 2001 | 3,65 | 0,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-438/Б до внеш. стены дома №8 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 2 | 2001 | 0,23 | 0,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-441 до внеш. стены дома №9 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 28 | 2001 | 3,19 | 0,11 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-439/10 до внеш. стены дома №10 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 8 | 2001 | 0,91 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-444 до внеш. стены дома №11 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 23 | 2001 | 2,62 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-438 до внеш. стены дома №12 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 15 | 2001 | 1,71 | 0,06 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-65 до внеш. стены дома №14 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 35 | 2001 | 3,99 | 0,14 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-65 до внеш. стены дома №16 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 25 | 2001 | 2,85 | 0,10 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-444А до внеш. стены дома №22 по ул. Гагарина | Надземная | 57 | 3 | 2001 | 0,34 | 0,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-70 на детский сад №9 | Надземная | 57 | 52 | 2001 | 5,93 | 0,20 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-5 до внешней стены дома №6 по ул. Васенко | Надземная | 108 | 199 | 2001 | 42,98 | 3,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-5-ТК72-ТК77 (ул. Кузнецова) | Надземная | 159 | 59 | 2001 | 18,76 | 2,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-5-ТК72-ТК77 (ул. Кузнецова) | Надземная | 108 | 500 | 2001 | 108,00 | 7,85 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-77 на здания МКОУ "ОШИ" г. Карабаша | Надземная | 89 | 4 | 2001 | 0,71 | 0,04 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-5-ТК73, ТК75, ТК76 (ул. Гагарина, 1А) | Надземная | 159 | 10 | 2001 | 3,18 | 0,35 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-5-ТК73, ТК75, ТК76 (ул. Гагарина, 1А) | Надземная | 133 | 25 | 2001 | 6,65 | 0,61 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-5-ТК73, ТК75, ТК76 (ул. Гагарина, 1А) | Надземная | 108 | 30 | 2001 | 6,48 | 0,47 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-5-ТК73, ТК75, ТК76 (ул. Гагарина, 1А) | Надземная | 89 | 45 | 2001 | 8,01 | 0,45 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-5-ТК73, ТК75, ТК76 (ул. Гагарина, 1А) | Надземная | 76 | 50 | 2001 | 7,60 | 0,38 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-76 на здание инфекционного отделения горбольницы | Надземная | 108 | 73 | 2001 | 15,77 | 1,15 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-75 на здание поликлиники | Надземная | 108 | 48 | 2001 | 10,37 | 0,75 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-73 на здание гаража поликлиники | Надземная | 57 | 54 | 2001 | 6,16 | 0,21 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Разводящие тепловые сети от ТК-73 на здание морг горбольницы | Надземная | 57 | 3 | 2001 | 0,34 | 0,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная - ЦТП-1 | Надземная | 530 | 1 681 | 1994 | 1781,86 | 660,13 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» |  | Надземная | 426 | 390 | 1994 | 332,28 | 98,02 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» |  | Надземная | 219 | 372 | 1994 | 162,94 | 23,37 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТУ4 - ЦТП-4 | Надземная | 530 | 787 | 1994 | 834,22 | 309,05 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП4 - ТК-15 | Подземная в непроходных каналах | 273 | 80 | 2019 | 43,68 | 7,85 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП4 - ТК-15 | Подземная в непроходных каналах | 325 | 340 | 2019 | 221,00 | 48,07 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП4 - ТК-15 | Подземная в непроходных каналах | 426 | 631 | 2019 | 537,61 | 158,59 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП-2 - Ленина д.1 | Надземная | 108 | 17 | 1989 | 3,67 | 0,27 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» |  | Надземная | 219 | 843 | 1989 | 369,23 | 52,97 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ул. Островского | Надземная | 219 | 8 | 1989 | 3,50 | 0,50 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная - ТУ31 | Надземная | 219 | 357 | 2013 | 156,37 | 22,43 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная - ТУ31 | Надземная | 325 | 2037 | 2013 | 1324,05 | 287,97 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная - ТУ31 | Надземная | 530 | 37 | 2013 | 39,22 | 14,53 | Магистральная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ул. Ремесленная дорога | Надземная | 219 | 10 | 2013 | 4,38 | 0,63 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 15 - Ключевая 22 МВД | Подземная в непроходных каналах | 133 | 400 | 2000 | 106,40 | 9,82 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 11а - Металлургов 14а | Подземная в непроходных каналах | 38 | 40 | 2018 | 3,04 | 0,06 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 7 - т. 7.1 | Подземная в непроходных каналах | 89 | 140,7 | 2021 | 25,04 | 1,41 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 93.1 до ТК 93.2 | Подземная в непроходных каналах | 108 | 45 | 2023 | 9,72 | 0,71 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 614 - 23 годовщина октября 9 | Подземная в непроходных каналах | 159 | 132 | 2023 | 41,98 | 4,67 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК-55 - ЗАО Гранит | Подземная в непроходных каналах | 76 | 90 | До 2000 | 13,68 | 0,69 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК55а - з/а в сторону Пархоменко 13 | Подземная в непроходных каналах | 76 | 120 | До 2000 | 18,24 | 0,92 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | После з/а в Пархоменко 13 - ул. Пархоменко 13 | Подземная в непроходных каналах | 45 | 400 | До 2000 | 36,00 | 1,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК-11а - Металлургов 14а (цветы) | Подземная в непроходных каналах | 38 | 40 | До 2000 | 3,04 | 0,06 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК-670 - Комсомольская 27 Челиндбанк | Подземная в непроходных каналах | 89 | 150 | до 1989 | 26,70 | 1,51 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК-87/7 - Комсомольская 21а ИП Огурцова | Подземная в непроходных каналах | 38 | 50 | До 2000 | 3,80 | 0,08 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ЦТП2-УТ401А | Надземная | 150/80 | 148 | 2001-2002 | 34,04 | 5,23 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС УТ401А-ТК402 | Надземная | 100/80 | 70 | 2001-2002 | 12,60 | 1,10 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК402-ТК403 | Надземная | 100/80 | 20 | 2001-2002 | 3,60 | 0,31 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК403-ТК405 | Надземная | 100/80 | 108 | 2001-2002 | 19,44 | 1,70 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК405-ТК406 | Надземная | 100/80 | 46 | 2001-2002 | 8,28 | 0,72 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК406-ТК66 | Надземная | 80/70 | 24 | 2001-2002 | 3,60 | 0,24 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК66-ТК66А | Надземная | 80/70 | 106 | 2001-2002 | 15,90 | 1,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК66А-ТК414 (ул. Ленина, 35) | Надземная | 50/40 | 44 | 2001-2002 | 3,96 | 0,17 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК414-ТК474 (ул. Ленина, 33) | Надземная | 50/40 | 33 | 2001-2002 | 2,97 | 0,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК66А-ТК416 | Надземная | 50/40 | 44 | 2001-2002 | 3,96 | 0,17 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК416-ТК-67 | Надземная | 50/40 | 33 | 2001-2002 | 2,97 | 0,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК403 до внеш. стены дома №30 по ул. Ленина | Надземная | 50/40 | 36 | 2001-2002 | 3,24 | 0,14 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК474 до внеш. стены дома №33 по ул. Ленина | Надземная | 50/40 | 20 | 2001-2002 | 1,80 | 0,08 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК405 до внеш. стены дома №34 по ул. Ленина | Надземная | 50/40 | 17 | 2001-2002 | 1,53 | 0,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК414 до внеш. стены дома №35 по ул. Ленина | Надземная | 50/40 | 20 | 2001-2002 | 1,80 | 0,08 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК413 до внеш. стены дома №37 по ул. Ленина | Надземная | 50/40 | 18 | 2001-2002 | 1,62 | 0,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК416 до внеш. стены дома №39 по ул. Ленина | Надземная | 50/40 | 15 | 2001-2002 | 1,35 | 0,06 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК67 до внеш. стены дома №41 по ул. Ленина | Надземная | 50/40 | 17 | 2001-2002 | 1,53 | 0,07 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС УТ401А-ТК401-ТК438 (ул. Гагарина) | Надземная | 100/80 | 60 | 2001-2002 | 10,80 | 0,94 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК438-ТК438/Б | Надземная | 100/80 | 34 | 2001-2002 | 6,12 | 0,53 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК438/Б-ТК439 | Надземная | 80/70 | 25 | 2001-2002 | 3,75 | 0,25 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК439-ТК440 | Надземная | 80/70 | 15 | 2001-2002 | 2,25 | 0,15 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК440-ТК442 | Надземная | 70/50 | 3 | 2001-2002 | 0,36 | 0,02 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК442-ТК442А | Надземная | 70/50 | 12 | 2001-2002 | 1,44 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК442А-ТК71 | Надземная | 70/50 | 107 | 2001-2002 | 12,84 | 0,82 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК71-ТК70 | Надземная | 50/40 | 23 | 2001-2002 | 2,07 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК70-ТК71А | Надземная | 50/40 | 26 | 2001-2002 | 2,34 | 0,10 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК440-ТК441 | Надземная | 70/50 | 48 | 2001-2002 | 5,76 | 0,37 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК441-ТК443 | Надземная | 70/50 | 22 | 2001-2002 | 2,64 | 0,17 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК443-ТК444 | Надземная | 50/40 | 48 | 2001-2002 | 4,32 | 0,19 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК444- ТК444А | Надземная | 50/40 | 16 | 2001-2002 | 1,44 | 0,06 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК443-ТК439/10 | Надземная | 50/40 | 22 | 2001-2002 | 1,98 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК439/10 до внеш. стены дома №10 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 13 | 2001-2002 | 1,17 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС ТК401-ТК65 (ул. Гагарина) | Надземная | 50/40 | 46 | 2001-2002 | 4,14 | 0,18 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК65 до внеш. стены дома №14 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 34 | 2001-2002 | 3,06 | 0,13 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК65 до внеш. стены дома №16 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 24 | 2001-2002 | 2,16 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК71А до внеш. стены дома №1 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 8 | 2001-2002 | 0,72 | 0,03 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК71 до внеш. стены дома №3 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 30 | 2001-2002 | 2,70 | 0,12 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК442А до внеш. стены дома №5 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 28 | 2001-2002 | 2,52 | 0,11 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК439 до внеш. стены дома №6 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 50 | 2001-2002 | 4,50 | 0,20 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК442 до внеш. стены дома №7 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 36 | 2001-2002 | 3,24 | 0,14 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК438/Б до внеш. стены дома №8 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 3 | 2001-2002 | 0,27 | 0,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК441 до внеш. стены дома №9 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 29 | 2001-2002 | 2,61 | 0,11 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК444 до внеш. стены дома №11 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 22 | 2001-2002 | 1,98 | 0,09 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК438 до внеш. стены дома №12 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 16 | 2001-2002 | 1,44 | 0,06 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК444А до внеш. стены дома №22 по ул. Гагарина | Надземная | 50/40 | 3 | 2001-2002 | 0,27 | 0,01 | Распределительная |
| ООО "Перспектива" | Котельная, ул. 1 Мая, 1 и МКЭУ ООО «Перспектива» | Сети ГВС от ТК70 до внеш. стены нежилого здания детского сада №9 | Надземная | 50/50 | 53 | 2001-2002 | 5,30 | 0,21 | Распределительная |
| ООО "Аквастрой" | Котельная ул. 1 Мая, 19а г. Карабаш | - | Надземная | 108 | 132 | 1990 | 28,51 | 2,07 | Распределительная |
| ООО "Аквастрой" | Котельная ул. 1 Мая, 19а г. Карабаш | - | Надземная | 55 | 86 | 1990 | 9,46 | 0,41 | Распределительная |
| ООО "Аквастрой" | Котельная ул. 1 Мая, 19а г. Карабаш | - | Надземная | 76 | 478 | 1990 | 72,66 | 3,68 | Распределительная |
| ООО "ЭСК" | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 г. Карабаш | теплотрасса участка от котельной ул. Металлургов до МКД № 2 | Подземная | 108 | 13,2 | 2022 | 2,85 | 0,21 | Распределительная |
| ООО "ЭСК" | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 г. Карабаш | теплотрасса участка от котельной ул. Металлургов до МКД № 2 | Подземная | 89 | 35,2 | 2022 | 6,27 | 0,35 | Распределительная |
| ООО "ЭСК" | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 г. Карабаш | теплотрасса участка от котельной ул. Металлургов до МКД № 2 | Подземная | 57 | 13,2 | 2022 | 1,50 | 0,05 | Распределительная |
| ООО "ЭСК" | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 г. Карабаш | теплотрасса участка от котельной ул. Металлургов до МКД № 2 | Подземная | 57 | 35,2 | 2022 | 4,01 | 0,14 | Распределительная |
| ООО "ЭСК" | Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 г. Карабаш | теплотрасса участка от котельной ул. Металлургов до ФОК бассейн | Подземная | 159 | 40,1 | 2022 | 12,75 | 1,42 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Надземная | 45 | 828 | 1980 | 74,52 | 2,08 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Надземная | 57 | 6214 | 1980 | 708,40 | 24,40 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Надземная | 76 | 230 | 1980 | 34,96 | 1,77 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Надземная | 89 | 3536 | 1980 | 629,41 | 35,55 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Надземная | 108 | 1624 | 1980 | 350,78 | 25,51 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Надземная | 133 | 1600 | 1980 | 425,60 | 39,27 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Надземная | 159 | 4674 | 1980 | 1486,33 | 165,19 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Надземная | 219 | 4212 | 1980 | 1844,86 | 264,65 | Магистральная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Подземная | 45 | 560 | 1980 | 50,40 | 1,41 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Подземная | 57 | 3536 | 1980 | 403,10 | 13,89 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Подземная | 76 | 2322 | 1980 | 352,94 | 17,87 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Подземная | 89 | 1794 | 1980 | 319,33 | 18,04 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Подземная | 108 | 2206 | 1980 | 476,50 | 34,65 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Подземная | 133 | 2670 | 1980 | 710,22 | 65,53 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Подземная | 159 | 7262 | 1980 | 2309,32 | 256,66 | Распределительная |
| ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Котельная №69 ПУ №10/1 | - | Подземная | 219 | 2962 | 1980 | 1297,36 | 186,11 | Магистральная |

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Наименование и адрес источника тепловой ‘энергии | Наименование участка тепловой сети | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ЦТП №1-ТК81 | 5.952368805 | 0.168000343 | 0.999852428 | 0.00004276 |
|  | ТК81-ТК82 | 5.966117726 | 0.167613186 |  | 0.00000714 |
|  | ТК82-ТК83 | 5.156325874 | 0.19393654 |  | 0.00014509 |
|  | ТК83-ТК86 | 4.408541654 | 0.226832381 |  | 0.00012352 |
|  | ТК83-ТК83/26 | 4.4283401 | 0.225818247 |  | 0.00004772 |
|  | ТК83/26-ТК83/28 | 4.12441429 | 0.242458669 |  | 0.00004790 |
|  | ТК83/28-ТК83/30 | 3.67292523 | 0.272262553 |  | 0.00002375 |
|  | ТК82-ТК87/1 | 5.186642244 | 0.192802964 |  | 0.00005465 |
|  | ТК87/1-ТК87А | 5.181692633 | 0.192987132 |  | 0.00006949 |
|  | ТК87А-ТК107 | 4.133983539 | 0.241897432 |  | 0.00000495 |
|  | ТК107-ТК106 | 4.130683798 | 0.242090668 |  | 0.00001978 |
|  | ТК106-ТК105 | 4.124084316 | 0.242478069 |  | 0.00004938 |
|  | ТК87А-ТК87Б | 4.432602266 | 0.225601112 |  | 0.00003131 |
|  | ТК87/3-ТК87Б | 4.130683798 | 0.242090668 |  | 0.00001978 |
|  | ТК87Б-ТК87/5 | 4.130683798 | 0.242090668 |  | 0.00001978 |
|  | ТК87/5-ТК87/7 | 3.979573326 | 0.25128322 |  | 0.00001334 |
|  | ТК87А-ТК87/4 | 4.126284143 | 0.242348797 |  | 0.00003952 |
|  | К87/4-ТК87/6 | 3.976493568 | 0.251477837 |  | 0.00002857 |
|  | ЦТП №1-ТК90 | 5.938619884 | 0.168389292 |  | 0.00007822 |
|  | ТК80А-ТК80 | 4.126504126 | 0.242335878 |  | 0.00003854 |
|  | ТК90-ТК91 | 5.200253676 | 0.192298311 |  | 0.00001370 |
|  | ТК91-ТК92 | 5.191591856 | 0.192619148 |  | 0.00003978 |
|  | ТК92-ТК93 | 4.435489539 | 0.225454257 |  | 0.00002018 |
|  | ТК93-ТК94 | 4.433839669 | 0.225538151 |  | 0.00002654 |
|  | ТК94-ТК95 | 4.430264949 | 0.225720134 |  | 0.00004031 |
|  | ТК90-ТК614 | 4.807800523 | 0.207995318 |  | 0.00005008 |
|  | ТК614-ТК90А | 5.190354453 | 0.192665069 |  | 0.00004350 |
|  | ТК90А-ТК90Б | 5.191385622 | 0.1926268 |  | 0.00004040 |
|  | ТК90Б-ТК89 | 3.673956399 | 0.272186137 |  | 0.00001716 |
|  | ТК90Б-ТК101 | 4.431639841 | 0.225650106 |  | 0.00003502 |
|  | ТК101-ТК102 | 4.43177733 | 0.225643106 |  | 0.00003449 |
|  | ТК102-ТК103 | 4.130133841 | 0.242122904 |  | 0.00002225 |
|  | ТК103-ТК104А | 4.1268341 | 0.242316501 |  | 0.00003706 |
|  | ТК90А-ТК616 | 4.436589453 | 0.225398363 |  | 0.00001594 |
|  | ТК616-ТК99А | 4.424215424 | 0.226028777 |  | 0.00006357 |
|  | ТК99-ТК99А | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | ТК99А-ТК100 | 3.675675014 | 0.272058873 |  | 0.00000616 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК83/26 до внеш. стены дома №26 по ул. Соломатина | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК83/28 до внеш. стены дома №28 по ул. Соломатина | 3.676224971 | 0.272018173 |  | 0.00000264 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК83/30 до внеш. стены дома №30 по ул. Соломатина | 3.98092072 | 0.25119817 |  | 0.00000667 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/1 до внеш. стены дома №1 по ул. Комарова | 3.675056312 | 0.272104674 |  | 0.00001012 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/2 до внеш. стены дома №2 по ул. Комарова | 3.675881248 | 0.272043609 |  | 0.00000484 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/3 до внеш. стены дома № 3 по ул. Комарова | 3.674850079 | 0.272119945 |  | 0.00001144 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/4 до внеш. стены дома №4 по ул. Комарова | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/5 до внеш. стены дома №5 по ул. Комарова | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/6 до внеш. стены дома №6 по ул. Комарова | 3.675812503 | 0.272048696 |  | 0.00000528 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК87/7 до внеш. стены дома №7 по ул. Комарова | 3.674712589 | 0.272130126 |  | 0.00001232 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТУ81 до внеш. стены дома №2 по ул.Комсомольская | 3.667906874 | 0.272635057 |  | 0.00005578 |
|  | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома № 7 по ул. Комсомольская | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №9 по ул. Комсомольская | 3.67636246 | 0.272008 |  | 0.00000176 |
|  | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК90А и ТК90Б до внеш. стены дома № 10 по ул. Комсомольская | 3.674025143 | 0.272181044 |  | 0.00001672 |
|  | Разводящая тепловая сеть на участке магистрали между ТК82 и ТК83 до внеш. стены дома №11 по ул. Комсомольская | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-89 до внеш. стены дома № 12 по ул. Комсомольская | 3.676224971 | 0.272018173 |  | 0.00000264 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-101 до внеш. стены дома № 14 по ул. Комсомольская | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-102 до внеш. стены дома № 16 по ул. Комсомольская | 3.675881248 | 0.272043609 |  | 0.00000484 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-103 до внеш. стены дома № 18 по ул. Комсомольская | 3.676224971 | 0.272018173 |  | 0.00000264 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-105 до внеш. стены дома № 19 по ул. Комсомольская | 3.67636246 | 0.272008 |  | 0.00000176 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-104 до внеш. стены дома № 20 по ул. Комсомольская | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-107 до внеш. стены дома № 21 по ул. Комсомольская | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-104А до внеш. стены дома № 22 по ул. Комсомольская | 3.671481593 | 0.272369607 |  | 0.00003297 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-91 до внеш. стены дома № 4 по ул. 23 год. Октября | 5.203553417 | 0.192176369 |  | 0.00000374 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-80 до внеш. стены дома № 5 по ул. 23 год.Октября | 4.129583884 | 0.242155149 |  | 0.00002472 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-92 до внеш. стены дома № 6 по ул.23 год.Октября | 3.674987568 | 0.272109764 |  | 0.00001056 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-93 до внеш. стены дома № 8 по ул. 23год.Октября | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-94 до внеш. стены дома № 10 по ул. 23 год.Октября | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-95 до внеш. стены дома № 12 по ул.23 год.Октября | 3.675262546 | 0.272089405 |  | 0.00000880 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-95 до внеш. стены дома № 14 по ул.23 год.Октября | 3.674987568 | 0.272109764 |  | 0.00001056 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК90 через ТК-614 до внеш. стены дома № 25, по ул. 23 год. Октября | 3.675812503 | 0.272048696 |  | 0.00000528 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-615 до внеш. стены дома №27 по ул. 23 год. Октября | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-616 до внеш. стены дома №29 по ул. 23 год. Октября | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-99 до внеш. стены дома № 31 по ул. 23 год. Октября | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-100 до внеш. стены дома № 33 по ул.23 год.Октября | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-80 на детский сад №1 | 4.128483971 | 0.242219664 |  | 0.00002966 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-86 центр социальной защиты Р. Люксембург 2 | 3.673543931 | 0.272216698 |  | 0.00001979 |
|  | УТ5-ТК5А | 6.6896351 | 0.149484985 |  | 0.00010092 |
|  | ТК5А-114В | 6.714933114 | 0.148921811 |  | 0.00004213 |
|  | 114В-ТК114А | 6.720913895 | 0.148789289 |  | 0.00002817 |
|  |  | 5.959518244 | 0.167798798 |  | 0.00002426 |
|  | ТК114А-ТК113 | 5.957868373 | 0.167845266 |  | 0.00002853 |
|  | ТК113-ТК113А | 5.187879647 | 0.192756977 |  | 0.00005094 |
|  | ТК114А-ТК114 | 5.965567769 | 0.167628638 |  | 0.00000857 |
|  | ТК114-ТК115 | 4.819315244 | 0.207498358 |  | 0.00001154 |
|  | ТК7-ТК7А | 7.451649453 | 0.134198476 |  | 0.00009814 |
|  | ТК10-ТК118 | 6.71919528 | 0.148827346 |  | 0.00003218 |
|  | ТК118-ТК119 | 6.71575805 | 0.148903518 |  | 0.00004021 |
|  | ТК119-ТК119а | 6.71575805 | 0.148903518 |  | 0.00004021 |
|  | ТК119а-ТК120 | 5.955118589 | 0.167922768 |  | 0.00003565 |
|  | ТК120-ТК121 | 5.933120316 | 0.168545377 |  | 0.00009235 |
|  | ТК121-ТК122 | 5.933120316 | 0.168545377 |  | 0.00009235 |
|  | ТК122-ТК123 | 5.946869237 | 0.168155707 |  | 0.00005696 |
|  | ТК13-ТК126 | 5.949619021 | 0.168077989 |  | 0.00004987 |
|  | ТК126-ТК127 | 5.966117726 | 0.167613186 |  | 0.00000714 |
|  | ТК127-ТК128 | 5.184167438 | 0.192895004 |  | 0.00006207 |
|  | ТК127-ТК129 | 5.949619021 | 0.168077989 |  | 0.00004987 |
|  | ТК11-ТК11А | 3.979862053 | 0.25126499 |  | 0.00001191 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-114 до внеш. стены дома № 22а по ул. Комсомольская | 4.439064258 | 0.225272702 |  | 0.00000638 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-114 до внеш. стены дома № 24 по ул. Комсомольская | 3.981883145 | 0.251137455 |  | 0.00000191 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-115 до внеш. стены дома № 23 по ул. Комсомольская | 4.820346413 | 0.20745397 |  | 0.00000808 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-115 до внеш. стены дома № 25 по ул. Комсомольская | 4.428890057 | 0.225790206 |  | 0.00004561 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская | 5.949893999 | 0.168070221 |  | 0.00004916 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-7 до внеш. стены дома №6 по ул. Металлургов | 4.434527115 | 0.225503188 |  | 0.00002389 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-9 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 11/1 по ул.Металлургов | 5.196335233 | 0.192443319 |  | 0.00002551 |
|  | Разводящая тепловая сеть от стены дома № 11/1 до внеш. стены дома № 11/2 по ул.Металлургов | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-119 до внеш. стены дома № 11/3 по ул.Металлургов | 5.199634974 | 0.192321193 |  | 0.00001556 |
|  |  | 4.13486347 | 0.241845954 |  | 0.00000099 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-119 от запорной арматуры до внеш. стены дома № 11/4 по ул.Металлургов | 5.194479129 | 0.192512084 |  | 0.00003110 |
|  |  | 4.13486347 | 0.241845954 |  | 0.00000099 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-118 до внеш. стены дома № 13/2 по ул.Металлургов | 4.81656546 | 0.207616819 |  | 0.00002076 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-118 до внеш. стены дома № 13/2 по ул.Металлургов | 4.438926769 | 0.22527968 |  | 0.00000691 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-120 через ТК-120а до внеш. стены дома № 14 по ул.Ключевая | 5.185837932 | 0.192832868 |  | 0.00005706 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-120а до внеш. стены дома № 15 по ул.Ключевая | 4.814159399 | 0.207720584 |  | 0.00002882 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-120 до внеш. стены дома № 16 по ул.Ключевая | 4.435008327 | 0.22547872 |  | 0.00002204 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-120а до внеш. стены дома № 17 по ул.Ключевая | 4.127384057 | 0.242284213 |  | 0.00003459 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-121 через ТК-120б до внеш. стены дома № 18 по ул.Ключевая | 5.199634974 | 0.192321193 |  | 0.00001556 |
|  |  | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-122 до внеш. стены дома № 17/5 по ул.Металлургов | 5.198191337 | 0.192374604 |  | 0.00001992 |
|  |  | 4.435489539 | 0.225454257 |  | 0.00002018 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-123 до внеш. стены дома №20 по ул. Ключевая | 4.801269785 | 0.208278236 |  | 0.00007186 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-11 ООО "Перспектива" до внеш. стены дома № 13/1 по ул.Металлургов | 5.199634974 | 0.192321193 |  | 0.00001556 |
|  | Разводящая тепловая сеть от стены жилого дома №13/1 до внеш. стены дома № 13/4 по ул.Металлургов | 4.438239323 | 0.225314573 |  | 0.00000957 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-12 через ТК-125 до внеш. стены дома № 15/1 по ул.Металлургов | 5.197572636 | 0.192397504 |  | 0.00002178 |
|  |  | 4.44057664 | 0.225195978 |  | 0.00000053 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-125 до внеш. стены дома № 15/2 по ул.Металлургов | 5.191591856 | 0.192619148 |  | 0.00003978 |
|  | Разводящая тепловая сеть от стены жилого дома № 15/2 до внеш. стены дома № 15/3 по ул.Металлургов | 4.438239323 | 0.225314573 |  | 0.00000957 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-126 до внеш. стены дома № 17/1 по ул.Металлургов | 4.437826856 | 0.225335515 |  | 0.00001116 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-127 до внеш. стены дома № 17/3 по ул.Металлургов | 4.439614215 | 0.225244796 |  | 0.00000425 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-128 до внеш. стены дома № 17/1 по ул.Металлургов | 4.434527115 | 0.225503188 |  | 0.00002389 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-128 до внеш. стены дома № 17/3 по ул.Металлургов | 4.434802093 | 0.225489205 |  | 0.00002283 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 17/2 по ул.Металлургов | 5.202316014 | 0.192222079 |  | 0.00000747 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 15/4 по ул.Металлургов | 4.433702179 | 0.225545145 |  | 0.00002707 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-129 до внеш. стены дома № 17/4 по ул.Металлургов | 5.1821051 | 0.192971771 |  | 0.00006825 |
|  |  | 4.433289712 | 0.225566129 |  | 0.00002866 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-15 ООО "Перспектива" через ТК-75 до внеш. стены дома № 19 по ул.Металлургов | 4.424627892 | 0.226007706 |  | 0.00006198 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-14 до внеш. стены дома № 38 по ул.Металлургов | 4.43878928 | 0.225286657 |  | 0.00000744 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-15 до внеш. стены дома № 28 по ул.Нахимова | 4.433839669 | 0.225538151 |  | 0.00002654 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-113А на ул.Металлургов, 3 | 4.438651791 | 0.225293636 |  | 0.00000797 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-113А на АТС | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-113 на гараж | 3.675262546 | 0.272089405 |  | 0.00000880 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-7А-ТК 116 на профилакторий | 4.434939582 | 0.225482215 |  | 0.00002230 |
|  |  | 4.133565572 | 0.241921891 |  | 0.00000683 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-8 ООО "Перспектива" на МОУ СОШ №1 | 5.191179388 | 0.192634453 |  | 0.00004102 |
|  |  | 4.819143382 | 0.207505758 |  | 0.00001212 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-119а на детский сад №10 | 4.435902007 | 0.225433294 |  | 0.00001859 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-119а на ДШИ | 4.437414388 | 0.22535646 |  | 0.00001275 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-123а на здание Ключевая 20а | 3.980343266 | 0.251234613 |  | 0.00000953 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-5а на здание ФОК Металлургов 5 | 4.439614215 | 0.225244796 |  | 0.00000425 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-11а на здание Металлургов 18 Муп Благоустройство | 3.675675014 | 0.272058873 |  | 0.00000616 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-11а на здание Металлургов 16 Муп КПП | 3.674712589 | 0.272130126 |  | 0.00001232 |
|  | ТК1А-ТК1В | 5.200666143 | 0.19228306 |  | 0.00001245 |
|  | ТК1В-ТК1Б | 5.19942874 | 0.192328821 |  | 0.00001619 |
|  | ТК1Б-ТК54 | 5.181692633 | 0.192987132 |  | 0.00006949 |
|  | ТК54-ТК51 | 5.178392892 | 0.193110106 |  | 0.00007936 |
|  | ТК51-ТК52 | 4.429714992 | 0.225748158 |  | 0.00004243 |
|  | ТК52-до внешней стены дома по ул.Островского д.7 | 3.979477084 | 0.251289297 |  | 0.00001382 |
|  | ТК52-до внешней стены дома по ул.Островского д.2а | 3.974568719 | 0.251599625 |  | 0.00003807 |
|  |  | 3.674781334 | 0.272125035 |  | 0.00001188 |
|  | ТК1Б-ТК256 | 3.663782197 | 0.272941989 |  | 0.00008203 |
|  | ТК1Б-ТК260 | 3.674781334 | 0.272125035 |  | 0.00001188 |
|  | ЦТП 2-ТК401 | 5.927620748 | 0.168701751 |  | 0.00010646 |
|  |  | 5.197572636 | 0.192397504 |  | 0.00002178 |
|  | ТК401-ТК403 | 5.192416791 | 0.192588546 |  | 0.00003730 |
|  | ТК403-ТК405 | 5.183548737 | 0.192918028 |  | 0.00006393 |
|  | ТК405-ТК406 | 5.193654194 | 0.192542661 |  | 0.00003358 |
|  | ТК406-ТК66 | 5.202316014 | 0.192222079 |  | 0.00000747 |
|  | ТК66-ТК408 | 4.434939582 | 0.225482215 |  | 0.00002230 |
|  | ТК408-ТК411 | 3.975434901 | 0.251544806 |  | 0.00003380 |
|  | ТК66-ТК66А | 4.804363293 | 0.208144126 |  | 0.00006155 |
|  | ТК 66А-ТК 414 | 4.815534291 | 0.207661277 |  | 0.00002422 |
|  | ТК 414-ТК 67 | 4.817081044 | 0.207594597 |  | 0.00001903 |
|  | ТК 67-ТК 419 | 4.433839669 | 0.225538151 |  | 0.00002654 |
|  | ТК 419-ТК 421 | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | ТК 421-ТК 423 | 4.439339237 | 0.225258748 |  | 0.00000532 |
|  | ТК 423-ТК 428 | 4.439889194 | 0.225230846 |  | 0.00000319 |
|  | ТК 428-ТК 429 | 4.43878928 | 0.225286657 |  | 0.00000744 |
|  | ТК 429-ТК 430 | 4.437414388 | 0.22535646 |  | 0.00001275 |
|  | ТК 430-ТК 431 | 3.980343266 | 0.251234613 |  | 0.00000953 |
|  | ТК 431-ТК 432 | 3.981113205 | 0.251186025 |  | 0.00000572 |
|  | ТК 432-ТК 433 | 3.675606269 | 0.272063961 |  | 0.00000660 |
|  | ТК 433-ТК 434 | 3.522832178 | 0.283862514 |  | 0.00000759 |
|  | ТК 434-ТК 435 | 3.521732264 | 0.283951171 |  | 0.00001602 |
|  | ТК 66А-ТК 414 | 5.19509783 | 0.192489157 |  | 0.00002924 |
|  | ТК 414-ТК 474 | 5.198603805 | 0.192359341 |  | 0.00001867 |
|  | ТК 474-ТК 475 | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | ТК 475-ТК 476 | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | ТК 476-ТК 477 | 4.432189798 | 0.225622107 |  | 0.00003290 |
|  | ЦТП 2-ТК438 | 5.192829258 | 0.192573249 |  | 0.00003606 |
|  | ТК438-ТК438/Б | 5.197366402 | 0.192405138 |  | 0.00002240 |
|  | ТК438/Б-ТК439 | 5.200666143 | 0.19228306 |  | 0.00001245 |
|  | ТК439-ТК440 | 5.200666143 | 0.19228306 |  | 0.00001245 |
|  | ТК440-ТК442 | 4.439064258 | 0.225272702 |  | 0.00000638 |
|  | ТК442-ТК442А | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | ТК442А-ТК71 | 4.430677417 | 0.225699121 |  | 0.00003873 |
|  | ТК71-ТК70 | 3.979573326 | 0.25128322 |  | 0.00001334 |
|  | ТК70-ТК71А | 3.978707144 | 0.251337926 |  | 0.00001763 |
|  | ТК440-ТК441 | 4.43713941 | 0.225370426 |  | 0.00001381 |
|  | ТК441-ТК443 | 4.437414388 | 0.22535646 |  | 0.00001275 |
|  | ТК443-ТК444 | 3.975819871 | 0.251520449 |  | 0.00003189 |
|  | ТК444-ТК444А | 3.980631993 | 0.25121639 |  | 0.00000810 |
|  | ТК439-ТК439/10 | 3.979765811 | 0.251271067 |  | 0.00001239 |
|  | ТК439/10-ТК439/24 | 3.978610902 | 0.251344005 |  | 0.00001810 |
|  | ТК401-ТК65 | 4.81656546 | 0.207616819 |  | 0.00002076 |
|  | ЦТП5-до внешней стены дома №6 по ул. Васенко | 4.427652654 | 0.225853308 |  | 0.00005036 |
|  |  | 4.123644351 | 0.242503939 |  | 0.00005135 |
|  | ЦТП5-ТК72 | 5.181692633 | 0.192987132 |  | 0.00006949 |
|  | ТК72-ТК77 | 4.379256453 | 0.228349267 |  | 0.00023438 |
|  | ЦТП5-разветвление | 5.195510298 | 0.192473875 |  | 0.00002799 |
|  | разветвление-ТК73 | 4.818455936 | 0.207535363 |  | 0.00001442 |
|  | разветвление-ТК75 | 4.817596629 | 0.20757238 |  | 0.00001731 |
|  | ТК75-ТК76 | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | ТК 55В (1Г)-ТК 271 | 3.673200208 | 0.272242171 |  | 0.00002199 |
|  | ТК 271-ТК 272 | 3.673475187 | 0.272221793 |  | 0.00002023 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-54 до внеш. стены дома №8 по ул. Подлесная | 4.438376812 | 0.225307594 |  | 0.00000903 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-71А до внеш. стены дома №1 по ул. Гагарина | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома №3 по ул. Гагарина | 3.674368866 | 0.272155583 |  | 0.00001452 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-442А до внеш. стены дома №5 по ул. Гагарина | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-439 до внеш. стены дома №6 по ул. Гагарина | 3.673200208 | 0.272242171 |  | 0.00002199 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-442 до внеш. стены дома №7 по ул. Гагарина | 3.674437611 | 0.272150491 |  | 0.00001408 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-438/Б до внеш. стены дома №8 по ул. Гагарина | 3.676499949 | 0.271997828 |  | 0.00000088 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-441 до внеш. стены дома №9 по ул. Гагарина | 3.674712589 | 0.272130126 |  | 0.00001232 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-439/10 до внеш. стены дома №10 по ул. Гагарина | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-444 до внеш. стены дома №11 по ул. Гагарина | 3.675056312 | 0.272104674 |  | 0.00001012 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-438 до внеш. стены дома №12 по ул. Гагарина | 3.675606269 | 0.272063961 |  | 0.00000660 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-65 до внеш. стены дома №14 по ул. Гагарина | 3.674231377 | 0.272165767 |  | 0.00001540 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-65 до внеш. стены дома №16 по ул. Гагарина | 3.674918823 | 0.272114854 |  | 0.00001100 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-444А до внеш. стены дома №22 по ул. Ленина | 3.676431205 | 0.272002914 |  | 0.00000132 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-439/24 до внеш. стены дома №24 по ул. Ленина | 3.675537525 | 0.272069049 |  | 0.00000704 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-477 до внеш. стены дома №27 по ул. Ленина | 3.523657113 | 0.283796058 |  | 0.00000127 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-402 до внеш. стены дома №28по ул. Ленина | 3.673956399 | 0.272186137 |  | 0.00001716 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-476 до внеш. стены дома №29 по ул. Ленина | 3.523712109 | 0.283791629 |  | 0.00000084 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-403 до внеш. стены дома №30 по ул. Ленина | 3.674368866 | 0.272155583 |  | 0.00001452 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-475 до внеш. стены дома №31 по ул. Ленина | 3.523602118 | 0.283800488 |  | 0.00000169 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-474 до внеш. стены дома №33 по ул. Ленина | 3.522777182 | 0.283866946 |  | 0.00000801 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-405 до внеш. стены дома №34 по ул. Ленина | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-414 до внеш. стены дома №35 по ул. Ленина | 3.675331291 | 0.272084316 |  | 0.00000836 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-406 до внеш. стены дома №36 по ул. Ленина | 3.675537525 | 0.272069049 |  | 0.00000704 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-413 до внеш. стены дома №37 по ул. Ленина | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-408 до внеш. стены дома №38 по ул. Ленина | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-416 до внеш. стены дома №39 по ул. Ленина | 3.522997165 | 0.283849221 |  | 0.00000633 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-67 до внеш. стены дома №41 по ул. Ленина | 3.522887174 | 0.283858083 |  | 0.00000717 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-411 до внеш. стены дома №42 по ул. Ленина | 3.676018737 | 0.272033434 |  | 0.00000396 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-260 до внеш. стен дома №19 по ул. Ленина | 3.676499949 | 0.271997828 |  | 0.00000088 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-77 на здания МСКОУ "Спец.(корр.) школа-интернат VIII вида г.Карабаша" | 4.134643487 | 0.241858821 |  | 0.00000198 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-76 на здание акушерско-гинекологического отделения горбольницы | 4.133433582 | 0.241929616 |  | 0.00000742 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-76 на здание инфекционного отделения горбольницы | 4.430677417 | 0.225699121 |  | 0.00003873 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-73 на морг горбольницы | 3.676431205 | 0.272002914 |  | 0.00000132 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-70 на детский сад № 9 | 3.673062719 | 0.272252362 |  | 0.00002287 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-51 на Центр занятости | 3.522227225 | 0.283911269 |  | 0.00001223 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-75 на здание поликлиники | 4.434114647 | 0.225524164 |  | 0.00002548 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-75 на здание гаража поликлиники | 3.67292523 | 0.272262553 |  | 0.00002375 |
| Сети ГВС | Сети ГВС ЦТП-2- УТ401А | 5.174268215 | 0.193264044 |  | 0.00009169 |
|  | Сети ГВС УТ 401А-ТК 401 | 4.437414388 | 0.22535646 |  | 0.00001275 |
|  | Сети ГВС ТК 401-ТК 402 | 4.434389625 | 0.225510179 |  | 0.00002442 |
|  | Сети ГВС ТК 402-ТК 403 | 4.437964345 | 0.225328534 |  | 0.00001063 |
|  | Сети ГВС ТК 403-ТК 405 | 4.425865294 | 0.225944518 |  | 0.00005723 |
|  | Сети ГВС ТК 405-ТК 406 | 4.434389625 | 0.225510179 |  | 0.00002442 |
|  | Сети ГВС ТК 406-ТК 66 | 4.13244366 | 0.24198757 |  | 0.00001188 |
|  | Сети ГВС ТК66-ТК408 | 3.674987568 | 0.272109764 |  | 0.00001056 |
|  | Сети ГВС ТК408-ТК411 | 3.670519169 | 0.272441024 |  | 0.00003911 |
|  | Сети ГВС ТК66-ТК66А (ул. Ленина) | 4.123424368 | 0.242516877 |  | 0.00005233 |
|  | Сети ГВС ТК66А-ТК414 (ул. Ленина) | 3.673612676 | 0.272211604 |  | 0.00001935 |
|  | Сети ГВС ТК414-ТК474 (ул. Ленина) | 3.674368866 | 0.272155583 |  | 0.00001452 |
|  | Сети ГВС ТК474-ТК475(ул. Ленина) | 3.673543931 | 0.272216698 |  | 0.00001979 |
|  | Сети ГВС ТК 66А-ТК416 | 3.674162633 | 0.272170859 |  | 0.00001584 |
|  | Сети ГВС ТК 416-ТК67 | 3.673956399 | 0.272186137 |  | 0.00001716 |
|  | Сети ГВС ЦТП 2-ТК438 (ул. Гагарина) | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | Сети ГВС ТК 438-ТК 438б | 4.436039496 | 0.225426307 |  | 0.00001806 |
|  | Сети ГВС ТК438/Б-ТК439 | 4.132333669 | 0.241994011 |  | 0.00001237 |
|  | Сети ГВС ТК439-ТК440 | 4.133433582 | 0.241929616 |  | 0.00000742 |
|  | Сети ГВС ТК440-ТК441 | 3.97774472 | 0.251398737 |  | 0.00002238 |
|  | Сети ГВС ТК440-ТК442 | 3.981979387 | 0.251131385 |  | 0.00000143 |
|  | Сети ГВС ТК442-ТК442А | 3.981113205 | 0.251186025 |  | 0.00000572 |
|  | Сети ГВС ТК442А-ТК71 | 3.971777688 | 0.251776428 |  | 0.00005184 |
|  | Сети ГВС ТК71-ТК70 | 3.675056312 | 0.272104674 |  | 0.00001012 |
|  | Сети ГВС ТК70-ТК71А | 3.674850079 | 0.272119945 |  | 0.00001144 |
|  | Сети ГВС ТК441-ТК443 | 3.980150781 | 0.251246763 |  | 0.00001048 |
|  | Сети ГВС ТК443-ТК444 | 3.673337697 | 0.272231981 |  | 0.00002111 |
|  | Сети ГВС ТК444-ТК444А | 3.675537525 | 0.272069049 |  | 0.00000704 |
|  | Сети ГВС ТК439/10- 439/24 | 3.670587913 | 0.272435921 |  | 0.00003868 |
|  | Сети ГВС ТК443-ТК439/10 | 3.675125057 | 0.272099584 |  | 0.00000968 |
|  | Сети ГВС ТК401-ТК65 (ул. Гагарина) | 3.673475187 | 0.272221793 |  | 0.00002023 |
|  | Сети ГВС от ТК-71А до внеш. стены дома №1 по ул. Гагарина | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Сети ГВС от ТК-71 до внеш. стены дома №3 по ул. Гагарина | 3.6745751 | 0.272140308 |  | 0.00001320 |
|  | Сети ГВС от ТК-442А до внеш. стены дома №5 по ул. Гагарина | 3.674712589 | 0.272130126 |  | 0.00001232 |
|  | Сети ГВС от ТК-439 до внеш. стены дома №6 по ул. Гагарина | 3.673200208 | 0.272242171 |  | 0.00002199 |
|  | Сети ГВС от ТК-442 до внеш. стены дома №7 по ул. Гагарина | 3.674162633 | 0.272170859 |  | 0.00001584 |
|  | Сети ГВС от ТК-438/Б до внеш. стены дома №8 по ул. Гагарина | 3.676431205 | 0.272002914 |  | 0.00000132 |
|  | Сети ГВС от ТК-441 до внеш. стены дома №9 по ул. Гагарина | 3.674643845 | 0.272135217 |  | 0.00001276 |
|  | Сети ГВС от ТК-439/10 до внеш. стены дома №10 по ул. Гагарина | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Сети ГВС от ТК-444 до внеш. стены дома №11 по ул. Гагарина | 3.675125057 | 0.272099584 |  | 0.00000968 |
|  | Сети ГВС от ТК-438 до внеш. стены дома №12 по ул. Гагарина | 3.675537525 | 0.272069049 |  | 0.00000704 |
|  | Сети ГВС от ТК-65 до внеш. стены дома №14 по ул. Гагарина | 3.674300122 | 0.272160675 |  | 0.00001496 |
|  | Сети ГВС от ТК-65 до внеш. стены дома №16 по ул. Гагарина | 3.674987568 | 0.272109764 |  | 0.00001056 |
|  | Сети ГВС от ТК-444А до внеш. стены дома №22 по ул. Ленина | 3.676431205 | 0.272002914 |  | 0.00000132 |
|  | Сети ГВС от ТК-439/24 до внеш. стены дома №24 по ул. Ленина | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Сети ГВС от ТК-403 до внеш. стены дома №30 по ул. Ленина | 3.674162633 | 0.272170859 |  | 0.00001584 |
|  | Сети ГВС от ТК-475 до внеш. стены дома №31 по ул. Ленина | 3.676293715 | 0.272013086 |  | 0.00000220 |
|  | Сети ГВС от ТК-474 до внеш. стены дома №33 по ул. Ленина | 3.675262546 | 0.272089405 |  | 0.00000880 |
|  | Сети ГВС от ТК-405 до внеш. стены дома №34 по ул. Ленина | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Сети ГВС от ТК-414 до внеш. стены дома №35 по ул. Ленина | 3.675262546 | 0.272089405 |  | 0.00000880 |
|  | Сети ГВС от ТК-406 до внеш. стены дома №36 по ул. Ленина | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Сети ГВС от ТК-413 до внеш. стены дома №37 по ул. Ленина | 3.675400035 | 0.272079227 |  | 0.00000792 |
|  | Сети ГВС от ТК-408 до внеш. стены дома №38 по ул. Ленина | 3.675675014 | 0.272058873 |  | 0.00000616 |
|  | Сети ГВС от ТК-416 до внеш. стены дома №39 по ул. Ленина | 3.675606269 | 0.272063961 |  | 0.00000660 |
|  | Сети ГВС от ТК-67 до внеш. стены дома №41 по ул. Ленина | 3.67546878 | 0.272074138 |  | 0.00000748 |
|  | Сети ГВС от ТК-411 до внеш. стены дома №42 по ул. Ленина | 3.675812503 | 0.272048696 |  | 0.00000528 |
|  | Сети ГВС от ТК-70 до внеш. стены здания детского сада №9 | 3.672993974 | 0.272257457 |  | 0.00002331 |
|  | Сети ГВС от ТК-402 до внеш. стены дома №28 по ул. Ленина | 3.670725402 | 0.272425717 |  | 0.00003780 |
| Тепловые с ети пос. Северный | ЦТП-3-ТК31а (ул.Дачная) | 5.194066661 | 0.192527371 |  | 0.00003234 |
|  | ТК 31а-ТК147 (ул.Техническая) | 3.650514489 | 0.27393399 |  | 0.00016610 |
|  | ТК31а-ТК32 (ул.Дачная) | 5.095074432 | 0.196267987 |  | 0.00032455 |
|  | ТК32-ТК33 (ул.Дачная) | 5.182311334 | 0.192964092 |  | 0.00006763 |
|  | ТК32-ТК71-ТК36 (ул. Дачная) | 4.425865294 | 0.225944518 |  | 0.00005723 |
|  | ТК36-ТК36/29 (ул. Дачная) | 3.673750165 | 0.272201417 |  | 0.00001847 |
|  | ТК36-ТК91А (ул. Техническая) | 4.43356469 | 0.225552139 |  | 0.00002760 |
|  | ТК91А-ТК38 (ул. Техническая) | 3.978610902 | 0.251344005 |  | 0.00001810 |
|  | ТК38-ТК38/34 (ул. Техническая) | 3.979958296 | 0.251258914 |  | 0.00001144 |
|  | ТК38-ТК38/32 (ул. Техническая) | 3.981883145 | 0.251137455 |  | 0.00000191 |
|  | ТК91А-ТК92 (ул. Техническая) | 3.675400035 | 0.272079227 |  | 0.00000792 |
|  | ТК92-ТК93 (ул. Техническая) | 3.522832178 | 0.283862514 |  | 0.00000759 |
|  | ТК33-ТК163-ТК164-ТК34 (ул. Дачная) | 5.190354453 | 0.192665069 |  | 0.00004350 |
|  | ТК34-ТК35-ТК34/40 (ул. Техническая) | 5.189323284 | 0.192703354 |  | 0.00004660 |
|  | ТК34/40-ТК36/1-ТК36-ТК37 (ул. Техническая) | 5.188085881 | 0.192749315 |  | 0.00005032 |
|  | ТК37-ТК37/27 (ул. Декабристов) | 5.200047442 | 0.192305938 |  | 0.00001432 |
|  | ТК37/27-ТК37/25 (ул. Декабристов) | 5.196747701 | 0.192428045 |  | 0.00002427 |
|  | ТК37/25-ТК39 (ул. Декабристов) | 4.819487105 | 0.207490959 |  | 0.00001096 |
|  | ТК39-ТК39А (ул. Декабристов) | 4.81776849 | 0.207564976 |  | 0.00001673 |
|  | ТК39А-ТК40 (ул. Декабристов) | 3.977455992 | 0.251416987 |  | 0.00002381 |
|  | ТК39А-ТК201 (ул.Декабристов) | 4.803332124 | 0.20818881 |  | 0.00006499 |
|  | ТК39-ТК39/23-ТК39/21 (ул. Декабристов) | 3.673475187 | 0.272221793 |  | 0.00002023 |
|  | ТК37-ТК37А (ул. Декабристов) | 4.435489539 | 0.225454257 |  | 0.00002018 |
|  | ТК37А-ТК41(ул. Декабристов) | 4.128483971 | 0.242219664 |  | 0.00002966 |
|  | ТК37А-ТК179 (ул. Декабристов) | 4.438514302 | 0.225300615 |  | 0.00000850 |
|  | ТК179-ТК183 (ул. Декабристов) | 3.666325748 | 0.272752633 |  | 0.00006585 |
|  | ТК37Б-ТК37Б-ТК186 (ул. Декабристов) | 3.662201072 | 0.273059829 |  | 0.00009208 |
|  | ЦТП-3-ТК43 (ул.Декабристов) | 4.41624105 | 0.226436915 |  | 0.00009412 |
|  | ТК43-ТК44 (ул.Декабристов) | 4.439476726 | 0.225251772 |  | 0.00000478 |
|  | ТК44-ТК45 (ул.Декабристов) | 4.130243833 | 0.242116456 |  | 0.00002176 |
|  | ТК45-ТК46 (ул.Кр. Звезда) | 3.673887654 | 0.27219123 |  | 0.00001760 |
|  |  | 4.133103608 | 0.241948931 |  | 0.00000891 |
|  | ТК43-ТК47-ТК48 (ул.Декабристов) | 4.414178712 | 0.226542708 |  | 0.00010201 |
|  | ТК33-ТК157 (ул. Дачная) | 4.118144782 | 0.242827791 |  | 0.00007594 |
|  | ТК157-ТК158-ТК159-ТК160 (ул. Дачная) | 3.668731809 | 0.272573754 |  | 0.00005052 |
|  | ЦТП 3-ТК 203 (ул.Техническая, ул. Декабристов) | 4.424490402 | 0.226014729 |  | 0.00006251 |
|  | ТК 203-ТК 206 (ул.Техническая, ул. Декабристов) | 3.972932597 | 0.251703238 |  | 0.00004614 |
|  | ТК 206-ТК 207 (ул.Техническая, ул. Декабристов) | 3.660413712 | 0.273193163 |  | 0.00010343 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-46 до внеш. стены дома № 72 по ул. Красная Звезда, | 3.40042592 | 0.294080807 |  | 0.00001059 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-47 до внеш. стены дома № 76 по ул. Красная Звезда | 3.670931636 | 0.272410412 |  | 0.00003648 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-163 до внеш. стены дома № 11 по ул.Дачная | 3.676018737 | 0.272033434 |  | 0.00000396 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-164 до внеш. стены дома № 4 по ул.Дачная | 3.676224971 | 0.272018173 |  | 0.00000264 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома № 13 по ул.Дачная | 3.673887654 | 0.27219123 |  | 0.00001760 |
|  | Разводящие тепловые сети от ТК-71 до внеш. стены дома № 15 по ул.Дачная | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-201 до внеш. стены дома № 20 по ул.Декабристов | 4.134203522 | 0.24188456 |  | 0.00000396 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-39/21 до внеш. стены дома № 21 по ул.Декабристов | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-201 до внеш. стены дома № 22 по ул.Декабристов | 4.439889194 | 0.225230846 |  | 0.00000319 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-39/23 до внеш. стены дома № 23 по ул.Декабристов | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК39А до внеш. стены дома № 24 по ул.Декабристов | 3.521897251 | 0.283937869 |  | 0.00001476 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-37/25 до внеш. стены дома № 25 по ул.Декабристов | 4.821893167 | 0.207387423 |  | 0.00000289 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-37/27 до внеш. стены дома №27 по ул.Декабристов | 3.676018737 | 0.272033434 |  | 0.00000396 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-93 до внеш. стен домов № 24 по ул. Техническая | 3.522612195 | 0.283880241 |  | 0.00000928 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-36 до внеш. стены дома № 27 по ул. Техническая | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-92 до внеш. стены дома № 28 по ул.Техническая | 3.676499949 | 0.271997828 |  | 0.00000088 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-36/29 до внеш. стены дома № 29 по ул. Техническая | 3.676568694 | 0.271992742 |  | 0.00000044 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-91А до внеш. стены дома № 30 по ул.Техническая | 3.675675014 | 0.272058873 |  | 0.00000616 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-35 до внеш. стены дома № 31 по ул.Техническая | 3.676293715 | 0.272013086 |  | 0.00000220 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-38/32 до внеш. стены дома № 32 по ул. Техническая | 3.982171872 | 0.251119247 |  | 0.00000048 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-38/34 до внеш. стены дома № 34 по ул. Техническая | 3.981979387 | 0.251131385 |  | 0.00000143 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-36 до внеш. стены дома № 36 по ул.Техническая | 3.675743759 | 0.272053784 |  | 0.00000572 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-36/1 до внеш. стены дома № 38 по ул.Техническая | 3.67636246 | 0.272008 |  | 0.00000176 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-34/40 до внеш. стены дома № 40 по ул.Техническая | 3.676087482 | 0.272028347 |  | 0.00000352 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-44 к МОУ "СОШ № 2" | 4.435077071 | 0.225475225 |  | 0.00002177 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-45 к мастерским МОУ "СОШ № 2" | 3.523272143 | 0.283827067 |  | 0.00000422 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТК-48 к д/с № 11 | 3.978995871 | 0.251319688 |  | 0.00001620 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТУ-27а к мастерским | 3.671962805 | 0.272333913 |  | 0.00002990 |
|  | Разводящая тепловая сеть от ТУ-27а-ТК48а-СГПТУ №24 | 4.132993617 | 0.24195537 |  | 0.00000940 |
|  |  | 4.433839669 | 0.225538151 |  | 0.00002654 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | Котельная - ЦТП-3 | 7.034531779 | 0.142155872 |  | 0.00159191 |
|  | Котельная - ТК 1 | 10.1717951 | 0.098311064 |  | 0.00067594 |
|  | ТК 1-ЦТП-2 | 5.959243265 | 0.167806541 |  | 0.00002497 |
|  | ТК 1-ТК 2 | 10.47427136 | 0.095472035 |  | 0.00014423 |
|  | ТК 2-ТК 3 | 8.763944778 | 0.114103868 |  | 0.00049844 |
|  | ТК 3 - ЦТП 5 | 5.963917899 | 0.167675011 |  | 0.00001285 |
|  | ТК 3 - ТК 4 | 8.769444346 | 0.11403231 |  | 0.00048825 |
|  | ТК 4 - разветвление у ЦТП 1 | 5.930095553 | 0.168631347 |  | 0.00010012 |
|  | разветвление у ЦТП 1 - ЦТП-1 | 6.697884453 | 0.149300874 |  | 0.00008180 |
|  | ТК 4-т. увеличение диаметра | 8.955879712 | 0.111658489 |  | 0.00013511 |
|  | т. увеличение диаметра-т. сужения | 10.20685485 | 0.097973373 |  | 0.00061595 |
|  | т. сужения - ЦТП-4 | 8.948180316 | 0.111754565 |  | 0.00015000 |
|  | ЦТП-2-ТК 1А | 5.934495208 | 0.168506329 |  | 0.00008882 |
|  | ТК 1А-ТК 1Г | 5.886373985 | 0.169883871 |  | 0.00021144 |
|  | ТК 1Г-ТК 55Б | 5.938619884 | 0.168389292 |  | 0.00007822 |
|  | ТК 55Б-ТК 55А | 5.944119453 | 0.168233497 |  | 0.00006405 |
|  | ТК 55А-ТК 55 | 5.966117726 | 0.167613186 |  | 0.00000714 |
|  | ТК 55-ТК 56а | 5.96199305 | 0.167729146 |  | 0.00001785 |
|  | ТК 56а-ТК 56 | 5.968317553 | 0.167551406 |  | 0.00000143 |
|  | ЦТП 4-УТ 5 | 9.021049596 | 0.110851846 |  | 0.00000810 |
|  | УТ 5-ТК 6 | 8.961929237 | 0.111583117 |  | 0.00012340 |
|  | ТК 6-ТК 7 | 9.005375826 | 0.111044783 |  | 0.00003882 |
|  | ТК 7-ТК 8 | 8.977328028 | 0.111391719 |  | 0.00009352 |
|  | ТК 8-ТК 9 | 8.9509301 | 0.111720233 |  | 0.00014468 |
|  | ТК 9-ТК 10 | 8.937181179 | 0.111892103 |  | 0.00017121 |
|  | ТК 10-ТК 11 | 8.9509301 | 0.111720233 |  | 0.00014468 |
|  | ТК 11-ТК 12 | 8.198539992 | 0.121972937 |  | 0.00012761 |
|  | ТК 12-ТК 13 | 8.175441805 | 0.122317549 |  | 0.00017424 |
|  | ТК 13-ТК 14 | 7.782988653 | 0.128485347 |  | 0.00020036 |
|  | ТК 14-ТК 15 | 7.794159651 | 0.128301195 |  | 0.00017731 |
|  | ЦТП-3-ТК 31 | 4.802988401 | 0.208203709 |  | 0.00006613 |
|  | ТК 31-ТК 30 | 5.946869237 | 0.168155707 |  | 0.00005696 |
|  | ТК 3-ТК 29 | 5.953743697 | 0.167961547 |  | 0.00003921 |
|  | ТК 29-ТК 28 | 5.952368805 | 0.168000343 |  | 0.00004276 |
|  | ТК 28-ТК 27 | 5.897373122 | 0.169567022 |  | 0.00018359 |
|  | ТК 27-ТУ 27а | 5.957868373 | 0.167845266 |  | 0.00002853 |
| Тепловые сети сторонних организаций | ТК 56-Ленина 2а ИП Киприянова | 3.973606294 | 0.251660564 |  | 0.00004282 |
|  | ТК 56-ООО "Уралия" Ленина 2а | 4.432464776 | 0.22560811 |  | 0.00003184 |
|  | ТК 55А-Пархоменко 13 Торговый дом | 3.970719021 | 0.251843556 |  | 0.00005705 |
|  | ТК 55-ЗАО "Гранит" Ленина 2а | 3.973606294 | 0.251660564 |  | 0.00004282 |
|  | ТК 55Б-ЗАО "Гранит" Ленина 2а | 3.669762978 | 0.272497163 |  | 0.00004394 |
|  | ТК 15 - Металлургов 24а | 3.40143784 | 0.293993319 |  | 0.00000122 |
|  | ТК 15 - Ключевая 22 | 4.75400787 | 0.210348831 |  | 0.00022769 |
|  | ТК 87/7- ЧП Нестерова Комсомольская 21а | 3.399370002 | 0.294172155 |  | 0.00002035 |
|  | ТК-83 - Аптека | 4.127274066 | 0.24229067 |  | 0.00003509 |
|  | ТК 83а-ТК 84 | 4.116824886 | 0.242905644 |  | 0.00008183 |
|  | ТК 84-Тимирязева 11 | 3.675949992 | 0.272038521 |  | 0.00000440 |
|  | ТК 84-Тимирязева 11 Мастерские | 3.400909882 | 0.294038959 |  | 0.00000611 |
|  | ТК-86 - Мед. Склад | 4.436589453 | 0.225398363 |  | 0.00001594 |
|  | ТК 28- Ремесленная 2 ИП Исламов | 3.673200208 | 0.272242171 |  | 0.00002199 |
|  | ТК 29 - Ремесленная 7 | 4.133433582 | 0.241929616 |  | 0.00000742 |
|  | ТК 31 - Ремесленная 2а | 3.675949992 | 0.272038521 |  | 0.00000440 |
|  | ТК 1В - м-н Ленинский | 3.672787741 | 0.272272745 |  | 0.00002463 |
|  |  | 0 | 0.75733562 |  | 0.00025802 |
| Котельная ул. 1 Мая, 19а | Зона деятельности | 3.597787378 | 0.27794861 | 0.999742009 | 0.00049405 |
|  |  | 3.948294531 | 0.253273912 |  | 0.00016686 |
|  |  | 4.422565554 | 0.226113098 |  | 0.00006989 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш) | Зона деятельности | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.203998837 |  |  |
| Котельная №1, ул. Шахтерская, 7 | От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 | 4.438899271 | 0.225281075 | 0.999986384 | 0.00000702 |
|  | От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 | 4.131211757 | 0.242059729 |  | 0.00001741 |
|  | От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 (ГВС) | 3.67573001 | 0.272054802 |  | 0.00000581 |
|  | От котельной ул. Металлургов до МКД № 2 (ГВС) | 3.674217628 | 0.272166785 |  | 0.00001549 |
|  | От котельной ул.Металлургов до ФОК бассейн | 5.196520844 | 0.192436445 |  | 0.00002495 |

Приложение 4. Гидравлические расчеты тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | ТК 1 | 1042.5599 | -1037.4235 | 3.183 | 3.09 | 4.779 | 4.64 | 1.47 | -1.433 | 105 | 105 | 75.11 | 75.11 |
| ТК 1 | ЦТП 2 | 166.1093 | -165.6144 | 0.668 | 0.655 | 15.904 | 15.584 | 1.497 | -1.47 | 105 | 105 | 81.37 | 81.37 |
| ТК 1 | ТК 2 | 876.1772 | -872.0883 | 0.466 | 0.453 | 3.377 | 3.28 | 1.235 | -1.204 | 105 | 105 | 73.92 | 73.92 |
| ТК 2 | ТК 3 | 876.1206 | -872.1461 | 6.247 | 1.869 | 10.961 | 3.278 | 1.935 | -1.203 | 105 | 105 | 73.92 | 73.92 |
| ТК 3 | ЦТП 5 | 44.2083 | -44.099 | 0.025 | 0.024 | 1.137 | 1.117 | 0.398 | -0.391 | 105 | 105 | 81.56 | 81.56 |
| ТК 72 | ТК 77 | 13.8988 | -13.8677 | 2.826 | 2.784 | 5.222 | 5.145 | 0.54 | -0.532 | 95.75 | 95.75 | 76.78 | 76.78 |
| ТК 77 | равзветвление у школы интернат | 13.8908 | -13.8759 | 1.28 | 1.263 | 15.239 | 15.035 | 0.813 | -0.802 | 95.75 | 95.75 | 76.78 | 76.78 |
| равзветвление у школы интернат | Мастерские школы интерната | 1.1312 | -1.1299 | 0.037 | 0.037 | 1.561 | 1.548 | 0.186 | -0.184 | 95.75 | 95.75 | 80.35 | 80.35 |
| равзветвление у школы интернат | школа | 7.3138 | -7.3038 | 1.532 | 1.509 | 63.825 | 62.871 | 1.206 | -1.187 | 95.75 | 95.75 | 73.4 | 73.4 |
| ЦТП 5 | разветвление | 73.0467 | -72.9401 | 0.02 | 0.019 | 16.295 | 16.047 | 1.242 | -1.224 | 95.75 | 95.75 | 81.56 | 81.56 |
| разветвление | ТК 73 | 8.2031 | -8.1947 | 0.017 | 0.017 | 0.555 | 0.552 | 0.202 | -0.2 | 95.75 | 95.75 | 84.08 | 84.08 |
| ТК 73 | Гараж больницы | 6.9713 | -6.9656 | 1.392 | 1.379 | 57.999 | 57.461 | 1.149 | -1.139 | 95.75 | 95.75 | 83.88 | 83.88 |
| ТК 73 | Морг | 1.2311 | -1.2299 | 0.078 | 0.077 | 1.845 | 1.834 | 0.203 | -0.201 | 95.75 | 95.75 | 85.2 | 85.2 |
| сужение | Васенко 6 | 9.5742 | -9.5648 | 0.906 | 0.898 | 7.26 | 7.199 | 0.561 | -0.556 | 95.75 | 95.75 | 85 | 85 |
| разветвление | ТК 75 | 41.3655 | -41.3181 | 1.163 | 1.151 | 13.848 | 13.704 | 1.017 | -1.007 | 95.75 | 95.75 | 81.87 | 81.87 |
| ТК 75 | Поликлиника | 32.3889 | -32.3581 | 1.828 | 1.808 | 28.208 | 27.903 | 1.259 | -1.246 | 95.75 | 95.75 | 81.36 | 81.36 |
| ТК 75 | ТК 76 | 8.9746 | -8.962 | 0.315 | 0.312 | 2.189 | 2.168 | 0.349 | -0.345 | 95.75 | 95.75 | 83.7 | 83.7 |
| ТК 76 | Инфекционное отделение | 8.9725 | -8.9642 | 0.074 | 0.073 | 2.188 | 2.17 | 0.349 | -0.346 | 95.75 | 95.75 | 83.7 | 83.7 |
| ТК 3 | ТК 4 | 831.7629 | -828.2863 | 5.513 | 1.65 | 9.88 | 2.958 | 1.837 | -1.143 | 105 | 105 | 73.52 | 73.52 |
| ТК 4 | сужение | 679.7831 | -677.1246 | 0.998 | 0.97 | 6.603 | 6.413 | 1.501 | -1.463 | 105 | 105 | 71.84 | 71.84 |
| сужение | ЦТП 4 | 679.4952 | -677.4191 | 1.101 | 1.078 | 6.555 | 6.415 | 1.492 | -1.462 | 105 | 105 | 71.84 | 71.84 |
| ЦТП 4 | УТ 5 | 1358.747 | -1356.7602 | 0.235 | 0.231 | 26.165 | 25.673 | 2.983 | -2.929 | 88.42 | 88.42 | 71.84 | 71.84 |
| УТ 5 | ТК 5а | 245.1743 | -244.9749 | 1.5 | 1.485 | 9.921 | 9.823 | 1.365 | -1.352 | 88.42 | 88.42 | 77.68 | 77.68 |
| ТК 5а | Металлургов 5 ФОК | 35.6257 | -35.618 | 0.326 | 0.324 | 33.956 | 33.754 | 1.378 | -1.369 | 88.42 | 88.42 | 80.53 | 80.53 |
| ТК 5а | ТК 114в | 209.5329 | -209.3728 | 0.456 | 0.452 | 7.251 | 7.193 | 1.166 | -1.157 | 88.42 | 88.42 | 77.2 | 77.2 |
| ТК 114в | ЧП Курилин | 3.4837 | -3.475 | 9.052 | 8.894 | 754.312 | 741.135 | 2.583 | -2.543 | 88.42 | 88.42 | 57.03 | 57.03 |
| ТК 114в | переход Ду250-200 | 206.0427 | -205.9044 | 0.295 | 0.292 | 7.012 | 6.957 | 1.147 | -1.138 | 88.42 | 88.42 | 77.54 | 77.54 |
| переход Ду250-200 | ТК 114а | 206.0383 | -205.9088 | 0.989 | 0.981 | 24.252 | 24.056 | 1.841 | -1.827 | 88.42 | 88.42 | 77.54 | 77.54 |
| ТК 114а | ТК 113 | 44.4862 | -44.4424 | 0.055 | 0.054 | 1.143 | 1.135 | 0.398 | -0.395 | 88.42 | 88.42 | 79.18 | 79.18 |
| ТК 113 | гараж администрации | 3.0457 | -3.0436 | 0.266 | 0.264 | 11.088 | 11.021 | 0.499 | -0.496 | 88.42 | 88.42 | 79.76 | 79.76 |
| ТК 113 | ТК 113а | 41.4374 | -41.4019 | 0.514 | 0.51 | 5.219 | 5.184 | 0.699 | -0.694 | 88.42 | 88.42 | 79.14 | 79.14 |
| ТК 113а | Администрация | 41.0739 | -41.0462 | 0.812 | 0.806 | 45.112 | 44.8 | 1.588 | -1.578 | 88.42 | 88.42 | 79.13 | 79.13 |
| ТК 114а | ТК 114 | 161.5495 | -161.469 | 0.215 | 0.213 | 14.922 | 14.807 | 1.444 | -1.432 | 88.42 | 88.42 | 77.08 | 77.08 |
| ТК 114 | Комсомольская 22а | 47.4733 | -47.4573 | 0.867 | 0.861 | 60.235 | 59.82 | 1.836 | -1.823 | 88.42 | 88.42 | 79.25 | 79.25 |
| ТК 114 | Комсомольская 24 | 44.0237 | -44.008 | 1.865 | 1.85 | 388.514 | 385.51 | 3.67 | -3.643 | 88.42 | 88.42 | 78.55 | 78.55 |
| ТК 114 | ТК 115 | 70.0516 | -70.0047 | 2.84 | 2.814 | 39.446 | 39.081 | 1.714 | -1.699 | 88.42 | 88.42 | 74.69 | 74.69 |
| ТК 115 | Комсомольская 23 | 39.5363 | -39.5199 | 0.212 | 0.21 | 12.596 | 12.498 | 0.967 | -0.959 | 88.42 | 88.42 | 77.46 | 77.46 |
| ТК 115 | ИТП Комсомольская 25 | 30.5136 | -30.4865 | 2.572 | 2.544 | 24.927 | 24.652 | 1.18 | -1.167 | 88.42 | 88.42 | 71.09 | 71.09 |
| Котельная | ЦТП 3 | 95.005 | -93.9541 | 1.349 | 1.304 | 0.595 | 0.575 | 0.373 | -0.364 | 105 | 105 | 80.94 | 80.94 |
| ТК 43 | ТК 44 | 20.4142 | -20.3895 | 0.202 | 0.2 | 11.233 | 11.117 | 0.793 | -0.785 | 95.52 | 95.52 | 82.08 | 82.08 |
| ТК 44 | Школа № 2 | 16.2435 | -16.2304 | 0.171 | 0.169 | 7.124 | 7.061 | 0.631 | -0.625 | 95.52 | 95.52 | 84.19 | 84.19 |
| ТК 44 | ТК 45 | 4.1704 | -4.1594 | 0.07 | 0.069 | 1.393 | 1.376 | 0.244 | -0.241 | 95.52 | 95.52 | 73.87 | 73.87 |
| ТК 45 | Красная звезда 69 | 0.383 | -0.3822 | 0.36 | 0.357 | 1.876 | 1.859 | 0.154 | -0.152 | 95.52 | 95.52 | 83.91 | 83.91 |
| ТК 45 | Мастерские СОШ№2 | 1.6124 | -1.6111 | 0.39 | 0.385 | 32.461 | 32.091 | 0.649 | -0.641 | 95.52 | 95.52 | 83.87 | 83.87 |
| ТК 45 |  | 2.1745 | -2.1666 | 0.383 | 0.376 | 5.698 | 5.59 | 0.358 | -0.351 | 95.52 | 95.52 | 64.67 | 64.67 |
| ТК 46 | Красной звезды 72 | 2.1731 | -2.1681 | 4.252 | 4.155 | 295.267 | 288.556 | 1.619 | -1.584 | 95.52 | 95.52 | 64.67 | 64.67 |
| ТК 203 | ТК 204 | 2.8144 | -2.8106 | 0.059 | 0.058 | 1.628 | 1.618 | 0.236 | -0.234 | 95.52 | 95.52 | 88.27 | 88.27 |
| ТК 204 | Декабристов 3 | 0.6247 | -0.6243 | 0.178 | 0.177 | 4.932 | 4.909 | 0.252 | -0.25 | 95.52 | 95.52 | 88.26 | 88.26 |
| ТК 204 | ТК 205 | 2.1895 | -2.1865 | 0.036 | 0.035 | 0.991 | 0.985 | 0.183 | -0.182 | 95.52 | 95.52 | 88.27 | 88.27 |
| ТК 205 | ТК 206 | 1.2495 | -1.2476 | 0.01 | 0.01 | 0.329 | 0.327 | 0.105 | -0.104 | 95.52 | 95.52 | 88.26 | 88.26 |
| ТК 206 | Декабристов 7 | 0.4691 | -0.4688 | 0.101 | 0.1 | 2.799 | 2.787 | 0.189 | -0.188 | 95.52 | 95.52 | 88.27 | 88.27 |
| ТК 206 | ТК 207 | 0.7802 | -0.7791 | 0.072 | 0.072 | 0.751 | 0.747 | 0.129 | -0.128 | 95.52 | 95.52 | 88.26 | 88.26 |
| ТК 207 | Техническая 14 | 0.7798 | -0.7794 | 0.092 | 0.091 | 7.657 | 7.621 | 0.314 | -0.312 | 95.52 | 95.52 | 88.26 | 88.26 |
| ТК 31а | ТК 141 | 3.6483 | -3.6444 | 0.555 | 0.55 | 15.95 | 15.794 | 0.601 | -0.595 | 95.52 | 95.52 | 87.47 | 87.47 |
| ТК 141 | Техническая 3 | 0.4331 | -0.4329 | 0.057 | 0.057 | 2.391 | 2.381 | 0.174 | -0.173 | 95.52 | 95.52 | 87.69 | 87.69 |
| ТК 141 | ТК 142 | 3.2151 | -3.2117 | 0.164 | 0.163 | 12.4 | 12.316 | 0.53 | -0.526 | 95.52 | 95.52 | 87.44 | 87.44 |
| ТК 142 | Техническая 5 | 0.43 | -0.4297 | 0.057 | 0.056 | 2.356 | 2.346 | 0.173 | -0.172 | 95.52 | 95.52 | 87.64 | 87.64 |
| ТК 142 | ТК 143 | 2.7851 | -2.7821 | 0.291 | 0.289 | 9.319 | 9.256 | 0.459 | -0.456 | 95.52 | 95.52 | 87.41 | 87.41 |
| ТК 143 | Техническая 7 | 0.4242 | -0.4239 | 0.055 | 0.055 | 2.295 | 2.285 | 0.171 | -0.17 | 95.52 | 95.52 | 87.53 | 87.53 |
| ТК 143 | ТК 144 | 2.3608 | -2.3583 | 0.209 | 0.208 | 6.709 | 6.665 | 0.389 | -0.386 | 95.52 | 95.52 | 87.39 | 87.39 |
| ТК 144 | Техническая 9 | 0.8337 | -0.8332 | 0.21 | 0.209 | 8.742 | 8.694 | 0.336 | -0.334 | 95.52 | 95.52 | 87.4 | 87.4 |
| ТК 144 | ТК 145 | 1.5269 | -1.5252 | 0.095 | 0.094 | 2.826 | 2.809 | 0.252 | -0.25 | 95.52 | 95.52 | 87.39 | 87.39 |
| ТК 145 | Техническая 11 | 0.4181 | -0.4178 | 0.054 | 0.053 | 2.23 | 2.22 | 0.168 | -0.167 | 95.52 | 95.52 | 87.42 | 87.42 |
| ТК 145 | ТК 146 | 1.1087 | -1.1075 | 0.05 | 0.05 | 1.501 | 1.493 | 0.183 | -0.182 | 95.52 | 95.52 | 87.37 | 87.37 |
| ТК 146 | Техническая 13 | 0.4171 | -0.4168 | 0.053 | 0.053 | 2.219 | 2.21 | 0.168 | -0.167 | 95.52 | 95.52 | 87.4 | 87.4 |
| ТК 146 | ТК 147 | 0.6915 | -0.6908 | 0.018 | 0.018 | 0.593 | 0.59 | 0.114 | -0.113 | 95.52 | 95.52 | 87.36 | 87.36 |
| ТК 147 | Техническая 15 | 0.6914 | -0.691 | 0.145 | 0.144 | 6.03 | 5.999 | 0.278 | -0.277 | 95.52 | 95.52 | 87.36 | 87.36 |
| ТК 31 | ИП Нафиков | 6.0338 | -6.0303 | 0.522 | 0.518 | 43.479 | 43.152 | 0.995 | -0.987 | 95.52 | 95.52 | 87 | 87 |
| ТК 31 | ТК 30 | 49.2641 | -49.1657 | 0.051 | 0.05 | 1.405 | 1.39 | 0.442 | -0.438 | 95.52 | 95.52 | 83.57 | 83.57 |
| ТК 30 | ТК 29 | 49.2618 | -49.1681 | 0.059 | 0.058 | 1.405 | 1.391 | 0.442 | -0.438 | 95.52 | 95.52 | 83.57 | 83.57 |
| ТК 29 | магазин Юбиленйный | 9.0988 | -9.0933 | 0.118 | 0.117 | 6.56 | 6.514 | 0.533 | -0.529 | 95.52 | 95.52 | 87.13 | 87.13 |
| ТК 29 | ТК 28 | 40.1603 | -40.0775 | 0.034 | 0.033 | 0.936 | 0.927 | 0.361 | -0.357 | 95.52 | 95.52 | 82.77 | 82.77 |
| ТК 28 | ИП Исламов автосервис | 5.1149 | -5.1114 | 1.801 | 1.787 | 31.274 | 31.017 | 0.843 | -0.836 | 95.52 | 95.52 | 86.3 | 86.3 |
| ТК 28 | ТК 27 | 35.0431 | -34.9684 | 0.197 | 0.195 | 0.714 | 0.707 | 0.315 | -0.311 | 95.52 | 95.52 | 82.25 | 82.25 |
| ТК 27 | ТУ 27а | 35.0253 | -34.9864 | 0.017 | 0.017 | 0.714 | 0.707 | 0.315 | -0.311 | 95.52 | 95.52 | 82.25 | 82.25 |
| ТУ 27а | ТК 48 | 21.3366 | -21.3159 | 3.874 | 3.837 | 35.874 | 35.529 | 1.249 | -1.237 | 95.52 | 95.52 | 83.9 | 83.9 |
| ТК 48 | СГПТУ № 24 | 21.3355 | -21.317 | 0.736 | 0.729 | 12.266 | 12.154 | 0.829 | -0.822 | 95.52 | 95.52 | 83.9 | 83.9 |
| ТУ 27а | мастерские Ремесленная 3 | 13.6872 | -13.672 | 6.96 | 6.877 | 223.084 | 220.403 | 2.256 | -2.231 | 95.52 | 95.52 | 79.68 | 79.68 |
| ТК 31а | ТК 32 | 61.4577 | -61.2612 | 8.145 | 7.999 | 11.504 | 11.298 | 1.042 | -1.025 | 95.52 | 95.52 | 76.7 | 76.7 |
| ТК 32 | ТК 71 | 18.3469 | -18.3116 | 0.763 | 0.751 | 9.079 | 8.945 | 0.713 | -0.703 | 95.52 | 95.52 | 75.92 | 75.92 |
| ТК 71 | разветвление ТК 71-1 | 5.707 | -5.7001 | 0.28 | 0.276 | 38.909 | 38.392 | 0.941 | -0.928 | 95.52 | 95.52 | 78.95 | 78.95 |
| разветвление ТК 71-1 | Дачная 15 | 2.9292 | -2.9259 | 0.074 | 0.073 | 10.302 | 10.189 | 0.483 | -0.477 | 95.52 | 95.52 | 79.52 | 79.52 |
| разветвление ТК 71-1 | Дачная 13 | 2.7778 | -2.7742 | 0.423 | 0.418 | 9.271 | 9.162 | 0.458 | -0.452 | 95.52 | 95.52 | 78.35 | 78.35 |
| ТК 71 | ТУ 36 | 12.6387 | -12.6128 | 1.06 | 1.044 | 12.623 | 12.426 | 0.74 | -0.728 | 95.52 | 95.52 | 74.55 | 74.55 |
| т. 36 | ТК 36/27 | 4.9064 | -4.8989 | 0.014 | 0.014 | 1.923 | 1.9 | 0.287 | -0.283 | 95.52 | 95.52 | 75.47 | 75.47 |
| ТК 36/27 | Техническая 27 | 2.3958 | -2.3925 | 0.099 | 0.098 | 6.908 | 6.82 | 0.395 | -0.389 | 95.52 | 95.52 | 76.26 | 76.26 |
| ТК 36/27 | ТК 36/29 | 2.5105 | -2.5065 | 0.328 | 0.323 | 7.581 | 7.48 | 0.414 | -0.408 | 95.52 | 95.52 | 74.72 | 74.72 |
| ТК 36/29 | Техническая 29 | 2.5104 | -2.5067 | 0.027 | 0.027 | 7.58 | 7.478 | 0.414 | -0.407 | 95.52 | 95.52 | 74.72 | 74.72 |
| ТУ 36 | ТК 91а | 7.7314 | -7.7147 | 0.102 | 0.1 | 1.628 | 1.606 | 0.3 | -0.296 | 95.52 | 95.52 | 73.96 | 73.96 |
| ТК 91а | ТК 38/30 | 5.3566 | -5.3461 | 0.105 | 0.103 | 5.838 | 5.75 | 0.449 | -0.442 | 95.52 | 95.52 | 73.75 | 73.75 |
| ТК 38/30 | Техническая 30 | 1.6478 | -1.6448 | 0.61 | 0.6 | 33.898 | 33.345 | 0.663 | -0.652 | 95.52 | 95.52 | 70.76 | 70.76 |
| ТК 38/30 | ТК 38 | 3.7087 | -3.7014 | 0.067 | 0.067 | 2.812 | 2.775 | 0.311 | -0.306 | 95.52 | 95.52 | 75.08 | 75.08 |
| ТК 38 | Техническая 32 | 2.1423 | -2.1387 | 0.039 | 0.038 | 0.949 | 0.94 | 0.18 | -0.177 | 95.52 | 95.52 | 75.09 | 75.09 |
| ТК 91а | ТК 92 | 2.3739 | -2.3696 | 0.171 | 0.169 | 6.783 | 6.688 | 0.391 | -0.385 | 95.52 | 95.52 | 74.44 | 74.44 |
| ТК 92 | Техническая 28 | 2.217 | -2.2135 | 0.142 | 0.14 | 5.921 | 5.843 | 0.365 | -0.36 | 95.52 | 95.52 | 74.4 | 74.4 |
| ТК 92 | ТК 93 | 0.1568 | -0.1562 | 0.037 | 0.036 | 0.327 | 0.326 | 0.063 | -0.062 | 95.52 | 95.52 | 75.07 | 75.07 |
| ТК 93 | Техническая 24 | 0.1566 | -0.1564 | 0.006 | 0.006 | 0.327 | 0.326 | 0.063 | -0.062 | 95.52 | 95.52 | 75.07 | 75.07 |
| ТК 38 | ТК 38/34 | 1.5662 | -1.5629 | 0.021 | 0.021 | 0.512 | 0.508 | 0.131 | -0.129 | 95.52 | 95.52 | 75.07 | 75.07 |
| ТК 38/34 | Техническая 34 | 1.566 | -1.5631 | 0.021 | 0.021 | 0.512 | 0.508 | 0.131 | -0.129 | 95.52 | 95.52 | 75.07 | 75.07 |
| ТК 32 | ТК 33 | 43.0866 | -42.9741 | 0.816 | 0.803 | 5.666 | 5.574 | 0.73 | -0.719 | 95.52 | 95.52 | 77.03 | 77.03 |
| ТК 33 | ТК 163 | 42.0949 | -41.9983 | 0.188 | 0.185 | 5.409 | 5.325 | 0.713 | -0.703 | 95.52 | 95.52 | 76.96 | 76.96 |
| ТК 163 | Дачная 11 | 2.9376 | -2.9343 | 0.099 | 0.098 | 10.361 | 10.243 | 0.484 | -0.478 | 95.52 | 95.52 | 79.57 | 79.57 |
| ТК 163 | ТК 164 | 39.1561 | -39.0653 | 0.084 | 0.083 | 4.683 | 4.61 | 0.664 | -0.654 | 95.52 | 95.52 | 76.76 | 76.76 |
| ТК 164 | Дачная 4 | 3.4636 | -3.4596 | 0.138 | 0.136 | 14.381 | 14.204 | 0.571 | -0.563 | 95.52 | 95.52 | 79.19 | 79.19 |
| ТК 164 | ТК 34 | 35.6919 | -35.6063 | 0.07 | 0.069 | 3.894 | 3.834 | 0.605 | -0.596 | 95.52 | 95.52 | 76.53 | 76.53 |
| ТК 34 | ТК 35 | 35.6913 | -35.6069 | 0.131 | 0.129 | 3.894 | 3.834 | 0.605 | -0.596 | 95.52 | 95.52 | 76.53 | 76.53 |
| ТК 35 | Техническая 31 | 4.4555 | -4.4502 | 0.143 | 0.141 | 23.751 | 23.445 | 0.734 | -0.725 | 95.52 | 95.52 | 78.48 | 78.48 |
| ТК 35 | ТК 34/40 | 31.2347 | -31.1579 | 0.125 | 0.123 | 2.985 | 2.94 | 0.529 | -0.521 | 95.52 | 95.52 | 76.25 | 76.25 |
| ТК 34/40 | Техническая 40 | 1.9682 | -1.9658 | 0.028 | 0.028 | 4.675 | 4.624 | 0.324 | -0.32 | 95.52 | 95.52 | 78.44 | 78.44 |
| ТК 34/40 | ТК 36/1 | 29.265 | -29.1935 | 0.094 | 0.093 | 2.622 | 2.583 | 0.496 | -0.488 | 95.52 | 95.52 | 76.1 | 76.1 |
| ТК 36/1 | Техническая 38 | 3.3232 | -3.3191 | 0.064 | 0.063 | 13.244 | 13.08 | 0.548 | -0.54 | 95.52 | 95.52 | 77.94 | 77.94 |
| ТК 36/1 | ТК 36 | 25.9406 | -25.8757 | 0.079 | 0.078 | 2.063 | 2.032 | 0.44 | -0.433 | 95.52 | 95.52 | 75.86 | 75.86 |
| ТК 36 | Техническая 36 | 2.2766 | -2.2736 | 0.09 | 0.089 | 6.242 | 6.167 | 0.375 | -0.37 | 95.52 | 95.52 | 77.5 | 77.5 |
| ТК 36 | ТК 37 | 23.6628 | -23.6034 | 0.047 | 0.047 | 1.719 | 1.693 | 0.401 | -0.395 | 95.52 | 95.52 | 75.7 | 75.7 |
| ТК 37 | ТК 37/27 | 21.8644 | -21.8148 | 0.051 | 0.05 | 1.469 | 1.448 | 0.371 | -0.365 | 95.52 | 95.52 | 75.56 | 75.56 |
| ТК 37/27 | Декабристов 27 | 3.7422 | -3.737 | 0.242 | 0.238 | 16.777 | 16.544 | 0.617 | -0.608 | 95.52 | 95.52 | 76.3 | 76.3 |
| ТК 37/27 | ТК 37/25 | 18.121 | -18.079 | 0.028 | 0.028 | 1.012 | 0.998 | 0.307 | -0.302 | 95.52 | 95.52 | 75.41 | 75.41 |
| ТК 39 | ТК 39/23 | 4.2321 | -4.2248 | 0.514 | 0.506 | 21.437 | 21.098 | 0.698 | -0.686 | 95.52 | 95.52 | 72.81 | 72.81 |
| ТК 39/23 | Декабристов 23 | 2.1705 | -2.1671 | 0.027 | 0.027 | 5.677 | 5.6 | 0.358 | -0.352 | 95.52 | 95.52 | 73.55 | 73.55 |
| ТК 39/23 | ТК 39/21 | 2.0615 | -2.0578 | 0.172 | 0.17 | 5.125 | 5.053 | 0.34 | -0.334 | 95.52 | 95.52 | 72.04 | 72.04 |
| ТК 39/21 | Декабристов 21 | 2.0614 | -2.0579 | 0.025 | 0.024 | 5.125 | 5.053 | 0.34 | -0.334 | 95.52 | 95.52 | 72.04 | 72.04 |
| ТК 39 | ТК 39а | 11.3357 | -11.3091 | 0.042 | 0.041 | 1.054 | 1.04 | 0.279 | -0.274 | 95.52 | 95.52 | 75.94 | 75.94 |
| ТК 39а | ТК 40 | 1.5691 | -1.5661 | 0.031 | 0.031 | 0.514 | 0.51 | 0.131 | -0.13 | 95.52 | 95.52 | 76.35 | 76.35 |
| ТК 40 | Декабристов 24 | 1.5687 | -1.5665 | 0.036 | 0.035 | 2.981 | 2.949 | 0.259 | -0.255 | 95.52 | 95.52 | 76.35 | 76.35 |
| ТК 39а | ТК 201 | 9.7656 | -9.7439 | 0.116 | 0.114 | 0.784 | 0.774 | 0.24 | -0.236 | 95.52 | 95.52 | 75.87 | 75.87 |
| ТК 201 | Декабристов 20 | 7.2277 | -7.2175 | 0.05 | 0.049 | 4.149 | 4.095 | 0.423 | -0.417 | 95.52 | 95.52 | 75.81 | 75.81 |
| ТК 201 | Декабристов 22 | 2.5345 | -2.5299 | 0.006 | 0.006 | 0.181 | 0.18 | 0.099 | -0.097 | 95.52 | 95.52 | 76.05 | 76.05 |
| ТК 37 | ТК 37а | 1.7975 | -1.7895 | 0.003 | 0.003 | 0.092 | 0.092 | 0.07 | -0.069 | 95.52 | 95.52 | 77.48 | 77.48 |
| ТК 37а | ТК 41 | 0.8362 | -0.8324 | 0.004 | 0.004 | 0.06 | 0.06 | 0.049 | -0.048 | 95.52 | 95.52 | 77.42 | 77.42 |
| ТК 41 | ТК 184 | 0.8354 | -0.8331 | 0.019 | 0.018 | 0.859 | 0.851 | 0.138 | -0.136 | 95.52 | 95.52 | 77.42 | 77.42 |
| ТК 184 | Декабристов 30 | 0.2401 | -0.2398 | 0.009 | 0.009 | 0.75 | 0.747 | 0.097 | -0.095 | 95.52 | 95.52 | 77.53 | 77.53 |
| ТК 184 | ТК 185 | 0.5953 | -0.5935 | 0.03 | 0.029 | 0.442 | 0.438 | 0.098 | -0.097 | 95.52 | 95.52 | 77.38 | 77.38 |
| ТК 185 | Декабристов 34 | 0.2382 | -0.2379 | 0.009 | 0.009 | 0.739 | 0.735 | 0.096 | -0.095 | 95.52 | 95.52 | 77.4 | 77.4 |
| ТК 185 | ТК 186 | 0.3568 | -0.3558 | 0.01 | 0.01 | 0.163 | 0.163 | 0.059 | -0.058 | 95.52 | 95.52 | 77.36 | 77.36 |
| ТК 186 | Декабристов 38 | 0.1784 | -0.1781 | 0.005 | 0.005 | 0.42 | 0.42 | 0.072 | -0.071 | 95.52 | 95.52 | 77.37 | 77.37 |
| ТК 186 | Декабристов 40 | 0.1782 | -0.1779 | 0.005 | 0.005 | 0.419 | 0.418 | 0.072 | -0.071 | 95.52 | 95.52 | 77.35 | 77.35 |
| ТК 37а | ТК 179 | 0.9607 | -0.9577 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.037 | -0.037 | 95.52 | 95.52 | 77.52 | 77.52 |
| ТК 179 | Декабристов 29 | 0.2415 | -0.2412 | 0.009 | 0.009 | 0.759 | 0.755 | 0.097 | -0.096 | 95.52 | 95.52 | 77.63 | 77.63 |
| ТК 179 | ТК 180 | 0.7189 | -0.7169 | 0.025 | 0.024 | 0.64 | 0.634 | 0.118 | -0.117 | 95.52 | 95.52 | 77.49 | 77.49 |
| ТК 180 | Декабристов 31 | 0.1802 | -0.1799 | 0.005 | 0.005 | 0.428 | 0.428 | 0.073 | -0.072 | 95.52 | 95.52 | 77.54 | 77.54 |
| ТК 180 | ТК 181 | 0.5386 | -0.5371 | 0.013 | 0.013 | 0.363 | 0.361 | 0.089 | -0.087 | 95.52 | 95.52 | 77.47 | 77.47 |
| ТК 181 | Декабристов 33 | 0.2392 | -0.2388 | 0.009 | 0.009 | 0.744 | 0.741 | 0.096 | -0.095 | 95.52 | 95.52 | 77.47 | 77.47 |
| ТК 181 | ТК 182 | 0.2993 | -0.2984 | 0.003 | 0.003 | 0.116 | 0.116 | 0.049 | -0.049 | 95.52 | 95.52 | 77.47 | 77.47 |
| ТК 182 | Декабристов 35 | 0.1197 | -0.1195 | 0.002 | 0.002 | 0.194 | 0.145 | 0.048 | -0.048 | 95.52 | 95.52 | 77.48 | 77.48 |
| ТК 182 | ТК 183 | 0.1795 | -0.1789 | 0.002 | 0.001 | 0.044 | 0.034 | 0.03 | -0.029 | 95.52 | 95.52 | 77.46 | 77.46 |
| ТК 183 | Декабристов 37 | 0.1794 | -0.1791 | 0.005 | 0.005 | 0.425 | 0.424 | 0.072 | -0.071 | 95.52 | 95.52 | 77.46 | 77.46 |
| ТК 33 | ТК 157 | 0.9868 | -0.9807 | 0.014 | 0.014 | 0.083 | 0.082 | 0.058 | -0.057 | 95.52 | 95.52 | 79.99 | 79.99 |
| ТК 157 | Дачная 9 | 0.1428 | -0.1426 | 0.045 | 0.044 | 3.72 | 3.694 | 0.158 | -0.156 | 95.52 | 95.52 | 80.21 | 80.21 |
| ТК 157 | ТК 158 | 0.8423 | -0.8398 | 0.038 | 0.037 | 0.873 | 0.864 | 0.139 | -0.137 | 95.52 | 95.52 | 79.95 | 79.95 |
| ТК 158 | ТК 159 | 0.8422 | -0.84 | 0.044 | 0.044 | 0.873 | 0.865 | 0.139 | -0.137 | 95.52 | 95.52 | 79.95 | 79.95 |
| ТК 159 | ТК 160 | 0.842 | -0.8402 | 0.046 | 0.046 | 0.872 | 0.865 | 0.139 | -0.137 | 95.52 | 95.52 | 79.95 | 79.95 |
| ТК 160 | Дачная 3 | 0.2812 | -0.2807 | 0 | 0 | 0.008 | 0.006 | 0.016 | -0.016 | 95.52 | 95.52 | 79.98 | 79.98 |
| ТК 160 | Дачная 2 | 0.1394 | -0.1393 | 0.043 | 0.042 | 3.549 | 3.524 | 0.155 | -0.153 | 95.52 | 95.52 | 79.86 | 79.86 |
| ТК 160 | Дачная 1 | 0.4211 | -0.4204 | 0.009 | 0.009 | 0.225 | 0.225 | 0.069 | -0.069 | 95.52 | 95.52 | 79.96 | 79.96 |
| ТК 4 | разветвление у ЦТП 1 | 151.8336 | -151.3958 | 2.257 | 2.203 | 13.341 | 13.021 | 1.373 | -1.343 | 105 | 105 | 81.03 | 81.03 |
| ЦТП 1 | ТК 80а | 220.6469 | -220.2515 | 0.034 | 0.033 | 28.06 | 27.584 | 1.99 | -1.959 | 97.52 | 97.52 | 81.03 | 81.03 |
| ТК 80а | ТК 80 | 18.9813 | -18.9591 | 2.662 | 2.629 | 28.445 | 28.09 | 1.113 | -1.099 | 97.52 | 97.52 | 82.14 | 82.14 |
| ТК 80 | 23 годовщины Октября 5 | 11.4333 | -11.4199 | 0.621 | 0.614 | 10.351 | 10.228 | 0.67 | -0.662 | 97.52 | 97.52 | 81.78 | 81.78 |
| ТК 80 | Д/с № 1 | 7.5471 | -7.5401 | 0.326 | 0.323 | 4.527 | 4.481 | 0.442 | -0.437 | 97.52 | 97.52 | 82.7 | 82.7 |
| ТК 80а | ТК 90 | 90.2714 | -90.106 | 0.615 | 0.606 | 4.7 | 4.635 | 0.812 | -0.801 | 97.52 | 97.52 | 80.65 | 80.65 |
| ТК 90 | ТК 91 | 43.1329 | -43.0753 | 0.15 | 0.148 | 5.686 | 5.615 | 0.732 | -0.723 | 97.52 | 97.52 | 82.5 | 82.5 |
| ТК 91 | ИТП 23 годовщины Октября 4 | 43.132 | -43.0762 | 0.123 | 0.121 | 5.685 | 5.619 | 0.732 | -0.723 | 97.52 | 97.52 | 82.5 | 82.5 |
| ИТП 23 годовщины Октября 4 | 23 годовщины Октября 4 | 10.2211 | -10.2131 | 0.003 | 0.003 | 2.837 | 2.812 | 0.398 | -0.394 | 97.52 | 97.52 | 85.9 | 85.9 |
| ИТП 23 годовщины Октября 4 | ТК 92 | 32.9102 | -32.8638 | 0.191 | 0.189 | 3.317 | 3.277 | 0.559 | -0.552 | 97.52 | 97.52 | 81.45 | 81.45 |
| ТК 92 | 23 годовщины Октября 6 | 7.5773 | -7.5694 | 1.975 | 1.951 | 68.592 | 67.746 | 1.251 | -1.236 | 97.52 | 97.52 | 82.38 | 82.38 |
| ТК 92 | ТК 93 | 25.3309 | -25.2964 | 0.789 | 0.779 | 17.297 | 17.076 | 0.986 | -0.974 | 97.52 | 97.52 | 81.17 | 81.17 |
| ТК 93 | 23 годовщины Октября 8 | 7.6339 | -7.6261 | 1.086 | 1.073 | 69.618 | 68.763 | 1.26 | -1.245 | 97.52 | 97.52 | 82.62 | 82.62 |
| ТК 93 | ТК 94 | 17.6964 | -17.671 | 0.508 | 0.501 | 8.46 | 8.35 | 0.689 | -0.68 | 97.52 | 97.52 | 80.55 | 80.55 |
| ТК 94 | 23 годовщины Октября 10 | 5.4165 | -5.411 | 0.548 | 0.541 | 35.105 | 34.686 | 0.894 | -0.883 | 97.52 | 97.52 | 82.69 | 82.69 |
| ТК 94 | ТК 95 | 12.279 | -12.2609 | 0.373 | 0.368 | 4.086 | 4.036 | 0.478 | -0.472 | 97.52 | 97.52 | 79.6 | 79.6 |
| ТК 95 | 23 годовщины Октября 12 | 6.3973 | -6.3893 | 1.174 | 1.158 | 48.928 | 48.257 | 1.056 | -1.042 | 97.52 | 97.52 | 79.63 | 79.63 |
| ТК 95 | 23 годовщины Октября 14 | 5.8804 | -5.873 | 1.191 | 1.175 | 41.358 | 40.794 | 0.971 | -0.958 | 97.52 | 97.52 | 79.56 | 79.56 |
| ТК 90 | ТК 614 | 47.1301 | -47.0392 | 1.878 | 1.85 | 17.991 | 17.718 | 1.161 | -1.144 | 97.52 | 97.52 | 78.95 | 78.95 |
| ТК 614 | 23 годовщины Октября 25 | 5.2315 | -5.2261 | 0.472 | 0.466 | 32.755 | 32.346 | 0.864 | -0.853 | 97.52 | 97.52 | 82.6 | 82.6 |
| ТК 614 | ТК 90А | 41.8962 | -41.8156 | 0.451 | 0.444 | 5.365 | 5.285 | 0.711 | -0.701 | 97.52 | 97.52 | 78.5 | 78.5 |
| ТК 90А | 23 годовщины Октября 27 | 4.4424 | -4.4369 | 0.851 | 0.84 | 23.644 | 23.331 | 0.733 | -0.723 | 97.52 | 97.52 | 80.14 | 80.14 |
| ТК 90А | т. врезки Комсомольская 10 | 24.8868 | -24.8388 | 0.034 | 0.034 | 1.902 | 1.876 | 0.422 | -0.416 | 97.52 | 97.52 | 77.62 | 77.62 |
| т. врезки Комсомольская 10 | Комсомольская 10 | 4.2178 | -4.2123 | 0.972 | 0.959 | 21.321 | 21.027 | 0.696 | -0.686 | 97.52 | 97.52 | 79.53 | 79.53 |
| т. врезки Комсомольская 10 | ТК 90Б | 20.6684 | -20.6272 | 0.079 | 0.078 | 1.315 | 1.297 | 0.351 | -0.345 | 97.52 | 97.52 | 77.23 | 77.23 |
| ТК 90Б | ТК 89 | 4.0777 | -4.0721 | 0.933 | 0.919 | 19.933 | 19.646 | 0.673 | -0.663 | 97.52 | 97.52 | 78.71 | 78.71 |
| ТК 89 | Комсомольская 12 | 4.0776 | -4.0723 | 0.144 | 0.142 | 19.932 | 19.658 | 0.673 | -0.664 | 97.52 | 97.52 | 78.71 | 78.71 |
| ТК 90Б | ТК 101 | 16.5886 | -16.5571 | 0.589 | 0.58 | 7.438 | 7.324 | 0.646 | -0.636 | 97.52 | 97.52 | 76.87 | 76.87 |
| ТК 101 | Комсомольская 14 | 3.6757 | -3.6712 | 0.156 | 0.154 | 16.209 | 15.993 | 0.607 | -0.598 | 97.52 | 97.52 | 80.12 | 80.12 |
| ТК 101 | ТК 102 | 12.9118 | -12.8871 | 0.352 | 0.347 | 4.516 | 4.447 | 0.503 | -0.494 | 97.52 | 97.52 | 75.94 | 75.94 |
| ТК 102 | Комсомольская 16 | 3.9005 | -3.8953 | 0.241 | 0.237 | 18.245 | 17.985 | 0.644 | -0.634 | 97.52 | 97.52 | 78.19 | 78.19 |
| ТК 102 | ТК 103 | 9.0101 | -8.993 | 0.348 | 0.342 | 6.441 | 6.339 | 0.528 | -0.519 | 97.52 | 97.52 | 74.97 | 74.97 |
| ТК 103 | Комсомольская 18 | 3.242 | -3.2374 | 0.091 | 0.09 | 12.624 | 12.441 | 0.535 | -0.527 | 97.52 | 97.52 | 77.06 | 77.06 |
| ТК 103 | ТК 104 | 5.7675 | -5.7561 | 0.156 | 0.154 | 2.653 | 2.614 | 0.338 | -0.332 | 97.52 | 97.52 | 73.8 | 73.8 |
| ТК 104 | Комсомольская 20 | 3.3088 | -3.304 | 0.016 | 0.016 | 13.147 | 12.949 | 0.546 | -0.537 | 97.52 | 97.52 | 76.54 | 76.54 |
| ТК 104 | Комсомольская 22 | 2.4581 | -2.4527 | 0.655 | 0.644 | 7.279 | 7.153 | 0.406 | -0.398 | 97.52 | 97.52 | 70.11 | 70.11 |
| ТК 90А | ТК 616 | 12.5641 | -12.5428 | 0.154 | 0.152 | 4.277 | 4.22 | 0.489 | -0.482 | 97.52 | 97.52 | 79.65 | 79.65 |
| ТК 616 | 23 годовщины Октября 29 | 4.3267 | -4.3212 | 0.808 | 0.797 | 22.432 | 22.134 | 0.714 | -0.705 | 97.52 | 97.52 | 79.71 | 79.71 |
| ТК 616 | ТК 99А | 8.2369 | -8.2222 | 0.266 | 0.263 | 1.848 | 1.825 | 0.321 | -0.316 | 97.52 | 97.52 | 79.62 | 79.62 |
| ТК 99А | ТК 99 | 4.0576 | -4.0522 | 0.711 | 0.701 | 19.738 | 19.476 | 0.67 | -0.661 | 97.52 | 97.52 | 78.87 | 78.87 |
| ТК 99 | 23 годовщины Октября 31 | 4.0575 | -4.0523 | 0.024 | 0.023 | 19.737 | 19.467 | 0.67 | -0.66 | 97.52 | 97.52 | 78.87 | 78.87 |
| ТК 99А | ТК 100 | 4.1771 | -4.1721 | 0.351 | 0.347 | 20.913 | 20.64 | 0.69 | -0.68 | 97.52 | 97.52 | 80.34 | 80.34 |
| ТК 100 | 23 годовщины Октября 33 | 4.1771 | -4.1722 | 0.025 | 0.025 | 20.913 | 20.652 | 0.689 | -0.681 | 97.52 | 97.52 | 80.34 | 80.34 |
| ТУ 81 | Комсомольская 6 | 0.3133 | -0.313 | 0.046 | 0.045 | 1.264 | 1.257 | 0.126 | -0.125 | 97.52 | 97.52 | 86.65 | 86.65 |
| ТУ 81 | Комсомольская 2 | 5.0377 | -5.0287 | 4.63 | 4.56 | 30.38 | 29.924 | 0.832 | -0.819 | 97.52 | 97.52 | 75.06 | 75.06 |
| ТУ 81 | ТК 81 | 106.0423 | -105.8456 | 0.389 | 0.383 | 6.48 | 6.392 | 0.954 | -0.941 | 97.52 | 97.52 | 81.43 | 81.43 |
| ТК 81 | ТК 82 | 106.0385 | -105.8495 | 0.078 | 0.077 | 6.48 | 6.392 | 0.954 | -0.942 | 97.52 | 97.52 | 81.43 | 81.43 |
| ТК 82 | т. врезки Комсомольская 11 | 55.5969 | -55.4932 | 0.396 | 0.391 | 9.432 | 9.303 | 0.944 | -0.931 | 97.52 | 97.52 | 81.33 | 81.33 |
| т. врезки Комсомольская 11 | Комсомольская 11 | 8.2422 | -8.2357 | 0.097 | 0.096 | 81.131 | 80.264 | 1.361 | -1.346 | 97.52 | 97.52 | 85.72 | 85.72 |
| т. врезки Комсомольская 11 | т. врезки Комсомольская 9 | 47.3532 | -47.2589 | 1.233 | 1.215 | 6.848 | 6.751 | 0.804 | -0.793 | 97.52 | 97.52 | 80.56 | 80.56 |
| т. врезки Комсомольская 9 | Комсомольская 9 | 5.3391 | -5.3341 | 0.164 | 0.162 | 34.112 | 33.73 | 0.881 | -0.871 | 97.52 | 97.52 | 83.87 | 83.87 |
| т. врезки Комсомольская 9 | т. врезки Комсомольская 7 | 42.0081 | -41.931 | 0.291 | 0.287 | 5.394 | 5.319 | 0.713 | -0.703 | 97.52 | 97.52 | 80.14 | 80.14 |
| т. врезки Комсомольская 7 | Комсомольская 7 | 6.2414 | -6.2355 | 0.056 | 0.055 | 46.577 | 46.021 | 1.03 | -1.018 | 97.52 | 97.52 | 83.53 | 83.53 |
| т. врезки Комсомольская 7 | ТК 83 | 35.7649 | -35.6973 | 0.023 | 0.023 | 3.915 | 3.859 | 0.607 | -0.599 | 97.52 | 97.52 | 79.55 | 79.55 |
| ТК 83 | аптека | 5.3719 | -5.3651 | 0.196 | 0.194 | 2.304 | 2.28 | 0.315 | -0.311 | 97.52 | 97.52 | 83.2 | 83.2 |
| ТК 83 | ТК 83а | 16.5115 | -16.4758 | 0.009 | 0.009 | 7.369 | 7.26 | 0.643 | -0.633 | 97.52 | 97.52 | 79.25 | 79.25 |
| ТК 83а | ТК 84 | 5.3524 | -5.3405 | 0.456 | 0.449 | 2.287 | 2.256 | 0.314 | -0.309 | 97.52 | 97.52 | 76.66 | 76.66 |
| ТК 84 | Тимирязева 11 | 2.3316 | -2.3291 | 0.079 | 0.078 | 6.553 | 6.477 | 0.385 | -0.38 | 97.52 | 97.52 | 82.42 | 82.42 |
| ТК 84 | мастерские | 3.0188 | -3.0134 | 2.044 | 2.007 | 113.534 | 111.524 | 1.217 | -1.196 | 97.52 | 97.52 | 72.2 | 72.2 |
| ТК 83А | ТК 86 | 11.1591 | -11.1353 | 1.066 | 1.051 | 3.378 | 3.331 | 0.434 | -0.428 | 97.52 | 97.52 | 80.5 | 80.5 |
| ТК 86 | Комсомольская, 1-А мед. склад | 9.013 | -9.0016 | 0.08 | 0.079 | 2.21 | 2.185 | 0.351 | -0.346 | 97.52 | 97.52 | 80.66 | 80.66 |
| ТК 86 | т. врезки ЦСО | 2.1414 | -2.1384 | 0.299 | 0.295 | 5.533 | 5.47 | 0.353 | -0.349 | 97.52 | 97.52 | 79.83 | 79.83 |
| т. врезки ЦСО | гараж | 0.162 | -0.1618 | 0 | 0 | 0.036 | 0.028 | 0.027 | -0.026 | 97.52 | 97.52 | 79.85 | 79.85 |
| т. врезки ЦСО | ЦСО | 1.9791 | -1.9767 | 0.006 | 0.006 | 4.732 | 4.678 | 0.327 | -0.322 | 97.52 | 97.52 | 79.83 | 79.83 |
| ТК 83 | ТК 83/26 | 13.8813 | -13.8567 | 0.563 | 0.556 | 5.216 | 5.144 | 0.54 | -0.533 | 97.52 | 97.52 | 78.48 | 78.48 |
| ТК 83/26 | Соломатина 26 | 5.5829 | -5.5764 | 0.582 | 0.574 | 37.289 | 36.79 | 0.922 | -0.909 | 97.52 | 97.52 | 80.69 | 80.69 |
| ТК 83/26 | ТК 83/28 | 8.2968 | -8.282 | 0.636 | 0.627 | 5.466 | 5.387 | 0.486 | -0.479 | 97.52 | 97.52 | 77 | 77 |
| ТК 83/28 | Соломатина 28 | 4.4883 | -4.4828 | 0.174 | 0.171 | 24.133 | 23.802 | 0.741 | -0.73 | 97.52 | 97.52 | 79.85 | 79.85 |
| ТК 83/28 | ТК 83/30 | 3.8074 | -3.8003 | 1.127 | 1.108 | 17.387 | 17.106 | 0.628 | -0.618 | 97.52 | 97.52 | 73.62 | 73.62 |
| ТК 83/30 | Соломатина 30 | 3.8071 | -3.8005 | 0.05 | 0.049 | 2.966 | 2.923 | 0.319 | -0.314 | 97.52 | 97.52 | 73.62 | 73.62 |
| ТК 82 | ТК 87/1 | 50.4408 | -50.3571 | 0.82 | 0.809 | 7.768 | 7.665 | 0.856 | -0.845 | 97.52 | 97.52 | 81.54 | 81.54 |
| ТК 87/1 | Комарова 1 | 6.1532 | -6.1471 | 1.25 | 1.235 | 45.274 | 44.756 | 1.016 | -1.004 | 97.52 | 97.52 | 83.34 | 83.34 |
| ТК 87/1 | т. врезки Комарова 2 | 44.2841 | -44.2136 | 0.719 | 0.71 | 5.992 | 5.915 | 0.752 | -0.742 | 97.52 | 97.52 | 81.29 | 81.29 |
| т. врезки Комарова 2 | Комарова 2 | 6.034 | -6.0281 | 0.575 | 0.568 | 43.541 | 43.045 | 0.996 | -0.985 | 97.52 | 97.52 | 83.25 | 83.25 |
| т. врезки Комарова 2 | ТК 87а | 38.246 | -38.1896 | 0.064 | 0.064 | 4.474 | 4.418 | 0.649 | -0.641 | 97.52 | 97.52 | 80.99 | 80.99 |
| ТК 87А | ТК 107 | 13.3591 | -13.3412 | 0.169 | 0.167 | 14.117 | 13.941 | 0.783 | -0.774 | 97.52 | 97.52 | 82.14 | 82.14 |
| ТК 107 | ТК 106 | 8.4318 | -8.4197 | 0.271 | 0.268 | 5.645 | 5.58 | 0.494 | -0.488 | 97.52 | 97.52 | 82.5 | 82.5 |
| ТК 106 | Комсомольская 19а | 2.7941 | -2.7912 | 0.237 | 0.234 | 9.39 | 9.292 | 0.461 | -0.456 | 97.52 | 97.52 | 82.89 | 82.89 |
| ТК 107 | Комсомольская 21 | 4.9272 | -4.9216 | 1.046 | 1.034 | 29.066 | 28.715 | 0.813 | -0.804 | 97.52 | 97.52 | 81.53 | 81.53 |
| ТК 106 | ТК 105 | 5.6373 | -5.6291 | 0.304 | 0.301 | 2.535 | 2.509 | 0.33 | -0.327 | 97.52 | 97.52 | 82.31 | 82.31 |
| ТК 105 | Комсомольская 19 | 5.6361 | -5.6303 | 0.182 | 0.18 | 38.001 | 37.566 | 0.93 | -0.92 | 97.52 | 97.52 | 82.31 | 82.31 |
| ТК 87А | ТК 87/4 | 9.5977 | -9.5841 | 0.701 | 0.693 | 7.305 | 7.216 | 0.563 | -0.556 | 97.52 | 97.52 | 81.35 | 81.35 |
| ТК 87/4 | Комарова 4 | 4.917 | -4.9116 | 0.452 | 0.446 | 28.946 | 28.599 | 0.812 | -0.802 | 97.52 | 97.52 | 81.71 | 81.71 |
| ТК 87/4 | ТК 87/6 | 4.6798 | -4.6734 | 0.322 | 0.318 | 4.468 | 4.418 | 0.393 | -0.388 | 97.52 | 97.52 | 80.96 | 80.96 |
| ТК 87/6 | Комарова 6 | 4.6793 | -4.6739 | 0.378 | 0.373 | 26.223 | 25.893 | 0.772 | -0.763 | 97.52 | 97.52 | 80.96 | 80.96 |
| ТК 87А | ТК 87Б | 15.2886 | -15.2648 | 0.448 | 0.442 | 6.322 | 6.24 | 0.595 | -0.587 | 97.52 | 97.52 | 79.75 | 79.75 |
| ТК 87Б | ТК 87/3 | 5.2626 | -5.2553 | 0.106 | 0.105 | 2.212 | 2.187 | 0.309 | -0.304 | 97.52 | 97.52 | 80.32 | 80.32 |
| ТК 87/3 | Комарова 3 | 5.2621 | -5.2558 | 1.034 | 1.021 | 33.139 | 32.712 | 0.869 | -0.857 | 97.52 | 97.52 | 80.32 | 80.32 |
| ТК 87/3 | ТК 87/5 | 10.025 | -10.0106 | 0.382 | 0.377 | 7.966 | 7.861 | 0.588 | -0.58 | 97.52 | 97.52 | 79.45 | 79.45 |
| ТК 87/5 | Комарова 5 | 4.8336 | -4.8273 | 1.007 | 0.994 | 27.975 | 27.599 | 0.798 | -0.787 | 97.52 | 97.52 | 79.33 | 79.33 |
| ТК 87/5 | ТК 87/7 | 5.1909 | -5.1837 | 0.185 | 0.182 | 5.491 | 5.422 | 0.436 | -0.43 | 97.52 | 97.52 | 79.55 | 79.55 |
| ТК 87/7 | Комарова 7 | 4.5282 | -4.5223 | 0.825 | 0.814 | 24.562 | 24.234 | 0.747 | -0.737 | 97.52 | 97.52 | 79.32 | 79.32 |
| ТК 87/7 | Комсомольская, 21-А | 0.6625 | -0.6616 | 0.333 | 0.329 | 5.547 | 5.488 | 0.267 | -0.264 | 97.52 | 97.52 | 81.13 | 81.13 |
| УТ 5 | ТК 6 | 1113.5703 | -1111.7877 | 2.352 | 2.32 | 17.043 | 16.813 | 2.406 | -2.376 | 88.42 | 88.42 | 70.55 | 70.55 |
| ТК 6 | ТК 7 | 1068.131 | -1066.4655 | 0.677 | 0.668 | 15.682 | 15.463 | 2.308 | -2.278 | 88.42 | 88.42 | 70.8 | 70.8 |
| ТК 7 | Металлургов 6 | 41.0865 | -41.0559 | 2.438 | 2.413 | 45.139 | 44.692 | 1.589 | -1.574 | 88.42 | 88.42 | 78.53 | 78.53 |
| ТК 7 | ТК 7а | 141.9926 | -141.8612 | 0.173 | 0.172 | 1.313 | 1.301 | 0.553 | -0.548 | 88.42 | 88.42 | 78.28 | 78.28 |
| ТК 7а | ТК 116 | 42.5183 | -42.4833 | 2.436 | 2.414 | 48.335 | 47.901 | 1.644 | -1.631 | 88.42 | 88.42 | 75.55 | 75.55 |
| ТК 116 | Профилакторий | 42.5175 | -42.4841 | 2.343 | 2.32 | 141.477 | 140.112 | 2.477 | -2.454 | 88.42 | 88.42 | 75.55 | 75.55 |
| ТК 7а | разветвление в Комсомольская 2 | 99.4547 | -99.3976 | 0.469 | 0.466 | 5.669 | 5.629 | 0.889 | -0.883 | 88.42 | 88.42 | 79.44 | 79.44 |
| разветвление в Комсомольская 2 | Комсомольская 29 | 49.6048 | -49.5891 | 0.018 | 0.018 | 7.47 | 7.426 | 0.836 | -0.831 | 88.42 | 88.42 | 79.63 | 79.63 |
| разветвление в Комсомольская 2 | разветвление в Челиндбанке | 12.2726 | -12.26 | 2.133 | 2.117 | 11.853 | 11.762 | 0.715 | -0.71 | 88.42 | 88.42 | 78.22 | 78.22 |
| ИТП Челиндбанка | Челиндбанк | 11.2583 | -11.2502 | 0.012 | 0.012 | 9.981 | 9.912 | 0.656 | -0.651 | 88.42 | 88.42 | 78.24 | 78.24 |
| ИТП Челиндбанка | Гараж Челиндбанка | 1.0125 | -1.0117 | 0.307 | 0.305 | 12.809 | 12.725 | 0.406 | -0.403 | 88.42 | 88.42 | 77.98 | 77.98 |
| разветвление в Комсомольская 2 | Комсомольская 29а | 37.572 | -37.5539 | 0.129 | 0.128 | 4.294 | 4.269 | 0.634 | -0.63 | 88.42 | 88.42 | 79.59 | 79.59 |
| ТК 7 | ТК 8 | 885.0403 | -883.5602 | 1.125 | 1.109 | 10.772 | 10.621 | 1.912 | -1.887 | 88.42 | 88.42 | 69.24 | 69.24 |
| ТК 8 | Школа №1 | 53.3566 | -53.3202 | 0.684 | 0.678 | 8.638 | 8.558 | 0.9 | -0.891 | 88.42 | 88.42 | 78.98 | 78.98 |
| ТК 8 | ТК 9 | 831.6557 | -830.2682 | 1.541 | 1.518 | 9.513 | 9.37 | 1.797 | -1.772 | 88.42 | 88.42 | 68.61 | 68.61 |
| ТК 9 | ЧП Марченко | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.42 | 88.42 | 68.61 | 68.61 |
| ТК 9 | ИТП Металлургов 11/1 | 78.6635 | -78.6191 | 0.922 | 0.912 | 18.739 | 18.532 | 1.326 | -1.312 | 88.42 | 88.42 | 74.85 | 74.85 |
| ИТП Металлургов 11/1 | Металлургов 11/1 | 43.4411 | -43.4164 | 2.18 | 2.159 | 50.452 | 49.968 | 1.68 | -1.664 | 88.42 | 88.42 | 73.63 | 73.63 |
| ИТП Металлургов 11/1 | Металлургов 11/2 | 35.2206 | -35.2043 | 0.797 | 0.79 | 33.19 | 32.901 | 1.362 | -1.35 | 88.42 | 88.42 | 76.35 | 76.35 |
| ТК 9 | ТК 10 | 752.9487 | -751.6933 | 1.498 | 1.475 | 7.8 | 7.684 | 1.627 | -1.604 | 88.42 | 88.42 | 67.96 | 67.96 |
| ТК 10 | м-н Пятерочка | 7.1154 | -7.1132 | 1.083 | 1.071 | 60.14 | 59.515 | 1.167 | -1.154 | 88.42 | 88.42 | 75.1 | 75.1 |
| ТК 10 | ТК 118 | 295.8547 | -295.4449 | 0.693 | 0.682 | 14.437 | 14.214 | 1.647 | -1.622 | 88.42 | 88.42 | 65.28 | 65.28 |
| ТК 118 | Металлургов 11/5 м-н Людмила | 0.7414 | -0.7407 | 0.207 | 0.204 | 34.434 | 34.06 | 0.55 | -0.543 | 88.42 | 88.42 | 75.45 | 75.45 |
| ТК 118 | ТК 119 | 250.6137 | -250.2519 | 0.622 | 0.612 | 10.365 | 10.197 | 1.395 | -1.373 | 88.42 | 88.42 | 64.49 | 64.49 |
| ТК 119 | разветвление | 53.2597 | -53.2242 | 0.516 | 0.51 | 8.607 | 8.502 | 0.898 | -0.886 | 88.42 | 88.42 | 72.59 | 72.59 |
| ТК 119 | ТК 119а | 197.3478 | -197.034 | 0.386 | 0.38 | 6.434 | 6.327 | 1.099 | -1.08 | 88.42 | 88.42 | 62.3 | 62.3 |
| ТК 119а | Д/С № 10 | 19.0902 | -19.0676 | 0.411 | 0.405 | 9.784 | 9.654 | 0.738 | -0.728 | 88.42 | 88.42 | 72.43 | 72.43 |
| ТК 119а | Металлургов 13а ДШИ | 21.2659 | -21.2586 | 0.349 | 0.345 | 12.132 | 11.988 | 0.822 | -0.811 | 88.42 | 88.42 | 72.56 | 72.56 |
| ТК 119а | ТК 120 | 156.9854 | -156.7142 | 0.846 | 0.83 | 14.092 | 13.829 | 1.403 | -1.377 | 88.42 | 88.42 | 59.67 | 59.67 |
| ТК 120 | ТК 120а | 66.3744 | -66.286 | 0.561 | 0.551 | 13.351 | 13.119 | 1.119 | -1.099 | 88.42 | 88.42 | 60.85 | 60.85 |
| ТК 120а | Ключевая 14 | 27.5072 | -27.4791 | 0.158 | 0.156 | 2.309 | 2.278 | 0.464 | -0.456 | 88.42 | 88.42 | 64.97 | 64.97 |
| ТК 120а | Ключевая 17 | 11.6473 | -11.619 | 0.897 | 0.879 | 10.68 | 10.465 | 0.678 | -0.663 | 88.42 | 88.42 | 47.42 | 47.42 |
| ТК 120а | Ключевая 15 | 27.2185 | -27.1894 | 0.359 | 0.354 | 5.985 | 5.895 | 0.666 | -0.654 | 88.42 | 88.42 | 62.43 | 62.43 |
| ТК 120 | Ключевая 16 | 15.9884 | -15.9744 | 0.342 | 0.338 | 6.873 | 6.778 | 0.618 | -0.608 | 88.42 | 88.42 | 68.26 | 68.26 |
| ТК 120 | ТК 121 | 74.6187 | -74.4577 | 0.499 | 0.49 | 3.198 | 3.139 | 0.667 | -0.653 | 88.42 | 88.42 | 56.78 | 56.78 |
| ТК 121 | ТК 120б | 28.4781 | -28.4441 | 0.074 | 0.073 | 2.474 | 2.437 | 0.48 | -0.471 | 88.42 | 88.42 | 59.37 | 59.37 |
| ТК 120б | Ключевая 18 | 28.4771 | -28.4452 | 0.521 | 0.512 | 21.718 | 21.34 | 1.101 | -1.081 | 88.42 | 88.42 | 59.37 | 59.37 |
| ТК 121 | ТК 122 | 46.1305 | -46.0239 | 0.192 | 0.188 | 1.228 | 1.208 | 0.412 | -0.403 | 88.42 | 88.42 | 55.17 | 55.17 |
| ТК 122 | ТК 123 | 23.9065 | -23.8556 | 0.032 | 0.032 | 0.334 | 0.33 | 0.214 | -0.209 | 88.42 | 88.42 | 58.4 | 58.4 |
| ТК 123 | Ключевая 20а Налоговая инспекц | 4.2015 | -4.1937 | 0.086 | 0.085 | 3.589 | 3.539 | 0.35 | -0.344 | 88.42 | 88.42 | 64.97 | 64.97 |
| ТК 123 | Ключевая 20 | 19.6988 | -19.6682 | 0.472 | 0.464 | 3.145 | 3.095 | 0.482 | -0.472 | 88.42 | 88.42 | 57 | 57 |
| ТК 122 | разветвление | 22.2139 | -22.1786 | 0.058 | 0.057 | 1.51 | 1.487 | 0.375 | -0.366 | 88.42 | 88.42 | 51.71 | 51.71 |
| разветвление | Металлургов 17/5 | 22.2125 | -22.18 | 0.603 | 0.591 | 13.232 | 12.967 | 0.859 | -0.84 | 88.42 | 88.42 | 51.71 | 51.71 |
| ТК 118 | ИТП Металлургов 13/2 | 44.4947 | -44.4574 | 1.856 | 1.831 | 15.944 | 15.732 | 1.089 | -1.073 | 88.42 | 88.42 | 69.6 | 69.6 |
| ИТП Металлургов 13/2 | Металлургов 13/2 | 22.8072 | -22.7915 | 0.033 | 0.033 | 13.948 | 13.784 | 0.882 | -0.871 | 88.42 | 88.42 | 70.05 | 70.05 |
| ИТП Металлургов 13/2 | Металлургов 13/3 | 21.6848 | -21.6687 | 0.197 | 0.194 | 12.613 | 12.465 | 0.839 | -0.828 | 88.42 | 88.42 | 69.14 | 69.14 |
| ТК 10 | ТК 11 | 449.9271 | -449.1872 | 0.285 | 0.281 | 2.792 | 2.752 | 0.972 | -0.959 | 88.42 | 88.42 | 69.61 | 69.61 |
| ТК 11 | ТК 11а | 10.1717 | -10.1614 | 0.017 | 0.017 | 2.796 | 2.77 | 0.393 | -0.389 | 88.42 | 88.42 | 76.24 | 76.24 |
| ТК 11а | Цветы Юмадилов | 0.8048 | -0.8039 | 0.39 | 0.387 | 8.121 | 8.06 | 0.322 | -0.319 | 88.42 | 88.42 | 75.81 | 75.81 |
| ТК 11а | Металлургов 18 | 9.3668 | -9.3575 | 0.085 | 0.085 | 2.373 | 2.356 | 0.362 | -0.359 | 88.42 | 88.42 | 76.28 | 76.28 |
| ТК 11 | ИТП Метиаллургов 13/1 | 80.267 | -80.2206 | 0.585 | 0.579 | 19.509 | 19.293 | 1.353 | -1.339 | 88.42 | 88.42 | 74.37 | 74.37 |
| ИТП Метиаллургов 13/1 | Металлургов 13/1 | 50.4969 | -50.4689 | 0.409 | 0.405 | 68.14 | 67.482 | 1.953 | -1.934 | 88.42 | 88.42 | 74.47 | 74.47 |
| ИТП Металлургов 13/1 | ИТП Металлургов 13/4 | 29.769 | -29.7528 | 0.513 | 0.508 | 23.728 | 23.508 | 1.151 | -1.14 | 88.42 | 88.42 | 74.21 | 74.21 |
| ТК 11 | ТК 12 | 359.4611 | -358.8329 | 0.278 | 0.274 | 1.784 | 1.759 | 0.777 | -0.766 | 88.42 | 88.42 | 68.35 | 68.35 |
| ТК 12 | ответвление на КХК | 93.7629 | -93.6975 | 0.639 | 0.631 | 26.605 | 26.286 | 1.581 | -1.562 | 88.42 | 88.42 | 72.42 | 72.42 |
| ответвление на КХК | КХК | 1.259 | -1.2577 | 0.018 | 0.018 | 1.923 | 1.91 | 0.206 | -0.204 | 88.42 | 88.42 | 74.83 | 74.83 |
| ответвление на КХК | ТК 125 | 92.5031 | -92.4407 | 0.622 | 0.615 | 25.896 | 25.615 | 1.56 | -1.543 | 88.42 | 88.42 | 72.39 | 72.39 |
| ТК 125 | Металлургов 15/1 | 41.2011 | -41.1776 | 0.054 | 0.054 | 45.391 | 44.907 | 1.593 | -1.576 | 88.42 | 88.42 | 72.86 | 72.86 |
| ТК 125 | Металлургов 15/2 | 26.7665 | -26.7507 | 0.115 | 0.114 | 19.193 | 18.996 | 1.035 | -1.024 | 88.42 | 88.42 | 72.67 | 72.67 |
| ТК 125 | сужение | 24.5347 | -24.5132 | 0.141 | 0.14 | 1.839 | 1.822 | 0.414 | -0.409 | 88.42 | 88.42 | 71.29 | 71.29 |
| ТК 12 | ТК 13 | 265.6564 | -265.1776 | 0.703 | 0.692 | 4.574 | 4.505 | 1.035 | -1.02 | 88.42 | 88.42 | 66.91 | 66.91 |
| ТК 13 | ТК 126 | 155.0951 | -154.9057 | 1.155 | 1.138 | 13.755 | 13.551 | 1.386 | -1.365 | 88.42 | 88.42 | 65.32 | 65.32 |
| ТК 126 | Металлургов 17/1 (1 ввод) | 21.7296 | -21.7132 | 0.319 | 0.315 | 12.665 | 12.504 | 0.84 | -0.829 | 88.42 | 88.42 | 69.17 | 69.17 |
| ТК 126 | ТК 127 | 133.36 | -133.1979 | 0.122 | 0.12 | 10.177 | 10.023 | 1.192 | -1.173 | 88.42 | 88.42 | 64.69 | 64.69 |
| ТК 127 | ТК 129 | 77.8795 | -77.7789 | 0.292 | 0.288 | 3.482 | 3.431 | 0.696 | -0.685 | 88.42 | 88.42 | 63.78 | 63.78 |
| ТК 129 | ИТП Металлургов 17/2 | 38.6076 | -38.5725 | 0.06 | 0.059 | 4.533 | 4.473 | 0.651 | -0.641 | 88.42 | 88.42 | 66.65 | 66.65 |
| ТК 129 | Металлургов 15/4 | 17.1739 | -17.1564 | 0.485 | 0.478 | 7.925 | 7.815 | 0.664 | -0.654 | 88.42 | 88.42 | 64.33 | 64.33 |
| ТК 129 | ИТП Дом школ. | 22.0926 | -22.0555 | 0.197 | 0.194 | 1.494 | 1.473 | 0.373 | -0.366 | 88.42 | 88.42 | 58.34 | 58.34 |
| ИТП Дом школ. | Дом детского творчества | 2.1532 | -2.1506 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0.083 | -0.082 | 88.42 | 88.42 | 67.53 | 67.53 |
| ИТП дом Школ. | Металлургов 17/4 | 19.9349 | -19.9095 | 0.691 | 0.679 | 10.666 | 10.48 | 0.771 | -0.756 | 88.42 | 88.42 | 57.35 | 57.35 |
| ТК 127 | ИТП Металлургов 17/3 | 21.818 | -21.8007 | 0.123 | 0.121 | 12.768 | 12.599 | 0.844 | -0.832 | 88.42 | 88.42 | 69.2 | 69.2 |
| ИТП Металлургов 17/3 | Металлургов 17/3 (1 ввод) | 11.136 | -11.1282 | 0.004 | 0.004 | 3.347 | 3.313 | 0.431 | -0.425 | 88.42 | 88.42 | 69.58 | 69.58 |
| ИТП Металлургов 17/3 | Металлургов 17/3 (2 ввод) | 10.6818 | -10.6727 | 0.133 | 0.132 | 3.081 | 3.049 | 0.413 | -0.408 | 88.42 | 88.42 | 68.81 | 68.81 |
| ТК 127 | ТК 128 | 33.6617 | -33.619 | 0.414 | 0.408 | 3.45 | 3.402 | 0.568 | -0.558 | 88.42 | 88.42 | 63.87 | 63.87 |
| ТК 128 | Металлургов 17/1 (2 ввод) | 16.7709 | -16.7537 | 0.408 | 0.402 | 7.559 | 7.451 | 0.649 | -0.638 | 88.42 | 88.42 | 63.79 | 63.79 |
| ТК 128 | Металлургов 17/3 (3 ввод) | 16.8867 | -16.8695 | 0.395 | 0.39 | 7.663 | 7.554 | 0.653 | -0.643 | 88.42 | 88.42 | 63.95 | 63.95 |
| ТК 13 | ТК 14 | 110.5386 | -110.2951 | 0.124 | 0.123 | 0.798 | 0.787 | 0.431 | -0.424 | 88.42 | 88.42 | 69.16 | 69.16 |
| ТК 14 | Металлургов 38 | 40.7675 | -40.7188 | 0.747 | 0.737 | 44.442 | 43.867 | 1.577 | -1.557 | 88.42 | 88.42 | 72.38 | 72.38 |
| ТК 14 | ТК 15 | 69.7479 | -69.5997 | 0.035 | 0.034 | 0.32 | 0.316 | 0.272 | -0.268 | 88.42 | 88.42 | 67.27 | 67.27 |
| ТК 15 | ИП Нафиков | 1.4356 | -1.4332 | 0.299 | 0.296 | 2.493 | 2.47 | 0.235 | -0.232 | 88.42 | 88.42 | 73.63 | 73.63 |
| ТК 15 | Нахимова 27 | 24.429 | -24.3965 | 0.96 | 0.947 | 15.996 | 15.786 | 0.945 | -0.932 | 88.42 | 88.42 | 71.44 | 71.44 |
| ТК 15 | разветвление | 20.363 | -20.3096 | 0.02 | 0.02 | 3.359 | 3.309 | 0.498 | -0.49 | 88.42 | 88.42 | 68.13 | 68.13 |
| разветвление | Металлургов 24а | 0.2179 | -0.2176 | 0.031 | 0.031 | 8.544 | 8.476 | 0.24 | -0.237 | 88.42 | 88.42 | 74.26 | 74.26 |
| разветвление | Ключевая 22 МВД | 20.145 | -20.0922 | 1.559 | 1.536 | 3.288 | 3.24 | 0.493 | -0.485 | 88.42 | 88.42 | 68.07 | 68.07 |
| ТК 15 | ТК 75 | 23.5042 | -23.4766 | 1.066 | 1.05 | 14.811 | 14.589 | 0.909 | -0.895 | 88.42 | 88.42 | 61.81 | 61.81 |
| ТК 75 | Металлургов 19 | 23.5032 | -23.4777 | 1.013 | 0.997 | 14.81 | 14.572 | 0.909 | -0.893 | 88.42 | 88.42 | 61.81 | 61.81 |
| ИТП Металлургов 17/2 | Металлургов 17/2 | 38.6071 | -38.5729 | 0.196 | 0.193 | 4.533 | 4.475 | 0.651 | -0.642 | 88.42 | 88.42 | 66.65 | 66.65 |
| ЦТП 2 | разветвление у ЦТП 2 | 274.4554 | -273.9659 | 0.052 | 0.051 | 43.362 | 42.654 | 2.474 | -2.437 | 95.67 | 95.67 | 81.37 | 81.37 |
| разветвление у ЦТП 2 | ТК 1А | 97.6301 | -97.4206 | 0.823 | 0.813 | 5.488 | 5.421 | 0.877 | -0.867 | 95.67 | 95.67 | 83.01 | 83.01 |
| ЦТП 2 | ЦТП 2 разветвление | 176.8251 | -176.5454 | 3.232 | 3.191 | 17.955 | 17.726 | 1.588 | -1.57 | 95.67 | 95.67 | 80.47 | 80.47 |
| ЦТП 2 разветвление | ТК 438 | 90.4437 | -90.3175 | 1.701 | 1.679 | 24.874 | 24.551 | 1.533 | -1.514 | 95.67 | 95.67 | 79.02 | 79.02 |
| ТК 438 | Гагарина 12 | 13.7022 | -13.6918 | 0.537 | 0.531 | 223.572 | 221.175 | 2.259 | -2.235 | 95.67 | 95.67 | 84.44 | 84.44 |
| ТК 438 | ТК 438Б | 76.7392 | -76.6281 | 0.774 | 0.764 | 17.918 | 17.676 | 1.301 | -1.284 | 95.67 | 95.67 | 78.05 | 78.05 |
| ТК 438Б | Гагарина 8 | 12.9331 | -12.9222 | 0.717 | 0.709 | 199.205 | 196.922 | 2.132 | -2.108 | 95.67 | 95.67 | 83.32 | 83.32 |
| ТК 438Б | ТК 439 | 63.8047 | -63.7074 | 0.298 | 0.293 | 12.397 | 12.222 | 1.081 | -1.067 | 95.67 | 95.67 | 76.98 | 76.98 |
| ТК 439 | Гагарина 8а магазин | 0.9009 | -0.9001 | 0.122 | 0.121 | 10.196 | 10.101 | 0.363 | -0.359 | 95.67 | 95.67 | 83.7 | 83.7 |
| ТК 439 | Гагарина 6 | 6.7405 | -6.7321 | 2.603 | 2.568 | 54.231 | 53.498 | 1.111 | -1.096 | 95.67 | 95.67 | 78.45 | 78.45 |
| ТК 439 | ТК 440 | 56.1624 | -56.0759 | 0.196 | 0.193 | 9.611 | 9.472 | 0.952 | -0.938 | 95.67 | 95.67 | 76.7 | 76.7 |
| ТК 440 | ТК 442 | 28.5569 | -28.5173 | 0.316 | 0.312 | 21.94 | 21.637 | 1.11 | -1.095 | 95.67 | 95.67 | 78.61 | 78.61 |
| ТК 442 | Гагарина 7 | 6.5653 | -6.557 | 2.161 | 2.133 | 51.455 | 50.787 | 1.082 | -1.068 | 95.67 | 95.67 | 78.17 | 78.17 |
| ТК 442 | ТК 442А | 21.9914 | -21.9605 | 0.438 | 0.432 | 13.029 | 12.86 | 0.855 | -0.844 | 95.67 | 95.67 | 78.73 | 78.73 |
| ТК 442А | Гагарина 5 | 8.6461 | -8.6378 | 0.535 | 0.529 | 89.138 | 88.114 | 1.425 | -1.409 | 95.67 | 95.67 | 81.54 | 81.54 |
| ТК 442А | ТК 71 | 13.3448 | -13.3233 | 0.537 | 0.53 | 4.816 | 4.753 | 0.519 | -0.512 | 95.67 | 95.67 | 76.91 | 76.91 |
| ТК 71 | Гагарина 3 | 4.692 | -4.687 | 0.537 | 0.531 | 26.331 | 26.009 | 0.773 | -0.764 | 95.67 | 95.67 | 80.28 | 80.28 |
| ТК 71 | ТК 70 | 8.6511 | -8.638 | 0.873 | 0.861 | 15.162 | 14.95 | 0.725 | -0.714 | 95.67 | 95.67 | 75.09 | 75.09 |
| ТК 70 | Гагарина 2 Д/С № 9 | 3.7232 | -3.7186 | 0.498 | 0.491 | 16.608 | 16.374 | 0.614 | -0.604 | 95.67 | 95.67 | 73.27 | 73.27 |
| ТК 70 | ТК 71А | 4.9275 | -4.9198 | 0.338 | 0.334 | 4.945 | 4.879 | 0.413 | -0.407 | 95.67 | 95.67 | 76.47 | 76.47 |
| ТК 71А | Гагарина 1 | 4.927 | -4.9203 | 0.348 | 0.343 | 29.025 | 28.622 | 0.812 | -0.801 | 95.67 | 95.67 | 76.47 | 76.47 |
| ТК 440 | ТК 441 | 27.6048 | -27.5593 | 0.64 | 0.63 | 20.505 | 20.19 | 1.073 | -1.057 | 95.67 | 95.67 | 74.72 | 74.72 |
| ТК 441 | Гагарина 9 | 7.5985 | -7.5878 | 2.314 | 2.279 | 68.881 | 67.842 | 1.253 | -1.234 | 95.67 | 95.67 | 75.91 | 75.91 |
| ТК 441 | ТК 443 | 20.0058 | -19.972 | 0.181 | 0.178 | 10.789 | 10.622 | 0.778 | -0.765 | 95.67 | 95.67 | 74.27 | 74.27 |
| ТК 443 | ТК 439/10 | 8.6222 | -8.6094 | 0.361 | 0.356 | 15.061 | 14.844 | 0.723 | -0.712 | 95.67 | 95.67 | 76.94 | 76.94 |
| ТК 439/10 | Гагарина 10 | 7.6819 | -7.6714 | 1.69 | 1.665 | 70.397 | 69.379 | 1.266 | -1.248 | 95.67 | 95.67 | 76.36 | 76.36 |
| ТК 439/10 | ТК 439/24 | 0.9401 | -0.9382 | 0.009 | 0.009 | 0.189 | 0.188 | 0.079 | -0.078 | 95.67 | 95.67 | 81.61 | 81.61 |
| ТК 443 | ТК 444 | 11.3834 | -11.3629 | 2.107 | 2.072 | 26.208 | 25.774 | 0.954 | -0.938 | 95.67 | 95.67 | 72.25 | 72.25 |
| ТК 444 | Гагарина 11 | 4.9089 | -4.8998 | 0.692 | 0.68 | 28.813 | 28.314 | 0.809 | -0.795 | 95.67 | 95.67 | 70.34 | 70.34 |
| ТК 444 | ТК 444А | 6.474 | -6.4636 | 0.174 | 0.171 | 8.511 | 8.38 | 0.543 | -0.534 | 95.67 | 95.67 | 73.7 | 73.7 |
| ТК 444А | Ленина 22 | 6.4738 | -6.4637 | 0.18 | 0.177 | 50.035 | 49.223 | 1.067 | -1.05 | 95.67 | 95.67 | 73.7 | 73.7 |
| ЦТП 2 разветвление | ТК 401 | 86.3698 | -86.2396 | 0.953 | 0.941 | 22.687 | 22.415 | 1.464 | -1.447 | 95.67 | 95.67 | 81.99 | 81.99 |
| ТК 401 | ТК 65 | 22.605 | -22.5795 | 0.274 | 0.271 | 4.153 | 4.11 | 0.556 | -0.55 | 95.67 | 95.67 | 81.39 | 81.39 |
| ТК 65 | Гагарина 16 | 9.1318 | -9.1209 | 4.056 | 4.008 | 99.415 | 98.223 | 1.505 | -1.488 | 95.67 | 95.67 | 78.77 | 78.77 |
| ТК 65 | Гагарина 14 | 13.4717 | -13.4602 | 2.075 | 2.053 | 216.122 | 213.899 | 2.221 | -2.198 | 95.67 | 95.67 | 83.16 | 83.16 |
| ТК 401 | разветвление | 63.7634 | -63.6616 | 0.371 | 0.367 | 12.381 | 12.24 | 1.081 | -1.069 | 95.67 | 95.67 | 82.21 | 82.21 |
| разветвление | Ленина 28 | 4.6335 | -4.6297 | 0.986 | 0.977 | 25.68 | 25.45 | 0.764 | -0.757 | 95.67 | 95.67 | 84.36 | 84.36 |
| разветвление | ТК 403 | 59.1289 | -59.0329 | 0.447 | 0.442 | 10.65 | 10.529 | 1.002 | -0.991 | 95.67 | 95.67 | 82.04 | 82.04 |
| ТК 403 | Ленина 30 | 6.3763 | -6.3704 | 1.864 | 1.845 | 48.542 | 48.055 | 1.051 | -1.04 | 95.67 | 95.67 | 82.66 | 82.66 |
| ТК 403 | ТК 405 | 52.7511 | -52.664 | 0.534 | 0.528 | 8.482 | 8.381 | 0.894 | -0.884 | 95.67 | 95.67 | 81.96 | 81.96 |
| ТК 405 | Ленина 34 | 6.1756 | -6.1705 | 0.656 | 0.649 | 45.542 | 45.095 | 1.018 | -1.008 | 95.67 | 95.67 | 83.62 | 83.62 |
| ТК 405 | ТК 406 | 46.5734 | -46.4957 | 0.429 | 0.424 | 6.617 | 6.539 | 0.789 | -0.781 | 95.67 | 95.67 | 81.74 | 81.74 |
| ТК 406 | Ленина 36 | 4.6267 | -4.6228 | 0.369 | 0.365 | 25.605 | 25.36 | 0.763 | -0.755 | 95.67 | 95.67 | 83.44 | 83.44 |
| ТК 406 | ТК 66 | 41.9444 | -41.8751 | 0.077 | 0.076 | 5.371 | 5.308 | 0.711 | -0.703 | 95.67 | 95.67 | 81.55 | 81.55 |
| ТК 66 | ТК 408 | 10.3774 | -10.3673 | 0.042 | 0.042 | 2.921 | 2.895 | 0.403 | -0.399 | 95.67 | 95.67 | 82.97 | 82.97 |
| ТК 408 | Ленина 38 | 5.2167 | -5.2122 | 0.468 | 0.464 | 32.527 | 32.23 | 0.86 | -0.852 | 95.67 | 95.67 | 83.13 | 83.13 |
| ТК 408 | ТК 411 | 5.1605 | -5.1553 | 0.234 | 0.232 | 5.421 | 5.371 | 0.432 | -0.428 | 95.67 | 95.67 | 82.8 | 82.8 |
| ТК 411 | Ленина 42 | 5.1602 | -5.1556 | 0.458 | 0.454 | 31.828 | 31.517 | 0.851 | -0.842 | 95.67 | 95.67 | 82.8 | 82.8 |
| ТК 66 | ТК 66А | 31.5665 | -31.5083 | 1.163 | 1.149 | 8.077 | 7.979 | 0.776 | -0.767 | 95.67 | 95.67 | 81.09 | 81.09 |
| ТК 66А | Ленина 37 | 5.344 | -5.339 | 0.123 | 0.122 | 34.13 | 33.772 | 0.881 | -0.872 | 95.67 | 95.67 | 81.85 | 81.85 |
| ТК 66А | ТК 414 | 8.8909 | -8.8709 | 0.033 | 0.032 | 0.651 | 0.645 | 0.219 | -0.216 | 95.67 | 95.67 | 81.2 | 81.2 |
| ТК 414 | Ленина 39 | 3.488 | -3.4844 | 0.545 | 0.539 | 151.27 | 149.608 | 1.404 | -1.389 | 95.67 | 95.67 | 80.89 | 80.89 |
| ТК 414 | ТК 67 | 5.4017 | -5.3876 | 0.01 | 0.01 | 0.244 | 0.242 | 0.133 | -0.131 | 95.67 | 95.67 | 81.41 | 81.41 |
| ТК 67 | Ленина 41 | 3.0969 | -3.0939 | 0.43 | 0.425 | 119.309 | 118.012 | 1.247 | -1.234 | 95.67 | 95.67 | 81.13 | 81.13 |
| ТК 67 | ТК 419 | 2.3038 | -2.2947 | 0.011 | 0.011 | 0.15 | 0.148 | 0.09 | -0.088 | 95.67 | 95.67 | 81.78 | 81.78 |
| ТК 419 | Ленина 43 | 0.2391 | -0.2389 | 0.074 | 0.074 | 10.308 | 10.222 | 0.265 | -0.262 | 95.67 | 95.67 | 81.84 | 81.84 |
| ТК 419 | ТК 421 | 2.0636 | -2.0569 | 0.004 | 0.004 | 0.121 | 0.12 | 0.08 | -0.079 | 95.67 | 95.67 | 81.77 | 81.77 |
| ТК 421 | ТК 423 | 2.0631 | -2.0574 | 0.001 | 0.001 | 0.121 | 0.12 | 0.08 | -0.079 | 95.67 | 95.67 | 81.77 | 81.77 |
| ТК 423 | ТК 428 | 2.0629 | -2.0576 | 0.001 | 0.001 | 0.121 | 0.12 | 0.08 | -0.079 | 95.67 | 95.67 | 81.77 | 81.77 |
| ТК 428 | Ленина 62 | 0.2411 | -0.2408 | 0.012 | 0.012 | 0.756 | 0.753 | 0.097 | -0.096 | 95.67 | 95.67 | 81.95 | 81.95 |
| ТК 428 | Ленина 64 | 0.2285 | -0.2282 | 0.362 | 0.359 | 9.419 | 9.338 | 0.253 | -0.251 | 95.67 | 95.67 | 81.24 | 81.24 |
| ТК 428 | ТК 429 | 1.5932 | -1.5887 | 0.001 | 0.001 | 0.073 | 0.073 | 0.062 | -0.061 | 95.67 | 95.67 | 81.82 | 81.82 |
| ТК 429 | ТК 430 | 1.593 | -1.5889 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 0.073 | 0.062 | -0.061 | 95.67 | 95.67 | 81.82 | 81.82 |
| ТК 430 | ТК 431 | 1.5923 | -1.5896 | 0.019 | 0.019 | 0.529 | 0.525 | 0.133 | -0.132 | 95.67 | 95.67 | 81.82 | 81.82 |
| ТК 431 | Ленина 66 | 0.2405 | -0.2402 | 0.005 | 0.005 | 0.752 | 0.75 | 0.097 | -0.096 | 95.67 | 95.67 | 81.92 | 81.92 |
| ТК 431 | Ленина 51 | 0.2381 | -0.2378 | 0.074 | 0.073 | 10.218 | 10.133 | 0.264 | -0.261 | 95.67 | 95.67 | 81.79 | 81.79 |
| ТК 431 | ТК 432 | 1.1135 | -1.1118 | 0.004 | 0.004 | 0.262 | 0.261 | 0.093 | -0.092 | 95.67 | 95.67 | 81.81 | 81.81 |
| ТК 432 | Ленина 68 | 0.2401 | -0.2399 | 0.012 | 0.012 | 0.75 | 0.747 | 0.097 | -0.096 | 95.67 | 95.67 | 81.9 | 81.9 |
| ТК 432 | Ленина 53 | 0.2379 | -0.2377 | 0.073 | 0.073 | 10.207 | 10.122 | 0.264 | -0.261 | 95.67 | 95.67 | 81.78 | 81.78 |
| ТК 432 | ТК 433 | 0.6353 | -0.6343 | 0.009 | 0.009 | 0.502 | 0.499 | 0.105 | -0.104 | 95.67 | 95.67 | 81.79 | 81.79 |
| ТК 433 | Ленина 70 | 0.2399 | -0.2396 | 0.011 | 0.011 | 0.749 | 0.746 | 0.097 | -0.096 | 95.67 | 95.67 | 81.88 | 81.88 |
| ТК 433 | Ленина 55 | 0.1594 | -0.1592 | 0.033 | 0.033 | 4.62 | 4.588 | 0.177 | -0.175 | 95.67 | 95.67 | 81.84 | 81.84 |
| ТК 433 | ТК 434 | 0.236 | -0.2356 | 0.016 | 0.016 | 0.725 | 0.721 | 0.095 | -0.094 | 95.67 | 95.67 | 81.67 | 81.67 |
| ТК 434 | ТК 435 | 0.236 | -0.2356 | 0.033 | 0.033 | 0.725 | 0.722 | 0.095 | -0.094 | 95.67 | 95.67 | 81.67 | 81.67 |
| ТК 435 | Ленина 59 | 0.2359 | -0.2357 | 0.072 | 0.072 | 10.035 | 9.952 | 0.262 | -0.259 | 95.67 | 95.67 | 81.67 | 81.67 |
| ТК 66А | ТК 414 | 17.3282 | -17.3018 | 0.04 | 0.04 | 0.926 | 0.916 | 0.294 | -0.29 | 95.67 | 95.67 | 80.79 | 80.79 |
| ТК 414 | Ленина 35 | 3.3668 | -3.3636 | 0.049 | 0.048 | 13.592 | 13.458 | 0.555 | -0.549 | 95.67 | 95.67 | 81.92 | 81.92 |
| ТК 414 | ТК 474 | 13.96 | -13.9398 | 0.022 | 0.022 | 0.603 | 0.598 | 0.237 | -0.234 | 95.67 | 95.67 | 80.52 | 80.52 |
| ТК 474 | Ленина 33 | 3.4735 | -3.47 | 0.54 | 0.534 | 150.02 | 148.283 | 1.399 | -1.383 | 95.67 | 95.67 | 80.83 | 80.83 |
| ТК 474 | ТК 475 | 10.4852 | -10.471 | 0.107 | 0.106 | 2.981 | 2.95 | 0.408 | -0.403 | 95.67 | 95.67 | 80.42 | 80.42 |
| ТК 475 | Ленина 31 | 3.419 | -3.4154 | 0.523 | 0.517 | 145.353 | 143.667 | 1.377 | -1.361 | 95.67 | 95.67 | 80.61 | 80.61 |
| ТК 475 | ТК 476 | 7.0657 | -7.0561 | 0.049 | 0.049 | 1.362 | 1.349 | 0.275 | -0.271 | 95.67 | 95.67 | 80.33 | 80.33 |
| ТК 476 | ТК 477 | 3.2038 | -3.1994 | 0.01 | 0.01 | 0.286 | 0.284 | 0.125 | -0.123 | 95.67 | 95.67 | 80.62 | 80.62 |
| ТК 1А | ТК 1В | 69.8545 | -69.7698 | 0.356 | 0.353 | 14.853 | 14.694 | 1.184 | -1.172 | 95.67 | 95.67 | 81.88 | 81.88 |
| ТК 1А | м-н Ленинский | 2.6971 | -2.695 | 0.587 | 0.583 | 8.742 | 8.675 | 0.445 | -0.441 | 95.67 | 95.67 | 86.97 | 86.97 |
| ТК 1А | ТК 1Б | 67.1567 | -67.0756 | 0.428 | 0.424 | 13.73 | 13.576 | 1.138 | -1.126 | 95.67 | 95.67 | 81.67 | 81.67 |
| ТК 1Б | ТК 260 | 0.783 | -0.7821 | 0.044 | 0.043 | 0.756 | 0.752 | 0.129 | -0.128 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 260 | Ленина 19 | 0.7828 | -0.7823 | 0.005 | 0.005 | 0.756 | 0.753 | 0.129 | -0.128 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 1Б | ТК 259 | 1.0449 | -1.0424 | 0.032 | 0.032 | 1.335 | 1.323 | 0.172 | -0.17 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 259 | Островского 21 | 0.5222 | -0.5219 | 0.004 | 0.004 | 0.342 | 0.341 | 0.086 | -0.086 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 259 | ТК 258 | 0.5226 | -0.5206 | 0.011 | 0.011 | 0.343 | 0.34 | 0.086 | -0.085 | 95.67 | 95.67 | 87.02 | 87.02 |
| ТК 258 | Островского 19 | 0.261 | -0.2608 | 0.001 | 0.001 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | -0.043 | 95.67 | 95.67 | 87.03 | 87.03 |
| ТК 258 | ТК 257 | 0.2614 | -0.2599 | 0.007 | 0.007 | 0.09 | 0.089 | 0.043 | -0.043 | 95.67 | 95.67 | 87.02 | 87.02 |
| ТК 257 | ТК 256 | 0.2612 | -0.2602 | 0.007 | 0.007 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | -0.043 | 95.67 | 95.67 | 87.02 | 87.02 |
| ТК 256 | Островского 13 | 0.2609 | -0.2605 | 0.003 | 0.003 | 0.089 | 0.089 | 0.043 | -0.043 | 95.67 | 95.67 | 87.02 | 87.02 |
| ТК 1А | ТК 1Г | 27.7659 | -27.6605 | 0.162 | 0.16 | 0.45 | 0.445 | 0.249 | -0.247 | 95.67 | 95.67 | 85.85 | 85.85 |
| ТК 55Б | ЗАО Гранит | 6.0418 | -6.036 | 5.231 | 5.185 | 43.595 | 43.208 | 0.996 | -0.987 | 95.67 | 95.67 | 83.54 | 83.54 |
| ТК 55Б | ТК 55А | 21.0221 | -20.9803 | 0.028 | 0.028 | 0.26 | 0.258 | 0.189 | -0.187 | 95.67 | 95.67 | 86.46 | 86.46 |
| ТК 55А | ТК 55 | 19.2651 | -19.2429 | 0.003 | 0.003 | 0.219 | 0.217 | 0.173 | -0.172 | 95.67 | 95.67 | 86.88 | 86.88 |
| ТК 271 | Воровского 1 | 0.2695 | -0.2692 | 0.002 | 0.002 | 0.095 | 0.095 | 0.044 | -0.044 | 95.67 | 95.67 | 87.29 | 87.29 |
| ТК 271 | ТК 272 | 0.4042 | -0.4034 | 0.01 | 0.01 | 0.208 | 0.207 | 0.067 | -0.066 | 95.67 | 95.67 | 87.28 | 87.28 |
| ТК 272 | Воровского 3 | 0.404 | -0.4036 | 0.005 | 0.005 | 0.208 | 0.207 | 0.067 | -0.066 | 95.67 | 95.67 | 87.28 | 87.28 |
| ТК 55 | ТК 56-1 | 11.0731 | -11.059 | 0.002 | 0.002 | 0.074 | 0.073 | 0.099 | -0.099 | 95.67 | 95.67 | 87.08 | 87.08 |
| ТК 56 | Воровского 2а ИП Куприянова | 6.123 | -6.1179 | 0.823 | 0.817 | 7.617 | 7.565 | 0.513 | -0.51 | 95.67 | 95.67 | 86.92 | 86.92 |
| ТК1Б | ТК 54 | 65.3277 | -65.2522 | 4.366 | 4.318 | 12.994 | 12.85 | 1.107 | -1.095 | 95.67 | 95.67 | 81.53 | 81.53 |
| ТК 54 | Подлесная 8 | 50.7869 | -50.7641 | 0.665 | 0.659 | 69.252 | 68.598 | 1.974 | -1.955 | 95.67 | 95.67 | 83.22 | 83.22 |
| ТК 54 | ТК 51 | 14.5294 | -14.4997 | 0.039 | 0.039 | 0.653 | 0.646 | 0.246 | -0.243 | 95.67 | 95.67 | 75.59 | 75.59 |
| ТК 51 | Центр занятости | 2.6747 | -2.6713 | 2.671 | 2.634 | 89.05 | 87.799 | 1.077 | -1.062 | 95.67 | 95.67 | 78.13 | 78.13 |
| ТК 51 | ТК 52 | 11.8526 | -11.8305 | 0.365 | 0.36 | 3.804 | 3.75 | 0.461 | -0.454 | 95.67 | 95.67 | 75.01 | 75.01 |
| ТК 52 | Островского 7 Гостиница | 7.4109 | -7.404 | 0.401 | 0.396 | 11.14 | 11.011 | 0.621 | -0.613 | 95.67 | 95.67 | 82.8 | 82.8 |
| ТК 52 | Островского 2а | 4.4403 | -4.4279 | 3.878 | 3.8 | 23.59 | 23.112 | 0.732 | -0.717 | 95.67 | 95.67 | 62 | 62 |
| ТК 43 | ТК 225 | 12.7665 | -12.7468 | 0.238 | 0.236 | 4.41 | 4.364 | 0.496 | -0.491 | 95.52 | 95.52 | 83.04 | 83.04 |
| ТК 225 | Декабристов 2 | 0.2977 | -0.2974 | 0.027 | 0.027 | 1.143 | 1.138 | 0.12 | -0.119 | 95.52 | 95.52 | 84.3 | 84.3 |
| ТК 225 | ТК 47 | 12.468 | -12.4502 | 0.232 | 0.23 | 4.207 | 4.167 | 0.485 | -0.48 | 95.52 | 95.52 | 83.01 | 83.01 |
| ТК 47 | Красной звезды 76 | 4.2177 | -4.2133 | 1.533 | 1.518 | 21.292 | 21.082 | 0.695 | -0.688 | 95.52 | 95.52 | 81.94 | 81.94 |
| ТК 47 | ТК 228 | 8.2495 | -8.2378 | 0.071 | 0.07 | 1.851 | 1.835 | 0.321 | -0.317 | 95.52 | 95.52 | 83.56 | 83.56 |
| ТК 228 | Декабристов 6 | 0.289 | -0.2887 | 0.026 | 0.026 | 1.079 | 1.073 | 0.116 | -0.115 | 95.52 | 95.52 | 83.98 | 83.98 |
| ТК 228 | ТК 229 | 7.9599 | -7.9496 | 0.072 | 0.072 | 1.725 | 1.71 | 0.309 | -0.306 | 95.52 | 95.52 | 83.54 | 83.54 |
| ТК 229 | Декабристов 8 | 0.2869 | -0.2866 | 0.026 | 0.025 | 1.063 | 1.058 | 0.116 | -0.114 | 95.52 | 95.52 | 83.9 | 83.9 |
| ТК 229 | ТК 48 | 7.6723 | -7.6636 | 0.119 | 0.118 | 1.603 | 1.59 | 0.298 | -0.295 | 95.52 | 95.52 | 83.53 | 83.53 |
| ТК 48 | Декабристов 10 Д/С №11 | 7.6712 | -7.6648 | 0.215 | 0.213 | 11.933 | 11.828 | 0.643 | -0.637 | 95.52 | 95.52 | 83.53 | 83.53 |
| разветвление у ЦТП 1 | ЦТП 1 | 151.8228 | -151.4068 | 0.471 | 1.598 | 3.847 | 13.053 | 0.853 | -1.346 | 105 | 105 | 81.03 | 81.03 |
| магистраль ЦТП 4 | магистраль ЦТП 4 | 679.7435 | -677.1651 | 1.231 | 1.196 | 2.035 | 1.978 | 0.958 | -0.933 | 105 | 105 | 71.84 | 71.84 |
| ЦТП 3 | коллектор | 156.4127 | -156.0347 | 0.002 | 0.002 | 14.105 | 13.853 | 1.41 | -1.387 | 95.52 | 95.52 | 80.94 | 80.94 |
| ЦТП 3 | ТК 31 | 55.3011 | -55.1927 | 3.411 | 3.37 | 24.719 | 24.417 | 1.36 | -1.345 | 95.52 | 95.52 | 83.95 | 83.95 |
| ЦТП 3 | ТК 31а | 65.1101 | -64.9015 | 1.549 | 1.524 | 12.908 | 12.698 | 1.103 | -1.088 | 95.52 | 95.52 | 77.3 | 77.3 |
| ЦТП 3 | ТК 203 | 2.8168 | -2.8081 | 0.036 | 0.036 | 0.222 | 0.22 | 0.109 | -0.108 | 95.52 | 95.52 | 88.27 | 88.27 |
| ЦТП 3 | ТК 43 | 33.1845 | -33.1324 | 7.745 | 7.652 | 29.608 | 29.252 | 1.29 | -1.276 | 95.52 | 95.52 | 82.45 | 82.45 |
|  | ТК 46 | 2.1742 | -2.1669 | 0.046 | 0.046 | 0.385 | 0.381 | 0.127 | -0.124 | 95.52 | 95.52 | 64.67 | 64.67 |
| ТК 113а | АТС | 0.36 | -0.3591 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | -0.014 | 88.42 | 88.42 | 79.62 | 79.62 |
| разветвление | Металлургов 11/3 | 26.6288 | -26.6132 | 0.133 | 0.132 | 55.57 | 54.977 | 1.551 | -1.534 | 88.42 | 88.42 | 72.59 | 72.59 |
| разветвление | Металлургов 11/4 | 26.6288 | -26.6132 | 0.133 | 0.132 | 55.57 | 54.977 | 1.551 | -1.534 | 88.42 | 88.42 | 72.59 | 72.59 |
| сужение | Металлургов 15/3 | 24.5321 | -24.5158 | 0.348 | 0.345 | 16.131 | 15.956 | 0.949 | -0.938 | 88.42 | 88.42 | 71.29 | 71.29 |
| ТК 37/25 | ТК 39 | 15.5689 | -15.5327 | 0.095 | 0.094 | 1.978 | 1.949 | 0.383 | -0.377 | 95.52 | 95.52 | 75.09 | 75.09 |
| ТК 37/25 | Декабристов 25 | 2.5512 | -2.5473 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.056 | 0.063 | -0.062 | 95.52 | 95.52 | 77.34 | 77.34 |
| ТК 186 | Декабристов 40 | 0.1782 | -0.1779 | 0.005 | 0.005 | 0.419 | 0.418 | 0.072 | -0.071 | 95.52 | 95.52 | 77.35 | 77.35 |
| ТК 439/24 | Ленина 24 | 0.9398 | -0.9385 | 0.065 | 0.065 | 1.083 | 1.075 | 0.155 | -0.153 | 95.67 | 95.67 | 81.61 | 81.61 |
| ТК 1Г | ТК 55Б | 27.0686 | -27.0117 | 0.031 | 0.031 | 0.428 | 0.424 | 0.243 | -0.241 | 95.67 | 95.67 | 85.81 | 85.81 |
| ТК 1Г | ТК 271 | 0.6741 | -0.6722 | 0.068 | 0.067 | 0.564 | 0.559 | 0.111 | -0.11 | 95.67 | 95.67 | 87.29 | 87.29 |
| ТК 55 | ЗАО Гранит | 8.1912 | -8.1847 | 1.469 | 1.458 | 13.598 | 13.502 | 0.686 | -0.682 | 95.67 | 95.67 | 86.6 | 86.6 |
| ТК 55А | Пархоменко 13 | 1.7501 | -1.7444 | 0.092 | 0.091 | 0.637 | 0.631 | 0.147 | -0.145 | 95.67 | 95.67 | 81.92 | 81.92 |
| ТК 56-1 | ТК 56 | 6.1232 | -6.1178 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.055 | -0.055 | 95.67 | 95.67 | 86.92 | 86.92 |
| ТК 56-1 | ООО Уралия | 4.948 | -4.9431 | 0.048 | 0.048 | 0.673 | 0.669 | 0.192 | -0.191 | 95.67 | 95.67 | 87.27 | 87.27 |
| ИТП Комсомольская 25 | Комсомольская 25 | 27.4907 | -27.4748 | 0.194 | 0.192 | 20.243 | 20.024 | 1.063 | -1.051 | 88.42 | 88.42 | 72.82 | 72.82 |
| ИТП Комсомольская 25 | магазин Книги | 3.0213 | -3.0132 | 2.17 | 2.129 | 113.041 | 110.902 | 1.21 | -1.189 | 88.42 | 88.42 | 55.33 | 55.33 |
| равзветвление у школы интернат | Спортзал | 5.4449 | -5.4431 | 0.043 | 0.042 | 35.426 | 35.038 | 0.898 | -0.887 | 95.75 | 95.75 | 80.59 | 80.59 |
| ТК 6 | ТРЦ Металлургов | 45.4024 | -45.3596 | 8.067 | 7.953 | 55.102 | 54.326 | 1.756 | -1.731 | 88.42 | 88.42 | 64.68 | 64.68 |
|  | Пархоменко 13 | 1.7491 | -1.7454 | 6.157 | 6.083 | 12.827 | 12.674 | 0.464 | -0.459 | 95.67 | 95.67 | 81.92 | 81.92 |
| разветвление | разветвление | 49.572 | -49.5093 | 0.755 | 0.747 | 7.493 | 7.41 | 0.84 | -0.831 | 95.75 | 95.75 | 82.23 | 82.23 |
| ЦТП 5 | сужение | 9.5752 | -9.5638 | 0.173 | 0.172 | 2.489 | 2.467 | 0.372 | -0.369 | 95.75 | 95.75 | 85 | 85 |
| ЦТП 5 | ТК 72 | 13.8995 | -13.8671 | 0.011 | 0.011 | 0.598 | 0.591 | 0.236 | -0.232 | 95.75 | 95.75 | 76.78 | 76.78 |
| ЦТП 1 | ТУ 81 | 111.3941 | -111.1865 | 0.086 | 0.085 | 7.149 | 7.051 | 1.002 | -0.989 | 97.52 | 97.52 | 81.16 | 81.16 |
| ТК 205 | Техническая 4 | 0.4699 | -0.4696 | 0.067 | 0.067 | 2.808 | 2.796 | 0.189 | -0.188 | 95.52 | 95.52 | 88.28 | 88.28 |
| ТК 205 | Декабристов 4 | 0.4699 | -0.4696 | 0.067 | 0.067 | 2.808 | 2.796 | 0.189 | -0.188 | 95.52 | 95.52 | 88.28 | 88.28 |

Приложение 5 Пьезометрические графики

Рисунок П8.1.1. Пьезометрический график от МКЭУ г. Карабаш до ЦТП 1

Рисунок П8.1.2. Пьезометрический график от МКЭУ г. Карабаш до ЦТП 2

Рисунок П8.1.3. Пьезометрический график от МКЭУ г. Карабаш до ЦТП 3

Рисунок П8.1.4. Пьезометрический график от МКЭУ г. Карабаш до ЦТП 4

Рисунок П8.1.5. Пьезометрический график от МКЭУ г. Карабаш до ЦТП 5

Рисунок П8.1.6. Пьезометрический график от ЦТП 1 до Комсомольская 22

Рисунок П8.1.7. Пьезометрический график от ЦТП 1 до ул. 23 годовщины Октября, 14

Рисунок П8.1.8. Пьезометрический график от ЦТП 1 до ЧП Нестерова

Рисунок П8.1.9. Пьезометрический график от ЦТП 1 до ул. Соломатина, 30

Рисунок П8.1.10. Пьезометрический график от ЦТП 1 до Гараж

Рисунок П8.1.11. Пьезометрический график от ЦТП 2 до ул. Гагарина, 1

Рисунок П8.1.12. Пьезометрический график от ЦТП 2 до ул. Пархоменко, 13

Рисунок П8.1.13. Пьезометрический график от ЦТП 2 до ул. Островского, 13

Рисунок П8.1.14. Пьезометрический график от ЦТП 2 до ул. Островского, 2а

Рисунок П8.1.15. Пьезометрический график от ЦТП 2 до ул. Ленина, 37

Рисунок П8.1.16. Пьезометрический график от ЦТП 2 до ул. Ленина, 59

Рисунок П8.1.17. Пьезометрический график от ЦТП 3 до СГПТУ №24

Рисунок П8.1.18. Пьезометрический график от ЦТП 3 до ул. Техническая, 15

Рисунок П8.1.19. Пьезометрический график от ЦТП 3 до ул. Техническая, 14

Рисунок П8.1.20. Пьезометрический график от ЦТП 3 до Детского сада №11

Рисунок П8.1.21. Пьезометрический график от ЦТП 3 до ул. Красная звезда, 69

Рисунок П8.1.22. Пьезометрический график от ЦТП 3 до ул. Дачная, 1

Рисунок П8.1.23. Пьезометрический график от ТК33 до ул. Декабристов, 22

Рисунок П8.1.24. Пьезометрический график от ТК37а до ул. Декабристов, 37

Рисунок П8.1.25. Пьезометрический график от ТК37а до ул. Декабристов, 40

Рисунок П8.1.26. Пьезометрический график от ЦТП4 до ул. Комсомольская, 25

Рисунок П8.1.27. Пьезометрический график от ЦТП4 до ИТП Челиндбанка

Рисунок П8.1.28. Пьезометрический график от ЦТП4 до ул. Ключевая, 15

Рисунок П8.1.29. Пьезометрический график от ЦТП4 до ул. Металлургов, 17/5

Рисунок П8.1.30. Пьезометрический график от ЦТП4 до ул. Металлургов, 17/4

Рисунок П8.1.31. Пьезометрический график от ЦТП4 до ул. Ключевая, 22

Рисунок П8.1.32. Пьезометрический график от ЦТП5 до Мастерских Школы-интерната

dom.gosuslugi.ru - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29 декабря 2004года №188-ФЗ (ред. от 25.05.2022)